

Załącznik nr 10c do SWZ – składany wraz z ofertą

Dostawa agregatu, koparko-ładowarki i paczkowarki do wody pitnej w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. 
(oznaczenie sprawy: ZP.271.19.2026)
Część 3 – dostawa paczkowarki do wody pitnej

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
dostawa paczkowarki do wody pitnej– 1 szt. 
.…………………………………………………….……………………………………………………………………..
(typ, model, nazwa producenta)
	Parametr
	WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE
	Parametry oferowane przez Wykonawcę

	Określenie przedmiotu zamówienia
	1) automatyczna paczkowarka do wody pitnej, zapewniająca paczkowanie wody wodociągowej na wypadek stanów kryzysowych (wojna, klęska żywiołowa), ale także w przypadku awarii sieci wodociągowych lub innych sytuacji awaryjnych. 
2) folia z nadrukiem uniwersalnym w ilości odpowiadającej co najmniej 1’000 szt. worków 1 litrowych,
3) pojemniki transportowe przeznaczone dla zapakowanej wody w ilości 10 szt.
4) chlorator mobilny wraz z osprzętem. 
	1) |_|  TAK  |_| NIE






2)  |_|  TAK  |_| NIE



3) |_|  TAK  |_| NIE

4) |_|  TAK  |_| NIE


	Wymogi sanitarne i atesty
	1) paczkowarka i folia posiada ważne atesty PZH potwierdzające możliwość pakowania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
2) paczkowarka powinna posiadać atest PZH z zawartym sformułowaniem: „przeznaczony do pakowania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi” 
3) folia do pakowania wody powinna posiadać atest PZH z zawartym sformułowaniem: „przeznaczony do pakowania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi” oraz z adnotacją o możliwości dezynfekcji foli promieniami UV 
4) folia do pakowania powinna posiadać wykonane badania przez niezależne laboratorium potwierdzające uzyskanie wymaganych prawem wyników w zakresie: oceny biofilmu zgodnie z PN-EN 16421:2015-01, badań organoleptycznych zgodnie z PN-EN 1622:2006 oraz PN-EN ISO 7027-1:2016-09 oraz PN-EN ISO 7887:2012+AP 1:2015-06, badań w zakresie migracji substancji organicznych zgodnie z PN-EN 12873 oraz PN-EN 1484:1999, badań w zakresie migracji metali i nieorganicznych składników zgodnie z PN-EN 17294-2:2024-04 
	1) |_|  TAK  |_| NIE


2) |_|  TAK  |_| NIE






3) |_|  TAK  |_| NIE







4) |_|  TAK  |_| NIE

	Wymagania techniczne dot. paczkowarki, folii i skrzynek:
	1) pojemność woreczków: od 0,5 do 1,0 dm3,
2) wydajność: min. 1’200 worków 1 l/h,
3) szerokość folii na wałku: min. 320 mm ± 10 mm,
4) rodzaj folii: folia jednowarstwowa (bez rękawa),
5) zapotrzebowanie mocy: max 3 kW, zabezpieczenie 16A,
6) przyłącze wodne: ¾”, wydajność 5 m3/h przy ciśnieniu 2-3 bar,
7) linia uzdatniania wody: przyłącze, zawór kulowy, reduktor ciśnienia, filtr wody w wykonaniu wraz z obudową ze stali nierdzewnej i wkładem bawełnianym o prześwicie porów nie większym niż 0,5 µm, lampa UV (przepływ min. 2,8 m3/h, dawka min. 400 J/m2, przyłącze min. ¾”, moc elektryczna min. 50 W),
8) dezynfekcja foli: lampa UV,
9) wykonywane czynności: przedział pakujący: odwijanie folii jednowarstwowej z rolki, formowanie w rękaw, zgrzewanie podłużne folii w rękaw bezworkowy, datowanie, dozowanie wody, zgrzewanie poprzeczne wraz z odcięciem, transport woreczka do transportera woreczków,
10) materiały i wykonanie: obudowa zewnętrzna i wszystkie drzwi w wykonaniu z materiału nie gorszego niż stal nierdzewna AISI 304 i grubości nie mniejszej niż 1,3 mm, w celu łatwego dostępu do elementów ruchomych wymaga się, aby przedział pakujący oraz odrębny przedział linii uzdatniania był zabezpieczony drzwiami z przeszkleniami,
11) drzwi przedziału pakującego powinny być dodatkowo zabezpieczone warstwą lakieru, 
12) transporter woreczków: długości min 1,5 m,
13) wyposażenie: licznik wyprodukowanych woreczków, oddzielna regulacja temperatury zgrzewu podłużnego i poprzecznego, regulacja prędkości przesuwu transportera woreczków, oświetlenie przedziału pakującego oraz linii uzdatniania wody,
14) paczkowarka powinna zapewniać możliwość jej wprowadzenia przez otwór drzwiowy o szerokości w świetle 1,20 m oraz jej wysokość nie powinna być większa niż 2,10 m,
15) znormalizowane pojemniki transportowe powinny być o wymiarach 600x400x200 mm i być w kolorze niebieskim.
	1) |_|  TAK  |_| NIE 
2) |_|  TAK  |_| NIE 
3) |_|  TAK  |_| NIE 

4) |_|  TAK  |_| NIE 

5) |_|  TAK  |_| NIE 

6) |_|  TAK  |_| NIE 

7) |_|  TAK  |_| NIE 







8) |_|  TAK  |_| NIE 
9) |_|  TAK  |_| NIE 






10) |_|  TAK  |_| NIE 








11) |_|  TAK  |_| NIE 

12) |_|  TAK  |_| NIE 
13) |_|  TAK  |_| NIE 






14) |_|  TAK  |_| NIE 




15) |_|  TAK  |_| NIE

	Wymagania techniczne dot. chloratora mobilnego zintegrowanego
	1) kompletny, fabrycznie nowy mobilny chlorator;
2) zestaw hydrantowy ruchomy umożliwiający wprowadzenie rurki dozującej do hydrantu (rurka powinna posiadać możliwość regulacji głębokości jej wprowadzenia do hydrantu); zestaw powinien być zakończony szybkozłaczką umożliwiającą sprawne podłączenie do przewodu dozującego chloratora;
3) zestaw przyłączeniowy do zaworu antyskażeniowego zakończony z jednej strony gwintem GZ 1/4” a z drugiej szybkozłaczką;

	1) |_|  TAK  |_| NIE 

2) |_|  TAK  |_| NIE 







3) |_|  TAK  |_| NIE 


	Wymagania techniczne dot. chloratora mobilnego zintegrowanego – podzespoły 
	Kompletny chlorator musi się składać co najmniej z następujących podzespołów:
1) zbiornik na roztwór środka dezynfekcyjnego o pojemności minimum 5 litrów, wykonanego z tworzywa odpornego na działanie podchlorynu sodu (PE); 
2) aktualny atest PZH, zezwalający na dezynfekcję wody w instalacjach lub sieciach wodociągowych przeznaczonej do spożycia przez ludzi (wydany na całe urządzenia tj. na chlorator zawierający wszystkie wymienione podzespoły, a nie na poszczególne części składowe);
3) membranową pompkę dozującą o wydajności min. 3 - 4 l/godz, która ma wyświetlacz oraz panel sterowania, umożliwiający kontrolę nastawy urządzenia oraz wielkości dozy. Regulacja pracą urządzenia powinna być możliwa z poziomu wyświetlacza poprzez przyciski sterujące;
4) elastyczny zbrojony wąż dozujący, o długości co najmniej 4 metrów, średnicy wewnętrznej nie mniejszej niż 6 mm oraz grubości ścianek nie mniejszej niż 3 mm, zakończonego końcówką z szybkozłączką;
5) co najmniej cztery koła jezdne, w tym dwa skrętne ułożone symetrycznie, pozwalające na transport urządzenia;
6) pokrywę komory chemicznej, posiadającą regulację wysokości otwarcia. Pokrywa powinna być zabezpieczona uszczelką, która po zamknięciu pokrywy zabezpiecza przed ulatnianiem się oparów;
7) przynajmniej dwa uchwyty, umiejscowione z przodu i z boku urządzenia, ułatwiające  przemieszczanie urządzenia;
8) celem zachowania właściwej odporności mechanicznej chlorator powinien być wykonany dwuwarstwowo tj. składać się z dwóch obudów: zewnętrznej i wewnętrznej. Obudowa wewnętrza powinna być osadzona w niezależnej obudowie zewnętrznej która w przypadku ewentualnego uszkodzenia mechanicznego zabezpieczy obudowę wewnętrzną przed uszkodzeniem czy wyciekiem;
9) z uwagi na wymagania dot. BHP obudowa od wewnątrz powinna pełnić jednocześnie funkcję wanny wychwytowej, która zapewni całkowite przejęcie środka dezynfekcyjnego w przypadku rozszczelnienia któregokolwiek z elementów w tej komorze. Dlatego wymaga się, aby obudowa zewnętrzna, obudowa wewnętrzna (wanna wychwytowa) jak również pokrywa górna urządzenia stanowiły niezależne jednolite odlewy w wykonaniu odpornym na działanie środków chemicznych tj. PE lub kompozyt (z uwagi na możliwość występowania wstrząsów w trakcie transportu stacji nie dopuszcza się łączenia elementów poprzez spawanie czy klejenie). Całkowita pojemność obudowy wewnętrznej (wanny wychwytowej) musi być większa o min. 20% od pojemności zbiornika środka dezynfekcyjnego liczonej bez możliwości zalania pompki dozującej środkiem dezynfekcyjnym;
10) obudowy z podzespołami powinny tworzyć jedną całość, zapewniając ochronę przed dostępem osób niepowołanych (ewentualne drzwiczki lub pokrywa powinny być wyposażone w zamki umożliwiające pracę urządzenia przy ich całkowitym zamknięciu);
11) możliwość podłączenia końcówek dozujących, pozwalających na jego podłączenie bezpośrednio do hydrantu, rurociągu lub instalacji wodociągowej,
12) urządzenie powinno być zasilane 230V z wykorzystaniem kabla o długości min. 5 m., w oplocie na zewnętrznej obudowie stacji
13) chlorator powinien być  dostosowany do współpracy z paczkowarką - być z nią kompatybilny i nie ograniczać jej wydajności  ani sprawności.

	

1) |_|  TAK  |_| NIE 




2) |_|  TAK  |_| NIE 






3) |_|  TAK  |_| NIE 






4) |_|  TAK  |_| NIE 




5) |_|  TAK  |_| NIE 


6) |_|  TAK  |_| NIE 




7) |_|  TAK  |_| NIE 


8) |_|  TAK  |_| NIE 









9) |_|  TAK  |_| NIE 





















10) |_|  TAK  |_| NIE 






11) |_|  TAK  |_| NIE 



12) |_|  TAK  |_| NIE 


13) |_|  TAK  |_| NIE 





UWAGA! Brak w treści ww. dokumentu któregokolwiek z elementów wyszczególnionych w kolumnie nr 2 tabeli pn. WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE albo brak potwierdzenia w zakresie spełnienia wymagań w kolumnie nr 3, spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy
Niniejszy Załącznik - po wypełnieniu należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy/wykonawców występujących wspólnie i złożyć zgodnie z wymaganiami SWZ.

5

