

Załącznik nr 10a do SWZ – składany wraz z ofertą

Dostawa agregatu, koparko-ładowarki i paczkowarki do wody pitnej w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. 
(oznaczenie sprawy: ZP.271.19.2026)

Część nr 1 – dostawa agregatu prądotwórczego

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Agregat prądotwórczy o mocy znamionowej PRP minimum 400 kVA / 320 kW – 1 szt. 
.…………………………………………………….……………………………………………………………………..
(typ, model, nazwa producenta)
	Parametr
	WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE
	Parametry oferowane przez Wykonawcę

	Dane
	Agregat prądotwórczy o mocy znamionowej PRP minimum 400 kVA / 320 kW 
	|_|  TAK  |_| NIE

	Typ
	Spalinowy zespół prądotwórczy wyposażony w, czterosuwowy silnik wysokoprężny w układzie rzędowym, prądnicę, wyłącznik główny, ramę nośną urządzenia, w której zainstalowany będzie zbiornik paliwa.
	|_|  TAK  |_| NIE 


	Konfiguracja
	1) Agregat prądotwórczy wyposażony w silnik wysokoprężny połączony z prądnicą – zespół prądotwórczy zamontowany do ramy za pośrednictwem metalowo gumowych tłumików drgań typu silent block. Rama wykonana ze stalowych profili malowanych. Agregat prądotwórczy w obudowie technologicznej redukującej emisję hałasu na zewnątrz obudowy oraz stanowiącą zabezpieczenie przed wpływem czynników zewnętrznych.
	


1) |_|  TAK  |_| NIE 








	Minimalna moc brutto PRP silnika spalinowego [kW]
	                      365 kW
	|_|  TAK  |_| NIE 


	Minimalna znamionowa moc elektryczna PRP agregatu 
[kVA] / [kW]
	400 kVA / 320 kW

	|_|  TAK  |_| NIE

	Minimalna znamionowa moc elektryczna ESP agregatu
[kVA] / [kW]
	                450 kVA / 360 kW
	|_|  TAK  |_| NIE

	Minimalna pojemność skokowa silnika [L]
	>12,5 L

	|_|  TAK  |_| NIE

	Klasa wykonania 
	G3
	|_|  TAK  |_| NIE

	Układ dolotowy
	Wyposażony w filtry powietrza wlotowego
	|_|  TAK  |_| NIE

	Układ chłodzenia
	1) Układ chłodzenia silnika wyposażony w naramową chłodnicę wentylatorową z wentylatorem napędzanym bezpośrednio z wału korbowego silnika poprzez przekładnie pasową, bez wykorzystania napędu elektrycznego. Chłodnica naramowa wyposażona w układ orurowania, mocowania wentylatora.
2) Układ chłodzenia wyposażony w postojowy układ podgrzewu bloku silnika podczas przestoju urządzenia w trybie standby. Układ podgrzewu wyposażony w grzałkę elektryczną.

	1) |_|  TAK  |_| NIE







2) |_|  TAK  |_| NIE

	Układ rozruchowy
	Wyposażony w akumulator rozruchowy oraz rozrusznik. Podczas pracy urządzenia akumulator ładowany poprzez alternator, podczas przestoju możliwe jest ładowanie ładowarką zintegrowaną z agregatem prądotwórczym.
	|_|  TAK  |_| NIE

	Prądnica
	3 fazowa
	|_|  TAK  |_| NIE

	Typ prądnicy
	Samowzbudna, jednołożyskowa, 1500 RPM
	|_|  TAK  |_| NIE

	Napięcie nominalne, częstotliwość 
	400V , 50Hz 
	|_|  TAK  |_| NIE

	Klasa izolacji prądnicy
	Min. H

	|_|  TAK  |_| NIE

	Stopień ochrony IP prądnicy
	Min. IP23

	|_|  TAK  |_| NIE

	Dokładność regulacji
	Min. 1.0 %

	|_|  TAK  |_| NIE

	Regulator obrotów silnika
	Elektroniczny

	|_|  TAK  |_| NIE

	Zgodność z normami
	ISO8528 lub równoważne

	|_|  TAK  |_| NIE

	Technologia wykonania obudowy
	Obudowa wykonana ze stali poddana procesowi galwanizacji a następnie malowana proszkowo w kolorystyce RAL 7016.
	|_|  TAK  |_| NIE

	Konstrukcja agregatu
	Agregat umieszczony w obudowie technologicznej, odpornej na czynniki zewnętrzne, przystosowanej instalacji w pomieszczeniu.
	|_|  TAK  |_| NIE

	Maksymalne wymiary zewnętrzne agregatu [mm] [długość x szerokość x wysokość],
	4000 x 1500 x 2100 mm
+/- 1,5%
	|_|  TAK  |_| NIE

	Maksymalna masa netto agregatu w bez paliwa [kg]
	3700 kg
+/- 1,5%
	|_|  TAK  |_| NIE

	Podramowy zbiornik paliwa – pojemność  [L]
	Gwarantujący ponad 9h pracy ciągłej agregatu przy 100% obciążeniu
	|_|  TAK  |_| NIE

	Drzwi
	Umożliwiające pełną obsługę serwisową, eksploatacyjną z zewnątrz, jedne z drzwiczek wyposażone w okno rewizyjne do podglądu parametrów pracy agregatu, bez konieczności ich otwierania. Drzwi wyposażone w zawiasy, klamki z zamkami blokującymi przed dostępem osób trzecich.
	|_|  TAK  |_| NIE

	Zatrzymanie awaryjne
	Przycisk awaryjny zainstalowany na agregacie do awaryjnego zatrzymania zespołu prądotwórczego
	|_|  TAK  |_| NIE

	Gwarancja na agregat prądotwórczy wraz z wyposażeniem dodatkowym
	Minimum 24 miesiące z limitem 1000 motogodzin.

	|_|  TAK  |_| NIE

	Wyposażenie agregatu
	- Grzałka cieczy chłodzącej,
- Ładowarka baterii akumulatorów rozruchowych
	|_|  TAK  |_| NIE

	Certyfikaty producenta
	Producent agregatu prądotwórczego musi posiadać certyfikat ISO 9001 lub równoważny
	|_|  TAK  |_| NIE

	Wymagania właściwości sterownika zespołu prądotwórczego
	1) monitorowanie pracy agregatu 
2) oparty o technologie mikroprocesorową
3) umożliwia automatyczną kontrolę i sterowanie aparatami sieci i agregatu w panelu przełączania źródła SZR 
4) kontrola parametrów mech. Silnika i elektrycznych generatora 
5) sygnalizacja alarmów przy użyciu diod LED i na wyświetlaczu LCD 
6) rejestracja zdarzeń
7) prosta obsługa za pomocą przycisków sterujących i wyświetlacza LCD z czytelnym menu
	1) |_|  TAK  |_| NIE
2) |_|  TAK  |_| NIE
3) |_|  TAK  |_| NIE


4) |_|  TAK  |_| NIE

5) |_|  TAK  |_| NIE

6) |_|  TAK  |_| NIE

7) |_|  TAK  |_| NIE

	Sposób odbioru mocy z zespołu prądotwórczego
	Odbiór mocy bezpośrednio z wyłącznika agregatu. Wykonawca wykona przyłącze kablowe dla zespołu prądotwórczego /odbiór mocy, sterowanie, potrzeby własne/
	|_|  TAK  |_| NIE

	Awaryjne uruchomienie zespołu prądotwórczego
	Zespół prądotwórczy musi umożliwiać jego rozruch i pracę z pominięciem sterownika agregatu 
(w przypadku jego awarii i demontażu) z zachowaniem ochrony silnika od wysokiej temperatury cieczy i niskiego ciśnienia oleju.
	|_|  TAK  |_| NIE

	Testy FAT
	- Testy akceptacyjne FAT zostaną przeprowadzone w zakładzie produkcyjnym producenta na dostarczanych zespołach prądotwórczych, przy udziale przedstawiciela Zamawiającego.
Producent przeprowadzi testy na urządzeniach i przyrządach będących jego własnością. 
Po przeprowadzeniu prób i ocenie wyników, zostaną one potwierdzone stosownym protokołem. 
Testy przede wszystkim powinny uwzględniać próby obciążeniowe. Zamawiający wymaga przeprowadzenia prób zgodnie z poniższym programem:
- 0%-25%-0%, 
- 25%-50%-25%, 
- 50%-75%-50%, 
- 75%-100%-75%,
- 50% – minimum 5 minut,
- 75% – minimum 5 minut,
- 100% – minimum 5 minut.
Dostawca zespołów prądotwórczych pokryje wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem powyższych testów w tym koszty podróży przedstawiciela Zamawiającego.
	|_|  TAK  |_| NIE





UWAGA! Brak w treści ww. dokumentu któregokolwiek z elementów wyszczególnionych w kolumnie nr 2 tabeli pn. WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE albo brak potwierdzenia w zakresie spełnienia wymagań w kolumnie nr 3, spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy
Niniejszy Załącznik - po wypełnieniu należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy/wykonawców występujących wspólnie i złożyć zgodnie z wymaganiami SWZ.
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