Załącznik nr 10a do SWZ – składany wraz z ofertą

Dostawa agregatu, koparko-ładowarki i paczkowarki do wody pitnej w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.

(oznaczenie sprawy: ZP.271.19.2026)

Część nr 1 – dostawa agregatu prądotwórczego

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Agregat prądotwórczy o mocy znamionowej PRP minimum 400 kVA / 320 kW – 1 szt.

.…………………………………………………….……………………………………………………………………..

(typ, model, nazwa producenta)

| Parametr | WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE | Parametry oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| Dane | Agregat prądotwórczy o mocy znamionowej PRP minimum 400 kVA / 320 kW | TAK NIE |
| Typ | Spalinowy zespół prądotwórczy wyposażony w, czterosuwowy silnik wysokoprężny w układzie rzędowym, prądnicę, wyłącznik główny, ramę nośną urządzenia, w której zainstalowany będzie zbiornik paliwa. | TAK NIE |
| Konfiguracja | - Agregat prądotwórczy wyposażony w silnik wysokoprężny połączony z prądnicą – zespół prądotwórczy zamontowany do ramy za pośrednictwem metalowo gumowych tłumików drgań typu silent block. Rama wykonana ze stalowych profili malowanych. Agregat prądotwórczy w obudowie technologicznej redukującej emisję hałasu na zewnątrz obudowy oraz stanowiącą zabezpieczenie przed wpływem czynników zewnętrznych. | - TAK NIE |
| Minimalna moc brutto PRP silnika spalinowego [kW] | 365 kW | TAK NIE |
| Minimalna znamionowa moc elektryczna PRP agregatu [kVA] / [kW] | 400 kVA / 320 kW | TAK NIE |
| Minimalna znamionowa moc elektryczna ESP agregatu [kVA] / [kW] | 450 kVA / 360 kW | TAK NIE |
| Minimalna pojemność skokowa silnika [L] | >12,5 L | TAK NIE |
| Klasa wykonania | G3 | TAK NIE |
| Układ dolotowy | Wyposażony w filtry powietrza wlotowego | TAK NIE |
| Układ chłodzenia | - Układ chłodzenia silnika wyposażony w naramową chłodnicę wentylatorową z wentylatorem napędzanym bezpośrednio z wału korbowego silnika poprzez przekładnie pasową, bez wykorzystania napędu elektrycznego. Chłodnica naramowa wyposażona w układ orurowania, mocowania wentylatora. - Układ chłodzenia wyposażony w postojowy układ podgrzewu bloku silnika podczas przestoju urządzenia w trybie standby. Układ podgrzewu wyposażony w grzałkę elektryczną. | - TAK NIE - TAK NIE |
| Układ rozruchowy | Wyposażony w akumulator rozruchowy oraz rozrusznik. Podczas pracy urządzenia akumulator ładowany poprzez alternator, podczas przestoju możliwe jest ładowanie ładowarką zintegrowaną z agregatem prądotwórczym. | TAK NIE |
| Prądnica | 3 fazowa | TAK NIE |
| Typ prądnicy | Samowzbudna, jednołożyskowa, 1500 RPM | TAK NIE |
| Napięcie nominalne, częstotliwość | 400V , 50Hz | TAK NIE |
| Klasa izolacji prądnicy | Min. H | TAK NIE |
| Stopień ochrony IP prądnicy | Min. IP23 | TAK NIE |
| Dokładność regulacji | Min. 1.0 % | TAK NIE |
| Regulator obrotów silnika | Elektroniczny | TAK NIE |
| Zgodność z normami | ISO8528 lub równoważne | TAK NIE |
| Technologia wykonania obudowy | Obudowa wykonana ze stali poddana procesowi galwanizacji a następnie malowana proszkowo w kolorystyce RAL 7016. | TAK NIE |
| Konstrukcja agregatu | Agregat umieszczony w obudowie technologicznej, odpornej na czynniki zewnętrzne, przystosowanej instalacji w pomieszczeniu. | TAK NIE |
| Maksymalne wymiary zewnętrzne agregatu [mm] [długość x szerokość x wysokość], | 4000 x 1500 x 2100 mm +/- 1,5% | TAK NIE |
| Maksymalna masa netto agregatu w bez paliwa [kg] | 3700 kg +/- 1,5% | TAK NIE |
| Podramowy zbiornik paliwa – pojemność [L] | Gwarantujący ponad 9h pracy ciągłej agregatu przy 100% obciążeniu | TAK NIE |
| Drzwi | Umożliwiające pełną obsługę serwisową, eksploatacyjną z zewnątrz, jedne z drzwiczek wyposażone w okno rewizyjne do podglądu parametrów pracy agregatu, bez konieczności ich otwierania. Drzwi wyposażone w zawiasy, klamki z zamkami blokującymi przed dostępem osób trzecich. | TAK NIE |
| Zatrzymanie awaryjne | Przycisk awaryjny zainstalowany na agregacie do awaryjnego zatrzymania zespołu prądotwórczego | TAK NIE |
| Gwarancja na agregat prądotwórczy wraz z wyposażeniem dodatkowym | Minimum 24 miesiące z limitem 1000 motogodzin. | TAK NIE |
| Wyposażenie agregatu | - Grzałka cieczy chłodzącej, - Ładowarka baterii akumulatorów rozruchowych | TAK NIE |
| Certyfikaty producenta | Producent agregatu prądotwórczego musi posiadać certyfikat ISO 9001 lub równoważny | TAK NIE |
| Wymagania właściwości sterownika zespołu prądotwórczego | - monitorowanie pracy agregatu - oparty o technologie mikroprocesorową - umożliwia automatyczną kontrolę i sterowanie aparatami sieci i agregatu w panelu przełączania źródła SZR - kontrola parametrów mech. Silnika i elektrycznych generatora - sygnalizacja alarmów przy użyciu diod LED i na wyświetlaczu LCD - rejestracja zdarzeń - prosta obsługa za pomocą przycisków sterujących i wyświetlacza LCD z czytelnym menu | - TAK NIE - TAK NIE - TAK NIE - TAK NIE - TAK NIE - TAK NIE - TAK NIE |
| Sposób odbioru mocy z zespołu prądotwórczego | Odbiór mocy bezpośrednio z wyłącznika agregatu. Wykonawca wykona przyłącze kablowe dla zespołu prądotwórczego /odbiór mocy, sterowanie, potrzeby własne/ | TAK NIE |
| Awaryjne uruchomienie zespołu prądotwórczego | Zespół prądotwórczy musi umożliwiać jego rozruch i pracę z pominięciem sterownika agregatu (w przypadku jego awarii i demontażu) z zachowaniem ochrony silnika od wysokiej temperatury cieczy i niskiego ciśnienia oleju. | TAK NIE |
| Testy FAT | - Testy akceptacyjne FAT zostaną przeprowadzone w zakładzie produkcyjnym producenta na dostarczanych zespołach prądotwórczych, przy udziale przedstawiciela Zamawiającego. Producent przeprowadzi testy na urządzeniach i przyrządach będących jego własnością. Po przeprowadzeniu prób i ocenie wyników, zostaną one potwierdzone stosownym protokołem. Testy przede wszystkim powinny uwzględniać próby obciążeniowe. Zamawiający wymaga przeprowadzenia prób zgodnie z poniższym programem: - 0%-25%-0%, - 25%-50%-25%, - 50%-75%-50%, - 75%-100%-75%, - 50% – minimum 5 minut, - 75% – minimum 5 minut, - 100% – minimum 5 minut. Dostawca zespołów prądotwórczych pokryje wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem powyższych testów w tym koszty podróży przedstawiciela Zamawiającego. | TAK NIE |

UWAGA! Brak w treści ww. dokumentu któregokolwiek z elementów wyszczególnionych w kolumnie nr 2 tabeli pn. WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE albo brak potwierdzenia w zakresie spełnienia wymagań w kolumnie nr 3, spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy

Niniejszy Załącznik - po wypełnieniu należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy/wykonawców występujących wspólnie i złożyć zgodnie z wymaganiami SWZ.