Załącznik nr 3 do SWZ 

Umowa nr IPF.272.__.2026 – WZÓR 


zawarta w dniu ________________r. w Świdwinie pomiędzy Gminą Miejską Świdwin z siedzibą przy Placu Konstytucji 3 Maja 1, 78-300 Świdwin reprezentowaną przez:

Piotra Felińskiego – Burmistrza Miasta Świdwin
zwaną w treści umowy Zamawiającym, 
a
___________________ z siedzibą _________________________________ 
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą 

w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę w trybie podstawowym przeprowadzonym zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2026r. poz. 793) na realizację zadania pod nazwą: „Zakup wraz z dostawą agregatów”.

§ 1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą agregatów. Parametry poszczególnych agregatów prądotwórczych :

1. Agregat prądotwórczy o mocy ok. 6 kW – 2 szt.
Minimalne wymagania techniczne:
1) Moc znamionowa: około 6 kW, dopuszczalny zakres 5,4–6,6 kW.
2) Typ: przenośny/mobilny.
3) Rodzaj paliwa: benzyna lub olej napędowy (diesel).
4) Ilość faz: 3 (trójfazowy).
5) Napięcie wyjściowe:
- jednofazowe – 230 V, 50 Hz,
- trójfazowe – 400 V, 50 Hz.
6) Rozruch: ręczny lub elektryczny.
7) Zabudowa: otwarta lub wyciszona, przystosowana do pracy w warunkach zewnętrznych.
8) Gniazda wyjściowe:
- minimum 1 × 230 V / 16 A,
- minimum 1 × 400 V / 16 A.
9) Zabezpieczenie przeciążeniowe.
10) Zabezpieczenie przeciwporażeniowe zgodne z wymaganiami producenta   i obowiązującymi przepisami.
11) Oznakowanie CE oraz zgodność z obowiązującymi wymaganiami i normami dotyczącymi bezpieczeństwa użytkowania.
12) Agregat fabrycznie nowy, nieużywany.
13) Okres gwarancji: minimum 24 miesiące.

2. Agregat prądotwórczy o mocy ok. 8 kW – 3 szt.
Minimalne wymagania techniczne:
1) Moc znamionowa: około 8 kW, dopuszczalny zakres 7,2–8,8 kW.
2) Typ: przenośny/mobilny.
3) Rodzaj paliwa: benzyna lub olej napędowy (diesel).
4) Ilość faz: 3 (trójfazowy).
5) Napięcie wyjściowe:
- jednofazowe – 230 V, 50 Hz,
- trójfazowe – 400 V, 50 Hz.
6) Rozruch: ręczny lub elektryczny.
7) Zabudowa: otwarta lub wyciszona, przystosowana do pracy w warunkach zewnętrznych.
8) Gniazda wyjściowe:
- minimum 1 × 230 V / 16 A,
- minimum 1 × 400 V / 16 A.
9) Zabezpieczenie przeciążeniowe.
10) Zabezpieczenie przeciwporażeniowe zgodne z wymaganiami producenta i obowiązującymi przepisami.
11) Oznakowanie CE oraz zgodność z obowiązującymi wymaganiami i normami dotyczącymi bezpieczeństwa użytkowania.
12) Agregat fabrycznie nowy, nieużywany.
13) Okres gwarancji: minimum 24 miesiące.

3. Agregat prądotwórczy o mocy znamionowej 25 kW – 1 szt.
Minimalne wymagania techniczne:
1) Moc znamionowa (PRP): minimum 25 kW, przeznaczona do pracy ciągłej.
2) Moc pozorna: minimum 30 kVA przy współczynniku mocy cos φ = 0,8.
3) Agregat fabrycznie nowy, nieużywany, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2025 r.
4) Silnik wysokoprężny (diesel), czterosuwowy, o zapłonie samoczynnym, rzędowy, minimum 4-cylindrowy, chłodzony cieczą.
5) Elektroniczny regulator obrotów silnika.
6) Generator wyposażony w automatyczny regulator napięcia (AVR).
7) Napięcie wyjściowe: 400/230 V, 50 Hz, 3-fazowe.
8) Rozruch elektryczny – akumulatorowy.
9) Ręczne uruchamianie i zatrzymywanie agregatu z panelu sterowania, bez automatycznego układu SZR.
10) Zbiornik paliwa umożliwiający minimum 8 godzin pracy przy 100% obciążeniu.
11) Obudowa wyciszona, odporna na warunki atmosferyczne i przystosowana do pracy na zewnątrz.
12) Poziom ciśnienia akustycznego nie wyższy niż 75 dB(A) w odległości 7 m.
13) Wyłącznik awaryjny STOP na panelu sterowania.
14) Agregat wyposażony w fabryczne punkty mocowania transportowego, umożliwiające jego bezpieczne unieruchomienie i zabezpieczenie podczas transportu.
15) Silnik spełniający wymagania dotyczące emisji spalin Stage V, jeżeli wymaganie to ma zastosowanie do danego typu urządzenia.

Minimalne wymagania dotyczące panelu sterowania:
1) Wyświetlacz parametrów pracy z menu w języku polskim lub możliwością wyboru języka polskiego,
2) Woltomierz.
3) Amperomierz.
4) Częstotliwościomierz.
5) Licznik czasu pracy.
6) Wskaźnik poziomu paliwa.
7) Wskaźnik temperatury silnika.
8) Wskaźnik ciśnienia oleju.

Wymagane funkcje alarmowe i zabezpieczenia:
1) Zabezpieczenie przed przeciążeniem.
2) Sygnalizacja niskiego ciśnienia oleju.
3) Sygnalizacja wysokiej temperatury silnika.
4) Sygnalizacja zbyt wysokiego lub zbyt niskiego napięcia generatora.
5) Sygnalizacja zbyt wysokiego lub zbyt niskiego napięcia akumulatora.
6) Sygnalizacja innych podstawowych stanów awaryjnych agregatu.
4. Agregat prądotwórczy o mocy znamionowej 40 kW – 1 szt.
Minimalne wymagania techniczne:
1) Moc znamionowa (PRP): minimum 40 kW, przeznaczona do pracy ciągłej.
2) Agregat fabrycznie nowy, nieużywany.
3) Silnik wysokoprężny (diesel), chłodzony cieczą, dostosowany do pracy ciągłej.
4) Napięcie wyjściowe: 400/230 V, 50 Hz, 3-fazowe.
5) Rozruch elektryczny – akumulatorowy, ręczne uruchamianie i zatrzymywanie agregatu z panelu sterowania, bez automatycznego układu SZR.
6) Sterownik mikroprocesorowy umożliwiający ręczne uruchamianie i zatrzymywanie agregatu, monitorowanie podstawowych parametrów pracy oraz sygnalizację usterek  i awarii.
7) Zbiornik paliwa umożliwiający minimum 8 godzin pracy przy obciążeniu znamionowym.
8) Obudowa dźwiękochłonna, odporna na warunki atmosferyczne i przystosowana do pracy na zewnątrz.
9) Poziom ciśnienia akustycznego nie wyższy niż 75 dB(A) w odległości 7 m.
10) Silnik spełniający wymagania dotyczące emisji spalin Stage V, jeżeli wymaganie to ma zastosowanie do danego typu urządzenia.
11) Agregat wyposażony w fabryczne punkty mocowania transportowego, umożliwiające jego bezpieczne unieruchomienie i zabezpieczenie podczas transportu.
12) Wyłącznik awaryjny STOP na panelu sterowania.

Minimalne wymagania dotyczące panelu sterowania:
1) Wyświetlacz parametrów pracy z menu w języku polskim lub możliwością wyboru języka polskiego.
2) Woltomierz.
3) Amperomierz.
4) Częstotliwościomierz.
5) Licznik czasu pracy.
6) Wskaźnik poziomu paliwa.
7) Wskaźnik temperatury silnika.
8) Wskaźnik ciśnienia oleju.

Wymagane funkcje alarmowe i zabezpieczenia:
1) Zabezpieczenie przed przeciążeniem.
2) Sygnalizacja niskiego ciśnienia oleju.
3) Sygnalizacja wysokiej temperatury silnika.
4) Sygnalizacja zbyt wysokiego lub zbyt niskiego napięcia generatora.
5) Sygnalizacja zbyt wysokiego lub zbyt niskiego napięcia akumulatora.
6) Sygnalizacja innych podstawowych stanów awaryjnych agregatu.

5. Agregat prądotwórczy o mocy znamionowej 60 kW – 1 szt.
Agregat prądotwórczy o mocy znamionowej minimum 60 kW, zamontowany na przyczepie transportowej dwuosiowej, przystosowanej do poruszania się po drogach publicznych.
Minimalne wymagania techniczne agregatu:
1) Moc znamionowa (PRP): minimum 60 kW, przeznaczona do pracy ciągłej.
2) Agregat fabrycznie nowy, nieużywany.
3) Silnik wysokoprężny (diesel), chłodzony cieczą, dostosowany do pracy ciągłej.
4) Napięcie wyjściowe: 400/230 V, 50 Hz, 3-fazowe.
5) Rozruch elektryczny – akumulatorowy, ręczne uruchamianie i zatrzymywanie agregatu z panelu sterowania, bez automatycznego układu SZR.
6) Sterownik mikroprocesorowy umożliwiający ręczne uruchamianie i zatrzymywanie agregatu, monitorowanie podstawowych parametrów pracy, w szczególności napięcia, prądu, częstotliwości, temperatury i ciśnienia oleju, oraz sygnalizację usterek i awarii.
7) Zbiornik paliwa umożliwiający minimum 8 godzin pracy przy obciążeniu znamionowym.
8) Obudowa dźwiękochłonna, odporna na warunki atmosferyczne i przystosowana do pracy na zewnątrz.
9) Poziom ciśnienia akustycznego nie wyższy niż 75 dB(A) w odległości 7 m.
10) Silnik spełniający wymagania dotyczące emisji spalin Stage V, jeżeli wymaganie to ma zastosowanie do danego typu urządzenia.

Minimalne wymagania dotyczące przyczepy transportowej:
1) Przyczepa dwuosiowa, przystosowana do transportu oferowanego agregatu prądotwórczego.
2) Wyposażona w zaczep kulowy, koło manewrowe, kliny pod koła, podpory postojowe oraz oświetlenie drogowe zgodne z obowiązującymi przepisami.
3) Posiadająca homologację lub inne wymagane prawem dokumenty umożliwiające dopuszczenie do ruchu po drogach publicznych.
4) Koło zapasowe w komplecie.
5) Przyczepa wyposażona w fabryczny system mocowania agregatu, dostosowany do oferowanego urządzenia i zapewniający jego bezpieczny transport.

Minimalne wymagania dotyczące panelu sterowania:
1) Wyświetlacz parametrów pracy z menu w języku polskim lub możliwością wyboru języka polskiego.
2) Woltomierz.
3) Amperomierz.
4) Częstotliwościomierz.
5) Licznik czasu pracy.
6) Wskaźnik poziomu paliwa.
7) Wskaźnik temperatury silnika.
8) Wskaźnik ciśnienia oleju.

Wymagane funkcje alarmowe i zabezpieczenia:
1) Zabezpieczenie przed przeciążeniem.
2) Sygnalizacja niskiego ciśnienia oleju.
3) Sygnalizacja wysokiej temperatury silnika.
4) Sygnalizacja zbyt wysokiego lub zbyt niskiego napięcia generatora.
5) Sygnalizacja zbyt wysokiego lub zbyt niskiego napięcia akumulatora.
6) Sygnalizacja innych podstawowych stanów awaryjnych agregatu.

6. Wymagania wspólne dla agregatów prądotwórczych o mocy 25 kW, 40 kW i 60 kW
1) Wszystkie agregaty muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, kompletne i wolne od wad fizycznych i prawnych.
2) Zamawiający wymaga, aby agregaty posiadały oznaczenia i opisy w języku polskim oraz instrukcję obsługi w języku polskim.
3) Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę, pierwsze uruchomienie i przetestowanie każdego agregatu.
4) Wykonawca przeprowadzi jednodniowe szkolenie wskazanych pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi i eksploatacji dostarczonych agregatów.
5) Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu dokumentację techniczno-ruchową (DTR), instrukcje obsługi oraz dokumentację niezbędną do prawidłowej eksploatacji urządzeń.
6) Wykonawca dostarczy karty gwarancyjne dla wszystkich dostarczonych agregatów.
7) Okres gwarancji na każdy agregat wynosi minimum 24 miesiące, liczony od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru.
8) Gwarancja obejmuje wady konstrukcyjne, materiałowe oraz wady powstałe w wyniku prawidłowej eksploatacji urządzenia zgodnie z instrukcją producenta.
9) W przypadku agregatu o mocy 60 kW zamontowanego na przyczepie Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu dokumenty wymagane do legalnego użytkowania przyczepy i jej poruszania się po drogach publicznych.


§ 2
Realizacja umowy

1. [bookmark: _GoBack]Termin realizacji przedmiotu umowy: 3 miesiące  od daty podpisania umowy jednak nie później niż do 10 grudnia 2026r.
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z zawartą umową oraz SWZ.
1. 
2. 
3. 
4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu wyrządzenia szkód osobom trzecim w trakcie realizacji umowy.
5. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w trakcie realizacji zadania innych prac lub urządzeń, Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu pierwotnego.

§ 3
Oświadczenia Wykonawcy

Wykonawca oświadcza, że na etapie przygotowania oferty określając wynagrodzenie ryczałtowe 
i przed podpisaniem umowy przeanalizował wszystkie dokumenty stanowiące załączniki do niniejszej umowy oraz załączniki do SWZ. 
Wykonawca oświadcza, że ponosi pełną odpowiedzialność w stosunku do Zamawiającego, jak również osób trzecich (w tym personelu Wykonawcy i Podwykonawców) za wszelkie szkody powstałe w związku z realizacją przedmiotu zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany do całkowitego naprawienia takich szkód we własnym zakresie. Wykonawca zwalnia niniejszym Zamawiającego z odpowiedzialności za wszelkie roszczenia, szkody, straty i wydatki poniesione w związku z uszczerbkiem na zdrowiu, chorobą lub śmiercią kogokolwiek lub na wypadek szkody lub straty w mieniu, powstałej lub spowodowanej w związku z wykonywaniem przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę, personel Wykonawcy, jego Podwykonawców i inne osoby trzecie działające na zlecenie Wykonawcy przy realizacji Przedmiotu umowy.

§ 4 
Podwykonawcy

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zlecenia przez Wykonawcę wykonania części dostaw będących przedmiotem umowy Podwykonawcom. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązuje się powierzać wykonanie części Przedmiotu umowy tylko takim Podwykonawcom, którzy zapewniają należyte wykonanie powierzonych im części przedmiotu zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji kwalifikacji Podwykonawcy.
2. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i osób 
do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację Przedmiotu umowy.
3. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym, a Wykonawcą.
4. Umowa z Podwykonawcą powinna zawierać:
1) zakres prac powierzony Podwykonawcom,
2) kwotę wynagrodzenia za powierzony zakres prac – kwoty za poszczególne prace nie mogą być wyższe niż zakres wynagrodzenia Wykonawcy, jednocześnie Wykonawca składa oświadczenie określające wysokość swojego wynagrodzenia za powierzony Podwykonawcy zakres prac, w przypadku, gdy wynagrodzenie Podwykonawcy będzie wyższe niż wynagrodzenie Wykonawcy za ten zakres, umowa powinna dodatkowo zawierać zapis, iż Zamawiający ponosi odpowiedzialność za zapłatę Podwykonawcy do wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy za powierzony zakres prac ze wskazaniem dokładnej kwoty,
3) termin wykonania zakresu prac powierzonych Podwykonawcy przy czym termin ten powinien odpowiadać terminom określonym w niniejszej umowie,
4) termin zapłaty nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy/ Podwykonawcy prawidłowo wystawionej faktury potwierdzającego wykonanie przedmiotu umowy,
5) oświadczenie Podwykonawcy, iż w przypadku ewentualnego zatrzymania kwoty zabezpieczenia przez Wykonawcę, kwota ta stanowi wyłącznie wewnętrzne zobowiązanie między Wykonawcą, a Podwykonawcą i w przypadku nie zwrócenia tej kwoty przez Wykonawcę, Podwykonawca nie będzie dochodził roszczeń z tego tytułu wobec Zamawiającego,
6) obowiązek Podwykonawcy o niezwłocznym informowaniu Zamawiającego o nienależytym wykonywaniu przedmiotu umowy o podwykonawstwo przez Wykonawcę w szczególności 
o nieterminowej zapłacie wynagrodzenia;
5. Umowa z Podwykonawcą nie może zawierać postanowień:
1) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres prac wykonanych przez Podwykonawcę,
2) dotyczących zapłaty wynagrodzenia w terminie dłuższym niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconego zakresu prac podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
3) kształtujących prawa i obowiązki Podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym, a Wykonawcą.
6. Wykonawca przedłoży wraz z projektem umowy z Podwykonawcą odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub inny właściwy dokument z uwagi na status prawny Podwykonawcy, potwierdzający uprawnienia osób zawierających umowę w imieniu Podwykonawcy do jego reprezentowania.
7. Zamawiającemu przysługuje prawo wniesienia w terminie 10 dni od dnia przedłożenia projektu umowy, w formie pisemnej zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo. Za dzień przedłożenia projektu przez Wykonawcę uznaje się dzień przedłożenia projektu w siedzibie Zamawiającego.
8. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń w ciągu 10 dni do przedłożonego przez Wykonawcę projektu umowy o podwykonawstwo, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.
9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca Przedmiotu umowy przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy
o podwykonawstwo w terminie 10 dni od dnia jej zawarcia, przy czym datą złożenia będzie faktyczny wpływ do siedziby Zamawiającego. Niezachowanie 10 – dniowego terminu będzie uprawniało Zamawiającego do naliczenia kary umownej zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 6.
10. Z dniem przedłożenia przez Wykonawcę poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo w treści zaakceptowanej przez Zamawiającego, możliwe jest dopiero wykonywanie prac przez Podwykonawcę/dalszego Podwykonawcę. Wcześniejsze wykonywanie prac przez Podwykonawcę/dalszego Podwykonawcę będzie traktowane jako wykonywanie prac przez podmiot nieuprawniony i będzie uprawniało do naliczenia kary umownej zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 3.
11. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawcy jak za swoje własne. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku Podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa z przyczyn zależnych od Wykonawcy.
12. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy, jeżeli zachodzi podejrzenie, 
że prace powierzone Podwykonawcy są wykonywane nienależycie lub zachodzi ryzyko niedotrzymania terminu ich wykonania.
13. Rozwiązanie umowy z Podwykonawcą wymaga powiadomienia w formie pisemnej Zamawiającego oraz przedłożenia rozliczenia dotychczas wykonanych prac.
14. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, 
że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
15. Zatrudnienie dodatkowego Podwykonawcy, zmiana Podwykonawcy lub zmiana zakresu prac powierzonych Podwykonawcom możliwa jest wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego. Postanowienia zawarte w ust. 3-10 stosuje się odpowiednio.

§ 5
Odbiór przedmiotu umowy

Odbiór końcowy przedmiotu umowy nastąpi komisyjnie protokołem po całkowitym wykonaniu przedmiotu zamówienia.
Odbiór przedmiotu umowy nastąpi w obecności Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego protokolarnie. Protokół sporządzony z czynności odbioru powinien zawierać wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad i usterek.
Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługuje możliwość odmowy odbioru do czasu usunięcia wad. 
Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do zaproponowania nowego terminu odbioru przedmiotu umowy zakwestionowanych uprzednio jako wadliwych. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.
5. Zamawiający ma prawo odmówić odbioru prac wykonanych niezgodnie z wymogami technicznymi lub umową. Powstałe z tego powodu koszty ponosi w pełni Wykonawca niezależnie od kar umownych.
6. Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze i przyjęciu ich przez Zamawiającego jako należycie wykonanych rozpoczynają swój bieg terminy gwarancji i rękojmi.

§ 6
Wynagrodzenie Wykonawcy i zasady płatności

1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia będzie wynagrodzenie ryczałtowe uwzględniające wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, włącznie z podatkiem VAT, a także wszystkie ryzyka wynikające z realizacji zamówienia. Wynagrodzenie Wykonawcy w oparciu o jego ofertę wyniesie: 
netto: ……………………. zł słownie: ………………………………………………………………..……………
podatek VAT – 23% ……………………………. zł słownie: …………………………………………………..
brutto: ………………….. zł  słownie: …………………………………………………………………………….
1. Wynagrodzenie zawiera wszystkie niezbędne koszty i opłaty związane z prawidłową realizacją przedmiotu umowy. Wykonawcy nie przysługują roszczenia z tytułu ewentualnego niedoszacowania należności za wykonane prace, będące przedmiotem umowy.
1. Zamawiający nie przewiduje waloryzacji ceny ryczałtowej.
1. Zapłata za wykonane prace nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury na Gminę Miejską Świdwin (NIP 672-20-03-749) w oparciu o protokół odbioru końcowego sporządzony po prawidłowym wykonaniu przedmiotu umowy.
1. Zamawiający ma obowiązek zapłaty prawidłowo wystawionej faktury w terminie do 14 dni licząc od daty jej doręczenia do Zamawiającego. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
1. W sytuacji, gdy przy odbiorze końcowym stwierdzono usterki i wady wykonanych dostaw Zamawiający zastrzega możliwość wstrzymania zapłaty wynagrodzenia do czasu usunięcia wad 
i usterek. Wstrzymanie zapłaty nie uprawnia Wykonawcy do żądania odsetek od wartości wstrzymanej zapłaty wynagrodzenia. 
1. Wykonawca zobowiązuje się umieścić na fakturze numer rachunku bankowego, który został zgłoszony w organie podatkowym, umieszczonym w rejestrze podatku VAT.
1. Płatność za wykonanie zamówienia realizowana będzie przez Zamawiającego w mechanizmie podzielonej płatności (split payment). 
1. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść na osoby trzecie wierzytelności przysługujących mu od Zamawiającego z tytułu niniejszej umowy. 
1. W przypadku zatrudnienia przez Wykonawcę do realizacji zamówienia Podwykonawców, dalszych Podwykonawców, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do wystawionej przez siebie faktury:
1) kopię wystawionej przez Podwykonawców i dalszych Podwykonawców faktury i dowodów zapłaty zobowiązań wobec Podwykonawców i dalszych Podwykonawców wynikających z tej faktury, 
2) oświadczeń Podwykonawców i dalszych Podwykonawców odnośnie braku jakichkolwiek roszczeń wobec Wykonawcy z tytułu płatności należnych w związku z zawartymi Umowami 
o podwykonawstwo.
1. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 10, wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane dostawa w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. W takim przypadku Zamawiający nie będzie pozostawał w opóźnieniu w płatności zatrzymanej kwoty względem Wykonawcy, a Wykonawcy nie będą przysługiwać żadne roszczenia odszkodowawcze z tytułu wstrzymania płatności kwoty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
1. W przypadku uchylania się przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia od obowiązku zapłaty, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego odpowiedniemu Podwykonawcy, w terminie do 14 dni od doręczenia przez Podwykonawcę prawidłowo wystawionej faktury, za zakres objęty fakturą Wykonawcy.
1. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 12 dotyczy wyłącznie należności powstałych 
po przedłożeniu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zaakceptowanej przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo.
1. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne zgodne z zaakceptowaną przez Zamawiającego umową wynagrodzenie, bez odsetek, należnych odpowiedniemu Podwykonawcy.
1. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia odpowiedniemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.
1. W przypadku zgłoszenia uwag w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego 
co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
1. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty odpowiedniemu Podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
1. Wykonawca jest zobowiązany do terminowego regulowania wszelkich zobowiązań wobec Podwykonawców, dalszych Podwykonawców robót budowlanych, usług i dostaw, z którymi współpracuje w związku z realizacją niniejszej umowy. Nieterminowe regulowanie lub brak regulowania wymagalnych zobowiązań przez Wykonawcę wobec w/w podmiotów stanowi nienależyte wykonywanie niniejszej umowy.
1. Do przesyłania między wykonawcami a zamawiającymi ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych związanych z realizacją zamówień publicznych stosuje się przepisy ustawy z dnia                    9 listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2020r. poz. 1666 ze zm.).
1. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia i doręczenia Zamawiającemu faktury ustrukturyzowanej przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) w rozumieniu ustawy  z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług, jeżeli zgodnie z obowiązującymi przepisami jest zobowiązany do korzystania z tego systemu. 
1. Faktura ustrukturyzowana uznawana jest za doręczoną Zamawiającemu z chwilą przydzielenia przez Krajowy System e-Faktur numeru identyfikującego tę fakturę zgodnie z art. 106na ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług. 

§ 7
Kary umowne

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
1) z tytułu zwłoki w wykonaniu dostawy w terminie określonym 
w § 2 ust. 1 w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień roboczy zwłoki,
2) w przypadku zwłoki w usunięciu wad w wykonaniu dostawy, stwierdzonych podczas kontroli lub podczas odbioru w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki liczonej od upływy terminu na usunięcie wad,
3) w sytuacji, gdy prace objęte przedmiotem niniejszej umowy będzie wykonywał podmiot inny niż Wykonawca lub inny niż Podwykonawca skierowany do wykonania prac zgodnie 
z procedurą określoną w § 4– karę w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1,
4) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego odpowiednim Podwykonawcom - w wysokości 0,2 % wartości tego wynagrodzenia, za każdy dzień zwłoki,
5) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany - w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 za każdy stwierdzony przypadek,
6) z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie określonym w § 4 ust. 9 - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust.1 za każdy dzień zwłoki za każdy stwierdzony przypadek,
7) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 
0,2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1,
8) z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto określonego 
w § 6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki,
9) za wypowiedzenie/odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 
w wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zależnych od Zamawiającego – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1.
3. Łączna wysokość kar jaką mogą dochodzić strony nie może przekraczać 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1.
4. Zamawiający zastrzega prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość ustalonej kary umownej.
5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych przez Zamawiającego 
z przysługującego mu wynagrodzenia.
6. Zapłacenie lub potrącenie kary za niedotrzymanie warunków umowy, nie zwalnia Wykonawcy 
z obowiązku wykonywania zobowiązań umownych.
7. Kary umowne wzajemnie się nie wykluczają i mogą być dochodzone łącznie w związku 
z wystąpieniem każdej z przesłanek do ich naliczenia.
8. Kara powinna być zapłacona przez Wykonawcę w terminie 14 dni od daty otrzymania wystąpienia
 z żądaniem jej zapłaty, chyba że może zostać potrącona w trybie określonym w umowie. W takim przypadku prawo do potrącenia przysługuje Zamawiającemu przed doręczeniem Wykonawcy oświadczenia o naliczeniu kary umownej.
9. Kary umowne zastrzeżone w umowie nie są naliczane, jeżeli dotyczą zachowania Wykonawcy niezwiązanego bezpośrednio lub pośrednio z przedmiotem umowy lub jej prawidłowym wykonaniem.
10. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Zamawiającego, także w zakresie kar umownych, za okoliczności, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi Zamawiający.
11. Na gruncie umowy strony za zwłokę w wykonaniu zobowiązania Wykonawcy uznają takie opóźnienie w jego wykonaniu, które nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, jego Podwykonawców lub osób, którymi oni się posługują przy wykonywaniu umowy i Wykonawca został wezwany przez Zamawiającego do terminowego wykonania zobowiązania. Stan zwłoki występuje od dnia następnego po dacie wskazanej przez Zamawiającego w wezwaniu do terminowego wykonania umowy.

§ 8
Wypowiedzenie Umowy

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli:
1) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy w ciągu 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy,
2) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni roboczych,
3) przedmiot umowy wykonuje Podwykonawca nie zaakceptowany przez Zamawiającego, mimo wezwania do należytego wykonania umowy w tym zakresie,
4) Wykonawca realizuje prace przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny 
z obowiązującymi przepisami, wiedzą techniczną, niniejszą umową lub wskazaniami Przedstawiciela Zamawiającego, mimo wezwania do należytego wykonania umowy w tym zakresie,
5) Wykonawca nie zrealizował obowiązku zatrudnienia pracowników w oparciu o umowę o pracę,
6) prace wykonuje Podwykonawca niezaakceptowany przez Zamawiającego,
7) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego znacznej części uniemożliwiające wykonanie przedmiotu zamówienia.
2. Zamawiający odstąpi od umowy, gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
3. W przypadku rozwiązania umowy przez jedną ze stron, lub odstąpienia przez Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek wstrzymania realizacji przedmiotu umowy w trybie natychmiastowym oraz zabezpieczenia, a następnie opuszczenia terenu realizacji wykonywanego zadania, przekazania Zamawiającemu wszystkich uzyskanych dokumentów, przekazania opracowanej dokumentacji oraz do dokonania inwentaryzacji wykonanego zakresu. Inwentaryzację akceptują i zatwierdzają przedstawiciele Zamawiającego.
4. Inwentaryzacja zostanie wykonana zgodnie ze stawkami określonymi w kosztorysie ofertowym, stanowiącym element oferty Wykonawcy.
5. Na podstawie dokonanej inwentaryzacji sporządzony zostanie protokół stanowiący podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę.
6. Zamawiający w razie rozwiązania umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada obowiązany jest do:
1) dokonania odbioru robót przerwanych, w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy, 
2) przejęcia od Wykonawcy terenu realizacji robót pod swój dozór w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.
[bookmark: _Hlk80015252]§ 9
Zmiany umowy

1. Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy, która nie prowadzi do modyfikacji ogólnego charakteru umowy, a także w przypadku wystąpienia następujących okoliczności:
1) zmianie uległy przepisy prawne istotne dla realizacji przedmiotu umowy, mające wpływ na termin, sposób lub zakres realizacji przedmiotu umowy – zmiany polegać będą na dostosowaniu umowy do zmienionych przepisów prawa z zachowaniem ogólnego charakteru umowy,
2) wystąpienia okoliczności nieleżących po stronie Wykonawcy lub wynikających z uzasadnionych potrzeb Zamawiającego i skutkujących niemożnością dotrzymania terminu określonego w § 2 ust 1 – zmiany polegać będą na zmianie terminu realizacji umowy. Termin ten może ulec przedłużeniu, nie więcej jednak niż o czas trwania okoliczności uzasadniających zmiany,
3) zaistnienia siły wyższej, która ma wpływ na prawidłową realizację przedmiotu umowy, przez którą na potrzeby umowy rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne o charakterze niezależnym od Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy oraz którego strony nie mogły uniknąć, ani któremu nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności. 
Za siłę wyższą uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia, kataklizmy wywołane siłami przyrody, zarządzenia władz,
2. Przypadki wymienione ust. 1 mogą między innymi rzutować na zmianę terminu wykonania przedmiotu zamówienia. Wydłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy z ww. powodów nie może powodować dodatkowych roszczeń wobec Zamawiającego ze strony Wykonawcy.
3. Zmiany umowy mogą być dokonane również w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych 
w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
4. Wszelkie zmiany umowy wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 10
Rękojmia i gwarancja

1. Wykonawca udzieli gwarancji jakości wykonanych dostaw na okres …………….. miesięcy (zgodnie z treścią oferty Wykonawcy).
2. Okres rękojmi równy jest okresowi gwarancji.
3. Bieg terminu rękojmi i gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty odbioru lub 
w dniu następnym licząc od daty usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze robót.
4. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie określonym 
w ust. 2, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu.
5. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia wad w terminie 1 miesiąca od daty zgłoszenia wad przez Zamawiającego lub w innym terminie ustalonym przez strony ze względów technicznych lub niesprzyjających warunków atmosferycznych, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej, a kosztami w całości obciąży Wykonawcę.

						§ 11
Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych umową stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego.
2. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z wykonaniem umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
3. Zamawiający i Wykonawca są zobowiązani współpracować przy wykonaniu umowy w celu należytej realizacji przedmiotu umowy. 
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
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