PROGRAM
FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ GENERATORA PRĄDOTWÓRCZEGO
DLA BUDYNKU OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W PODEGRODZIU

wraz z układem SZR, przebudową złącza kablowego i WLZ
oraz wymianą przeciwpożarowego wyłącznika prądu

| Tryb realizacji | Zaprojektuj i wybuduj |
| --- | --- |
| Obiekt | Budynek Ośrodka Pomocy Społecznej (OPS), Podegrodzie |
| Lokalizacja | działki nr 582/5 i 582/16, obręb Podegrodzie [nr 0010], gmina Podegrodzie |
| Zamawiający | Gmina Podegrodzie, Podegrodzie 248, 33-386 Podegrodzie |

Podegrodzie, lipiec 2026 r.

# Dane formalne opracowania

| 1. Nazwa zadania | Zakup, dostawa i montaż generatora prądotwórczego dla budynku OPS wraz z układem SZR, przebudową złącza kablowego i WLZ oraz wymianą przeciwpożarowego wyłącznika prądu. |
| --- | --- |
| 2. Adres obiektu | Budynek OPS w Podegrodziu, działki nr 582/5 i 582/16, obręb Podegrodzie [nr 0010], gmina Podegrodzie, powiat nowosądecki, województwo małopolskie. |
| 3. Zamawiający | Gmina Podegrodzie, Podegrodzie 248, 33-386 Podegrodzie. |
| 4. Opracował | Stanisław Janur |
| 5. Data opracowania | Lipiec 2026 r. |

## Nazwy i kody CPV

| 71320000-7 | Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania |
| --- | --- |
| 31120000-3 | Generatory |
| 45310000-3 | Roboty instalacyjne elektryczne |
| 45311000-0 | Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych |
| 45315300-1 | Instalacje zasilania elektrycznego |
| 45262310-7 | Zbrojenie |
| 45262300-4 | Betonowanie |

# Spis zawartości

1. Część opisowa

1.1. Przedmiot programu funkcjonalno-użytkowego

1.2. Ogólny opis przedmiotu zamówienia

1.3. Szczegółowe wymagania techniczne

1.4. Warunki wykonania i odbioru robót

2. Część informacyjna

2.1. Lokalizacja zadania i stan istniejący

2.2. Forma dokumentacji

2.3. Przepisy, normy i standardy

2.4. Wytyczne inwestorskie

3. Załączniki

# 1. CZĘŚĆ OPISOWA

## 1.1. Przedmiot programu funkcjonalno-użytkowego

Przedmiotem PFU jest określenie wymagań Zamawiającego dotyczących kompleksowego zaprojektowania, dostawy, montażu i uruchomienia stacjonarnego agregatu prądotwórczego w obudowie wyciszonej, przeznaczonego do awaryjnego zasilania całego budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Podegrodziu.

Zakres zadania obejmuje w szczególności:

opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i uzyskanie wymaganych uzgodnień;

dostawę agregatu o parametrach nie gorszych niż 78 kVA / 62 kW, ESP 85 kVA / 68 kW, 400 V, 50 Hz;

wykonanie żelbetowej płyty fundamentowej dostosowanej do urządzenia i warunków gruntowych;

dostawę i montaż automatycznego układu SZR współpracującego z agregatem;

przebudowę istniejącego złącza kablowego ZK i wewnętrznej linii zasilającej WLZ;

wymianę istniejącego przeciwpożarowego wyłącznika prądu / wyłącznika głównego na certyfikowany układ 250 A, np.  równoważny;

wykonanie dodatkowego zestawu gniazd/przyłącza 63 A przy agregacie ;

wykonanie linii mocy, linii sterowniczych i zasilania potrzeb własnych agregatu;

wykonanie uziemienia, ochrony przeciwporażeniowej i przeciwprzepięciowej;

przeprowadzenie prób, pomiarów, szkolenia obsługi oraz przekazanie dokumentacji powykonawczej..

## 1.2. Ogólny opis przedmiotu zamówienia

Zadanie należy wykonać w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Wykonawca jest odpowiedzialny za weryfikację stanu istniejącego, dobór rozwiązań, kompletność dokumentacji, uzgodnienia, dostawy, roboty budowlane i instalacyjne, uruchomienie oraz osiągnięcie wymaganej funkcjonalności.

Agregat należy posadowić na terenie działki w miejscu wskazanym na załączonej ortofotomapie, w sąsiedztwie istniejącego złącza kablowego. Orientacyjna odległość od miejsca wymiany wyłącznika głównego/PWP wynosi około 10 m. Ostateczne położenie, trasy kablowe i sposób fundamentowania wymagają potwierdzenia w dokumentacji projektowej i akceptacji Zamawiającego.

### 1.2.1. Obowiązki projektowe Wykonawcy

wykonać inwentaryzację instalacji, rozdzielnic, układu zasilania, ochrony przeciwporażeniowej i uziemienia;

zweryfikować bilans mocy i potwierdzić możliwość zasilania całego budynku z agregatu;

sporządzić schemat ideowy zasilania w stanach: sieć, agregat, wyłączenie pożarowe i serwis;

zaprojektować fundament, trasy kablowe, uziemienie, SZR, przebudowę ZK/WLZ i certyfikowany PWP 250 A;

uzgodnić projekt z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz, jeśli wymagane, z operatorem systemu dystrybucyjnego;

ustalić, czy roboty wymagają zgłoszenia lub pozwolenia, i przygotować wymagane materiały formalne;

przed rozpoczęciem robót uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego dla rozwiązań projektowych.

## 1.3. Szczegółowe wymagania techniczne

### 1.3.1. Agregat prądotwórczy

| Wykonanie | Stacjonarne, zewnętrzne, w obudowie wyciszonej i odpornej na warunki atmosferyczne |
| --- | --- |
| Moc znamionowa PRP | nie mniej niż 78 kVA / 62 kW |
| Moc awaryjna ESP | nie mniej niż 85 kVA / 68 kW |
| Prąd znamionowy | około 112 A |
| Napięcie / częstotliwość | 400/230 V, 50 Hz |
| Współczynnik mocy | cos φ = 0,8 |
| Silnik | wysokoprężny, diesel, 1500 obr./min, elektroniczny regulator obrotów |
| Prądnica | synchroniczna, bezszczotkowa, klasa izolacji H, cyfrowy AVR |
| Stabilizacja napięcia | nie gorsza niż ±0,25% |
| Zbiornik paliwa | minimum 260 l |
| Autonomia | minimum 12 h przy obciążeniu 75%; dla urządzenia referencyjnego ok. 19 h |
| Poziom hałasu | ciśnienie akustyczne nie większe niż 68 dB(A) w odległości 7 m |
| Sterownik | automatyczny start, kontrola sieci, dziennik zdarzeń, pomiary parametrów elektrycznych i silnika |
| Komunikacja | RS-485/Modbus; przygotowanie do monitoringu GSM/LAN i powiadomień SMS/e-mail |
| Wymiary referencyjne | około 2365 × 1160 × 1470 mm |
| Masa referencyjna | około 1360 kg |

Tabela określa poziom techniczny i parametry odniesienia. Dopuszcza się urządzenie równoważne pod warunkiem wykazania przez Wykonawcę spełnienia wszystkich parametrów minimalnych oraz zgodności z projektowanym układem.

### 1.3.2. Wyposażenie agregatu

wyłącznik mocy i zabezpieczenia prądnicy;

mikroprocesorowy sterownik z menu w języku polskim;

akumulator rozruchowy, ładowarka buforowa i rozłącznik masy;

grzałka bloku silnika oraz ogrzewanie/ochrona układu sterowania zapewniające rozruch zimowy;

wskaźnik poziomu paliwa, licznik motogodzin i sygnalizacja awarii;

drzwi serwisowe i korek wlewu paliwa zamykane na klucz;

wibroizolatory, tłumik, kompensator układu wydechowego i komplet płynów eksploatacyjnych;

zaciski mocy, zaciski sterownicze i zasilania potrzeb własnych;

awaryjny wyłącznik STOP dostępny z zewnątrz.

### 1.3.3. Układ SZR

Należy zaprojektować i wykonać automatyczny układ Samoczynnego Załączenia Rezerwy, dostosowany do prądu instalacji i parametrów zasilania. Aparatura łączeniowa powinna zapewniać mechaniczną i elektryczną blokadę równoległego połączenia sieci z agregatem.

automatyczna kontrola obecności, kolejności i jakości napięć sieciowych;

automatyczny rozruch agregatu po zaniku lub niedopuszczalnym pogorszeniu parametrów sieci;

przełączenie odbiorów po ustabilizowaniu napięcia i częstotliwości agregatu;

powrót na zasilanie podstawowe po stabilizacji sieci, wychłodzenie i zatrzymanie agregatu;

tryby pracy: AUTO, RĘCZNY, TEST, WYŁĄCZONY;

możliwość bezpiecznych testów z obciążeniem i bez obciążenia;

sygnalizacja stanów, alarmów i położenia łączników;

wykluczenie uruchomienia lub podtrzymania pracy agregatu po zadziałaniu PWP.

### 1.3.4. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu 250 A

Istniejący układ należy wymienić na certyfikowany przeciwpożarowy wyłącznik prądu o prądzie znamionowym co najmniej 250 A, posiadający dokumenty wymagane do stosowania w obiektach budowlanych, w tym certyfikat CNBOP-PIB, jeżeli jest wymagany dla przyjętego zestawu.

Projektant, w uzgodnieniu z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, określi lokalizację elementów wykonawczych i przycisków, sposób kontroli ciągłości przewodów, zachowanie urządzeń wymagających zasilania pożarowego oraz współdziałanie PWP z SZR i agregatem. Zadziałanie PWP nie może powodować samoczynnego uruchomienia agregatu.

### 1.3.5. Przebudowa złącza kablowego i WLZ

Należy przebudować złącze kablowe ZK oraz wewnętrzną linię zasilającą w zakresie niezbędnym do włączenia układu SZR, agregatu i PWP 250 A. Rozwiązanie musi uwzględniać warunki przyłączenia, układ sieciowy, selektywność zabezpieczeń, obciążalność przewodów, prądy zwarciowe i spadki napięcia.

nowe złącze/obudowy dostosowane do aparatury, warunków środowiskowych i wymagań operatora;

wykonanie torów zasilania podstawowego i rezerwowego;

zastosowanie kabli mocy o przekroju wynikającym z obliczeń projektowych; o łącznej długości ok. 80 m;

wykonanie zasilania dla dodatkowego przyłącza 63 A

wykonanie przewodu sterowniczego co najmniej 7G1,5 mm² oraz zasilania potrzeb własnych 3×2,5 mm²;

zachowanie rozdziału przewodu PEN oraz połączeń N i PE zgodnie z układem sieciowym i projektem;

trwałe oznaczenie kabli, aparatów, źródeł zasilania oraz ostrzeżenie o zasilaniu z dwóch źródeł.

### 1.3.6. Zestaw przyłączeniowy 63 A

W uzgodnionej z zamawiającym miejscu należy wykonać dodatkowy zestaw gniazd/przyłącze trójfazowe 63 A w obudowie odpornej na warunki atmosferyczne, z właściwym zabezpieczeniem nadprądowym i różnicowoprądowym, jeżeli wynika to z projektu. Zestaw należy włączyć w sposób umożliwiający bezpieczne wykorzystanie jako przyłącze serwisowe/rezerwowe, bez możliwości niekontrolowanego podania napięcia na sieć.

### 1.3.7. Fundament i zagospodarowanie terenu

Agregat należy posadowić na zbrojonej płycie fundamentowej zaprojektowanej przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami. Wymiary referencyjne płyty wynoszą 2670 × 1460 mm, jednak jej ostateczne wymiary, grubość, zbrojenie i posadowienie należy dostosować do wybranego agregatu, masy około 1360 kg oraz rozpoznanych warunków gruntowych.

rozbiórka nawierzchni w zakresie koniecznym do wykonania fundamentu i tras kablowych;

wykop, przygotowanie podłoża, zagęszczenie, zbrojenie i betonowanie;

wyprowadzenie przepustów kablowych i uziemienia przed betonowaniem;

kotwienie urządzenia zgodnie z instrukcją producenta i zastosowanie wibroizolatorów;

odtworzenie kostki, obrzeży, trawnika i pozostałych nawierzchni co najmniej do stanu pierwotnego;

zapewnienie dostępu serwisowego, tankowania i wentylacji urządzenia.

### 1.3.8. Uziemienie i ochrona

Należy wykonać uziemienie agregatu i urządzeń w oparciu o bednarkę FeZn 30×4 mm oraz uziomy pionowe. Ostateczny układ i wymagana rezystancja uziemienia wynikają z projektu, pomiarów oraz przyjętego układu sieciowego.

połączenie konstrukcji, obudowy agregatu, szaf SZR/PWP i części przewodzących dostępnych z układem połączeń wyrównawczych;

ochrona przy uszkodzeniu przez samoczynne wyłączenie zasilania;

dobór ochronników przepięć z uwzględnieniem obu źródeł zasilania;

zapewnienie ciągłości przewodów ochronnych w każdym stanie pracy SZR;

oznaczenie zacisków i wykonanie złącza kontrolnego uziemienia.

### 1.3.9. Roboty instalacyjne i budowlane

wykopy kablowe, podsypka, osłony, folia ostrzegawcza i oznakowanie trasy;

przejścia przez ściany i fundamenty z uszczelnieniem przeciwwodnym i przeciwpożarowym, jeśli wymagane;

montaż szaf SZR, PWP 250 A, złącza i zestawu przyłączeniowego 63 A;

układanie kabli mocy, sterowania, komunikacji i potrzeb własnych;

przywrócenie powłok malarskich i nawierzchni po zakończeniu prac;

zapewnienie ciągłości funkcjonowania OPS oraz uzgadnianie niezbędnych wyłączeń z Zamawiającym.

### 1.3.10. Wymagane próby i pomiary

oględziny i sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją;

pomiar rezystancji izolacji kabli i przewodów;

sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych i połączeń wyrównawczych;

pomiar rezystancji uziemienia;

sprawdzenie impedancji pętli zwarcia i skuteczności ochrony przeciwporażeniowej;

testy zabezpieczeń różnicowoprądowych, jeśli występują;

sprawdzenie kolejności faz, napięć, częstotliwości i jakości zasilania;

pełna próba SZR: zanik sieci, start, przełączenie, powrót sieci, wychłodzenie i zatrzymanie;

próba PWP potwierdzająca odłączenie wymaganych obwodów i blokadę startu agregatu;

próba agregatu pod obciążeniem całego budynku lub obciążnicą, z protokołem parametrów;

sprawdzenie komunikacji i sygnalizacji alarmowej.

### 1.3.11. Szkolenie, serwis i gwarancja

Wykonawca przeszkoli wskazane osoby w zakresie obsługi, testowania, tankowania, kontroli płynów, reagowania na alarmy i zasad bezpiecznego wyłączenia. Należy przekazać instrukcję obsługi w języku polskim, harmonogram przeglądów i dane autoryzowanego serwisu.

Wymagana gwarancja na agregat pracujący jako źródło rezerwowe: minimum 60 miesięcy lub 1000 motogodzin, przy zachowaniu przeglądów wymaganych przez producenta. Dla pozostałych robót i urządzeń wymaga się okresu gwarancji nie krótszego niż wskazany w dokumentach zamówienia.

### 1.3.12. Termin

Kompletny przedmiot zamówienia, obejmujący projektowanie, uzgodnienia, dostawy, roboty, uruchomienie, pomiary i przekazanie dokumentacji powykonawczej, należy wykonać w terminie 60 dni od dnia zawarcia umowy.

## 1.4. Warunki wykonania i odbioru robót

### 1.4.1. Wymagania ogólne

Wykonawca odpowiada za jakość i kompletność robót, bezpieczeństwo prowadzonych prac oraz ochronę istniejącego mienia. Wszystkie materiały i urządzenia muszą być fabrycznie nowe, dopuszczone do obrotu i stosowania, kompletne oraz zgodne z PFU i zatwierdzonym projektem.

Prace należy prowadzić pod kierownictwem osób posiadających wymagane uprawnienia budowlane. Osoby wykonujące prace elektryczne muszą posiadać odpowiednie świadectwa kwalifikacyjne E, a osoby nadzorujące - D, w zakresie adekwatnym do robót.

### 1.4.2. Odbiory

odbiór dokumentacji projektowej przed rozpoczęciem robót;

odbiór robót zanikających: fundament, uziemienie, przepusty i trasy kablowe;

odbiór dostaw urządzeń wraz z dokumentami jakościowymi;

odbiór techniczny po zakończeniu montażu i uzyskaniu pozytywnych wyników prób;

odbiór końcowy po usunięciu wad, szkoleniu obsługi i przekazaniu dokumentacji.

Roboty uznaje się za wykonane, jeżeli są zgodne z zatwierdzoną dokumentacją, wszystkie badania i próby dały wyniki pozytywne, a Zamawiający otrzymał kompletną dokumentację odbiorową.

# 2. CZĘŚĆ INFORMACYJNA

## 2.1. Lokalizacja zadania i stan istniejący

Zadanie realizowane będzie przy budynku OPS w Podegrodziu, na działkach nr 582/5 i 582/16, obręb Podegrodzie [nr 0010], gmina Podegrodzie. Z mapy wynika, że teren należy do obszaru usług publicznych. Zamawiającym i inwestorem jest Gmina Podegrodzie.

Planowane miejsce posadowienia agregatu znajduje się na terenie zielonym przy istniejącym złączu kablowym. W pobliżu przewidziano zestaw przyłączeniowy 63 A. Miejsce wymiany wyłącznika głównego/PWP 250 A znajduje się w budynku w odległości orientacyjnej około 18 m.

Dokumentacja mapowa pochodzi z 2020 r. Wykonawca przed projektowaniem zweryfikuje aktualność uzbrojenia, granic, zagospodarowania terenu i możliwych kolizji.

## 2.2. Forma dokumentacji

| Faza opracowania | Wersja papierowa | Wersja elektroniczna |
| --- | --- | --- |
| Projekt techniczny/wykonawczy z wymaganymi uzgodnieniami | 3 egz. | PDF oraz pliki edytowalne DWG/DOCX |
| STWiOR | 3 egz. | PDF i DOCX |
| Plan BIOZ / informacja BIOZ | 1 egz. | PDF i DOCX |
| Dokumentacja powykonawcza | 3 egz. | PDF oraz pliki edytowalne |
| Protokoły pomiarów, prób i uruchomienia | 2 egz. | PDF |
| Instrukcje, DTR, karty gwarancyjne i szkolenie | 2 egz. | PDF oraz oryginały producenta |

## 2.3. Przepisy, normy i standardy

Projektowanie i realizację należy prowadzić zgodnie z aktualnym stanem prawnym na dzień wykonywania dokumentacji, w szczególności z:

ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. z 2026 r. poz. 524, z późn. zm.);

ustawą z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, z późn. zm.;

rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, STWiOR oraz PFU (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454);

rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego oraz planowanych kosztów (Dz.U. z 2021 r. poz. 2458);

rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 1225, z późn. zm.);

przepisami ochrony przeciwpożarowej budynków oraz uzgodnieniem rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych;

aktualnymi standardami technicznymi właściwego operatora systemu dystrybucyjnego.

Należy stosować aktualne wydania norm właściwych dla zakresu robót, w szczególności PN-HD 60364, PN-EN 61439, PN-EN ISO 8528, PN-EN 62305, PN-EN 50575 oraz normy dotyczące aparatury łączeniowej, ochrony przeciwporażeniowej, uziemień, kompatybilności elektromagnetycznej i bezpieczeństwa agregatów.

## 2.4. Dodatkowe wytyczne inwestorskie

przed złożeniem oferty zaleca się wizję lokalną i weryfikację tras, warunków gruntowych oraz miejsca wprowadzenia kabli;

projekt, lokalizację urządzeń, kolor obudów i przebiegi kablowe należy uzgodnić z Zamawiającym;

wyłączenia zasilania należy planować poza godzinami pracy OPS i każdorazowo uzgadniać z administratorem;

teren robót należy zabezpieczyć, a dostęp do budynku i miejsca parkingowe utrzymać w możliwie największym zakresie;

wszystkie uszkodzone nawierzchnie i elementy budynku należy odtworzyć co najmniej do stanu pierwotnego;

Wykonawca odpowiada za aktualność zastosowanych przepisów, norm i wymaganych uzgodnień.

# 3. ZAŁĄCZNIKI

## Załącznik nr 1 - Mapa sytuacyjna

Mapa do celów projektowych, skala oryginalna 1:500. Działki nr 582/5 i 582/16, obręb Podegrodzie.

## Załącznik nr 2 - Planowane posadowienie agregatu

Orientacyjne posadowienie agregatu, lokalizacja złącza ZK z przyłączem 63 A oraz miejsce wymiany PWP/WG 250 A. Odległość orientacyjna: ok. 10 m.

## Załącznik nr 3 - Parametry urządzenia referencyjnego

Karta katalogowa agregatu 80 stanowi dokument odniesienia dla parametrów minimalnych. Wykonawca może zaoferować urządzenie równoważne, pod warunkiem przedstawienia kompletnej karty katalogowej i zestawienia potwierdzającego spełnienie wymagań PFU. Dopuszcza się rozwiązania zamiennie o nie gorszych parametrach

| Model referencyjny |  |
| --- | --- |
| PRP | 78 kVA / 62 kW |
| ESP | 85 kVA / 68 kW |
| Zbiornik | 260 l |
| Hałas | Lpa 67,8 ±3 dB(A) w odległości 7 m |
| Gwarancja referencyjna | 60 miesięcy / 1000 motogodzin dla zasilania rezerwowego |

## Załącznik nr 4 - Materiały wyjściowe

Karta katalogowa agregatu

Mapa sytuacyjna „01_sytuacja.pdf”.

Rysunek „Posadowienie agregatu”.

Kosztorys ofertowy dotyczący agregatu dla budynku OPS.