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Dane formalne opracowania
	1. Nazwa zadania
	Zakup, dostawa i montaż generatora prądotwórczego dla budynku OPS wraz z układem SZR, przebudową złącza kablowego i WLZ oraz wymianą przeciwpożarowego wyłącznika prądu.

	2. Adres obiektu
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	4. Opracował
	Stanisław Janur
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Nazwy i kody CPV
	71320000-7
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	45310000-3
	Roboty instalacyjne elektryczne

	45311000-0
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	45315300-1
	Instalacje zasilania elektrycznego

	45262310-7
	Zbrojenie

	45262300-4
	Betonowanie
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1. CZĘŚĆ OPISOWA
1.1. Przedmiot programu funkcjonalno-użytkowego
Przedmiotem PFU jest określenie wymagań Zamawiającego dotyczących kompleksowego zaprojektowania, dostawy, montażu i uruchomienia stacjonarnego agregatu prądotwórczego w obudowie wyciszonej, przeznaczonego do awaryjnego zasilania całego budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Podegrodziu.
Zakres zadania obejmuje w szczególności:
opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i uzyskanie wymaganych uzgodnień;
dostawę agregatu o parametrach nie gorszych niż 78 kVA / 62 kW, ESP 85 kVA / 68 kW, 400 V, 50 Hz;
wykonanie żelbetowej płyty fundamentowej dostosowanej do urządzenia i warunków gruntowych;
dostawę i montaż automatycznego układu SZR współpracującego z agregatem;
przebudowę istniejącego złącza kablowego ZK i wewnętrznej linii zasilającej WLZ;
wymianę istniejącego przeciwpożarowego wyłącznika prądu / wyłącznika głównego na certyfikowany układ 250 A, np.  równoważny;
wykonanie dodatkowego zestawu gniazd/przyłącza 63 A przy agregacie ;
wykonanie linii mocy, linii sterowniczych i zasilania potrzeb własnych agregatu;
wykonanie uziemienia, ochrony przeciwporażeniowej i przeciwprzepięciowej;
przeprowadzenie prób, pomiarów, szkolenia obsługi oraz przekazanie dokumentacji powykonawczej..
1.2. Ogólny opis przedmiotu zamówienia
Zadanie należy wykonać w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Wykonawca jest odpowiedzialny za weryfikację stanu istniejącego, dobór rozwiązań, kompletność dokumentacji, uzgodnienia, dostawy, roboty budowlane i instalacyjne, uruchomienie oraz osiągnięcie wymaganej funkcjonalności.
Agregat należy posadowić na terenie działki w miejscu wskazanym na załączonej ortofotomapie, w sąsiedztwie istniejącego złącza kablowego. Orientacyjna odległość od miejsca wymiany wyłącznika głównego/PWP wynosi około 10 m. Ostateczne położenie, trasy kablowe i sposób fundamentowania wymagają potwierdzenia w dokumentacji projektowej i akceptacji Zamawiającego.
1.2.1. Obowiązki projektowe Wykonawcy
wykonać inwentaryzację instalacji, rozdzielnic, układu zasilania, ochrony przeciwporażeniowej i uziemienia;
zweryfikować bilans mocy i potwierdzić możliwość zasilania całego budynku z agregatu;
sporządzić schemat ideowy zasilania w stanach: sieć, agregat, wyłączenie pożarowe i serwis;
zaprojektować fundament, trasy kablowe, uziemienie, SZR, przebudowę ZK/WLZ i certyfikowany PWP 250 A;
uzgodnić projekt z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz, jeśli wymagane, z operatorem systemu dystrybucyjnego;
ustalić, czy roboty wymagają zgłoszenia lub pozwolenia, i przygotować wymagane materiały formalne;
przed rozpoczęciem robót uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego dla rozwiązań projektowych.


1.3. Szczegółowe wymagania techniczne
1.3.1. Agregat prądotwórczy
	Wykonanie
	Stacjonarne, zewnętrzne, w obudowie wyciszonej i odpornej na warunki atmosferyczne

	Moc znamionowa PRP
	nie mniej niż 78 kVA / 62 kW

	Moc awaryjna ESP
	nie mniej niż 85 kVA / 68 kW

	Prąd znamionowy
	około 112 A

	Napięcie / częstotliwość
	400/230 V, 50 Hz

	Współczynnik mocy
	cos φ = 0,8

	Silnik
	wysokoprężny, diesel, 1500 obr./min, elektroniczny regulator obrotów

	Prądnica
	synchroniczna, bezszczotkowa, klasa izolacji H, cyfrowy AVR

	Stabilizacja napięcia
	nie gorsza niż ±0,25%

	Zbiornik paliwa
	minimum 260 l

	Autonomia
	minimum 12 h przy obciążeniu 75%; dla urządzenia referencyjnego ok. 19 h

	Poziom hałasu
	ciśnienie akustyczne nie większe niż 68 dB(A) w odległości 7 m

	Sterownik
	automatyczny start, kontrola sieci, dziennik zdarzeń, pomiary parametrów elektrycznych i silnika

	Komunikacja
	RS-485/Modbus; przygotowanie do monitoringu GSM/LAN i powiadomień SMS/e-mail

	Wymiary referencyjne
	około 2365 × 1160 × 1470 mm

	Masa referencyjna
	około 1360 kg



Tabela określa poziom techniczny i parametry odniesienia. Dopuszcza się urządzenie równoważne pod warunkiem wykazania przez Wykonawcę spełnienia wszystkich parametrów minimalnych oraz zgodności z projektowanym układem.
1.3.2. Wyposażenie agregatu
wyłącznik mocy i zabezpieczenia prądnicy;
mikroprocesorowy sterownik z menu w języku polskim;
akumulator rozruchowy, ładowarka buforowa i rozłącznik masy;
grzałka bloku silnika oraz ogrzewanie/ochrona układu sterowania zapewniające rozruch zimowy;
wskaźnik poziomu paliwa, licznik motogodzin i sygnalizacja awarii;
drzwi serwisowe i korek wlewu paliwa zamykane na klucz;
wibroizolatory, tłumik, kompensator układu wydechowego i komplet płynów eksploatacyjnych;
zaciski mocy, zaciski sterownicze i zasilania potrzeb własnych;
awaryjny wyłącznik STOP dostępny z zewnątrz.
1.3.3. Układ SZR
Należy zaprojektować i wykonać automatyczny układ Samoczynnego Załączenia Rezerwy, dostosowany do prądu instalacji i parametrów zasilania. Aparatura łączeniowa powinna zapewniać mechaniczną i elektryczną blokadę równoległego połączenia sieci z agregatem.
automatyczna kontrola obecności, kolejności i jakości napięć sieciowych;
automatyczny rozruch agregatu po zaniku lub niedopuszczalnym pogorszeniu parametrów sieci;
przełączenie odbiorów po ustabilizowaniu napięcia i częstotliwości agregatu;
powrót na zasilanie podstawowe po stabilizacji sieci, wychłodzenie i zatrzymanie agregatu;
tryby pracy: AUTO, RĘCZNY, TEST, WYŁĄCZONY;
możliwość bezpiecznych testów z obciążeniem i bez obciążenia;
sygnalizacja stanów, alarmów i położenia łączników;
wykluczenie uruchomienia lub podtrzymania pracy agregatu po zadziałaniu PWP.
1.3.4. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu 250 A
Istniejący układ należy wymienić na certyfikowany przeciwpożarowy wyłącznik prądu o prądzie znamionowym co najmniej 250 A, posiadający dokumenty wymagane do stosowania w obiektach budowlanych, w tym certyfikat CNBOP-PIB, jeżeli jest wymagany dla przyjętego zestawu.
Projektant, w uzgodnieniu z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, określi lokalizację elementów wykonawczych i przycisków, sposób kontroli ciągłości przewodów, zachowanie urządzeń wymagających zasilania pożarowego oraz współdziałanie PWP z SZR i agregatem. Zadziałanie PWP nie może powodować samoczynnego uruchomienia agregatu.


1.3.5. Przebudowa złącza kablowego i WLZ
Należy przebudować złącze kablowe ZK oraz wewnętrzną linię zasilającą w zakresie niezbędnym do włączenia układu SZR, agregatu i PWP 250 A. Rozwiązanie musi uwzględniać warunki przyłączenia, układ sieciowy, selektywność zabezpieczeń, obciążalność przewodów, prądy zwarciowe i spadki napięcia.
nowe złącze/obudowy dostosowane do aparatury, warunków środowiskowych i wymagań operatora;
wykonanie torów zasilania podstawowego i rezerwowego;
zastosowanie kabli mocy o przekroju wynikającym z obliczeń projektowych; o łącznej długości ok. 80 m;
wykonanie zasilania dla dodatkowego przyłącza 63 A
wykonanie przewodu sterowniczego co najmniej 7G1,5 mm² oraz zasilania potrzeb własnych 3×2,5 mm²;
zachowanie rozdziału przewodu PEN oraz połączeń N i PE zgodnie z układem sieciowym i projektem;
trwałe oznaczenie kabli, aparatów, źródeł zasilania oraz ostrzeżenie o zasilaniu z dwóch źródeł.
1.3.6. Zestaw przyłączeniowy 63 A
W uzgodnionej z zamawiającym miejscu należy wykonać dodatkowy zestaw gniazd/przyłącze trójfazowe 63 A w obudowie odpornej na warunki atmosferyczne, z właściwym zabezpieczeniem nadprądowym i różnicowoprądowym, jeżeli wynika to z projektu. Zestaw należy włączyć w sposób umożliwiający bezpieczne wykorzystanie jako przyłącze serwisowe/rezerwowe, bez możliwości niekontrolowanego podania napięcia na sieć.
1.3.7. Fundament i zagospodarowanie terenu
Agregat należy posadowić na zbrojonej płycie fundamentowej zaprojektowanej przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami. Wymiary referencyjne płyty wynoszą 2670 × 1460 mm, jednak jej ostateczne wymiary, grubość, zbrojenie i posadowienie należy dostosować do wybranego agregatu, masy około 1360 kg oraz rozpoznanych warunków gruntowych.
rozbiórka nawierzchni w zakresie koniecznym do wykonania fundamentu i tras kablowych;
wykop, przygotowanie podłoża, zagęszczenie, zbrojenie i betonowanie;
wyprowadzenie przepustów kablowych i uziemienia przed betonowaniem;
kotwienie urządzenia zgodnie z instrukcją producenta i zastosowanie wibroizolatorów;
odtworzenie kostki, obrzeży, trawnika i pozostałych nawierzchni co najmniej do stanu pierwotnego;
zapewnienie dostępu serwisowego, tankowania i wentylacji urządzenia.
1.3.8. Uziemienie i ochrona
Należy wykonać uziemienie agregatu i urządzeń w oparciu o bednarkę FeZn 30×4 mm oraz uziomy pionowe. Ostateczny układ i wymagana rezystancja uziemienia wynikają z projektu, pomiarów oraz przyjętego układu sieciowego.
połączenie konstrukcji, obudowy agregatu, szaf SZR/PWP i części przewodzących dostępnych z układem połączeń wyrównawczych;
ochrona przy uszkodzeniu przez samoczynne wyłączenie zasilania;
dobór ochronników przepięć z uwzględnieniem obu źródeł zasilania;
zapewnienie ciągłości przewodów ochronnych w każdym stanie pracy SZR;
oznaczenie zacisków i wykonanie złącza kontrolnego uziemienia.


1.3.9. Roboty instalacyjne i budowlane
wykopy kablowe, podsypka, osłony, folia ostrzegawcza i oznakowanie trasy;
przejścia przez ściany i fundamenty z uszczelnieniem przeciwwodnym i przeciwpożarowym, jeśli wymagane;
montaż szaf SZR, PWP 250 A, złącza i zestawu przyłączeniowego 63 A;
układanie kabli mocy, sterowania, komunikacji i potrzeb własnych;
przywrócenie powłok malarskich i nawierzchni po zakończeniu prac;
zapewnienie ciągłości funkcjonowania OPS oraz uzgadnianie niezbędnych wyłączeń z Zamawiającym.
1.3.10. Wymagane próby i pomiary
oględziny i sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją;
pomiar rezystancji izolacji kabli i przewodów;
sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych i połączeń wyrównawczych;
pomiar rezystancji uziemienia;
sprawdzenie impedancji pętli zwarcia i skuteczności ochrony przeciwporażeniowej;
testy zabezpieczeń różnicowoprądowych, jeśli występują;
sprawdzenie kolejności faz, napięć, częstotliwości i jakości zasilania;
pełna próba SZR: zanik sieci, start, przełączenie, powrót sieci, wychłodzenie i zatrzymanie;
próba PWP potwierdzająca odłączenie wymaganych obwodów i blokadę startu agregatu;
próba agregatu pod obciążeniem całego budynku lub obciążnicą, z protokołem parametrów;
sprawdzenie komunikacji i sygnalizacji alarmowej.
1.3.11. Szkolenie, serwis i gwarancja
Wykonawca przeszkoli wskazane osoby w zakresie obsługi, testowania, tankowania, kontroli płynów, reagowania na alarmy i zasad bezpiecznego wyłączenia. Należy przekazać instrukcję obsługi w języku polskim, harmonogram przeglądów i dane autoryzowanego serwisu.
Wymagana gwarancja na agregat pracujący jako źródło rezerwowe: minimum 60 miesięcy lub 1000 motogodzin, przy zachowaniu przeglądów wymaganych przez producenta. Dla pozostałych robót i urządzeń wymaga się okresu gwarancji nie krótszego niż wskazany w dokumentach zamówienia.
1.3.12. Termin
Kompletny przedmiot zamówienia, obejmujący projektowanie, uzgodnienia, dostawy, roboty, uruchomienie, pomiary i przekazanie dokumentacji powykonawczej, należy wykonać w terminie 60 dni od dnia zawarcia umowy.
1.4. Warunki wykonania i odbioru robót
1.4.1. Wymagania ogólne
Wykonawca odpowiada za jakość i kompletność robót, bezpieczeństwo prowadzonych prac oraz ochronę istniejącego mienia. Wszystkie materiały i urządzenia muszą być fabrycznie nowe, dopuszczone do obrotu i stosowania, kompletne oraz zgodne z PFU i zatwierdzonym projektem.
Prace należy prowadzić pod kierownictwem osób posiadających wymagane uprawnienia budowlane. Osoby wykonujące prace elektryczne muszą posiadać odpowiednie świadectwa kwalifikacyjne E, a osoby nadzorujące - D, w zakresie adekwatnym do robót.
1.4.2. Odbiory
odbiór dokumentacji projektowej przed rozpoczęciem robót;
odbiór robót zanikających: fundament, uziemienie, przepusty i trasy kablowe;
odbiór dostaw urządzeń wraz z dokumentami jakościowymi;
odbiór techniczny po zakończeniu montażu i uzyskaniu pozytywnych wyników prób;
odbiór końcowy po usunięciu wad, szkoleniu obsługi i przekazaniu dokumentacji.
Roboty uznaje się za wykonane, jeżeli są zgodne z zatwierdzoną dokumentacją, wszystkie badania i próby dały wyniki pozytywne, a Zamawiający otrzymał kompletną dokumentację odbiorową.
2. CZĘŚĆ INFORMACYJNA
2.1. Lokalizacja zadania i stan istniejący
Zadanie realizowane będzie przy budynku OPS w Podegrodziu, na działkach nr 582/5 i 582/16, obręb Podegrodzie [nr 0010], gmina Podegrodzie. Z mapy wynika, że teren należy do obszaru usług publicznych. Zamawiającym i inwestorem jest Gmina Podegrodzie.
Planowane miejsce posadowienia agregatu znajduje się na terenie zielonym przy istniejącym złączu kablowym. W pobliżu przewidziano zestaw przyłączeniowy 63 A. Miejsce wymiany wyłącznika głównego/PWP 250 A znajduje się w budynku w odległości orientacyjnej około 18 m.
Dokumentacja mapowa pochodzi z 2020 r. Wykonawca przed projektowaniem zweryfikuje aktualność uzbrojenia, granic, zagospodarowania terenu i możliwych kolizji.
2.2. Forma dokumentacji
	Faza opracowania
	Wersja papierowa
	Wersja elektroniczna

	Projekt techniczny/wykonawczy z wymaganymi uzgodnieniami
	3 egz.
	PDF oraz pliki edytowalne DWG/DOCX

	STWiOR
	3 egz.
	PDF i DOCX

	Plan BIOZ / informacja BIOZ
	1 egz.
	PDF i DOCX

	Dokumentacja powykonawcza
	3 egz.
	PDF oraz pliki edytowalne

	Protokoły pomiarów, prób i uruchomienia
	2 egz.
	PDF

	Instrukcje, DTR, karty gwarancyjne i szkolenie
	2 egz.
	PDF oraz oryginały producenta


2.3. Przepisy, normy i standardy
Projektowanie i realizację należy prowadzić zgodnie z aktualnym stanem prawnym na dzień wykonywania dokumentacji, w szczególności z:
ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. z 2026 r. poz. 524, z późn. zm.);
ustawą z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, z późn. zm.;
rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, STWiOR oraz PFU (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454);
rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego oraz planowanych kosztów (Dz.U. z 2021 r. poz. 2458);
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 1225, z późn. zm.);
przepisami ochrony przeciwpożarowej budynków oraz uzgodnieniem rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych;
aktualnymi standardami technicznymi właściwego operatora systemu dystrybucyjnego.
Należy stosować aktualne wydania norm właściwych dla zakresu robót, w szczególności PN-HD 60364, PN-EN 61439, PN-EN ISO 8528, PN-EN 62305, PN-EN 50575 oraz normy dotyczące aparatury łączeniowej, ochrony przeciwporażeniowej, uziemień, kompatybilności elektromagnetycznej i bezpieczeństwa agregatów.
2.4. Dodatkowe wytyczne inwestorskie
przed złożeniem oferty zaleca się wizję lokalną i weryfikację tras, warunków gruntowych oraz miejsca wprowadzenia kabli;
projekt, lokalizację urządzeń, kolor obudów i przebiegi kablowe należy uzgodnić z Zamawiającym;
wyłączenia zasilania należy planować poza godzinami pracy OPS i każdorazowo uzgadniać z administratorem;
teren robót należy zabezpieczyć, a dostęp do budynku i miejsca parkingowe utrzymać w możliwie największym zakresie;
wszystkie uszkodzone nawierzchnie i elementy budynku należy odtworzyć co najmniej do stanu pierwotnego;
Wykonawca odpowiada za aktualność zastosowanych przepisów, norm i wymaganych uzgodnień.


3. ZAŁĄCZNIKI
Załącznik nr 1 - Mapa sytuacyjna
[image: ]
Mapa do celów projektowych, skala oryginalna 1:500. Działki nr 582/5 i 582/16, obręb Podegrodzie.


Załącznik nr 2 - Planowane posadowienie agregatu
[image: ]
Orientacyjne posadowienie agregatu, lokalizacja złącza ZK z przyłączem 63 A oraz miejsce wymiany PWP/WG 250 A. Odległość orientacyjna: ok. 10 m.
Załącznik nr 3 - Parametry urządzenia referencyjnego
Karta katalogowa agregatu 80 stanowi dokument odniesienia dla parametrów minimalnych. Wykonawca może zaoferować urządzenie równoważne, pod warunkiem przedstawienia kompletnej karty katalogowej i zestawienia potwierdzającego spełnienie wymagań PFU. Dopuszcza się rozwiązania zamiennie o nie gorszych parametrach 
	Model referencyjny
	

	PRP
	78 kVA / 62 kW

	ESP
	85 kVA / 68 kW

	Zbiornik
	260 l

	Hałas
	Lpa 67,8 ±3 dB(A) w odległości 7 m

	Gwarancja referencyjna
	60 miesięcy / 1000 motogodzin dla zasilania rezerwowego



Załącznik nr 4 - Materiały wyjściowe
Karta katalogowa agregatu 
Mapa sytuacyjna „01_sytuacja.pdf”.
Rysunek „Posadowienie agregatu”.
Kosztorys ofertowy dotyczący agregatu dla budynku OPS.
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500

Mapa Jednostkowa, powstata na podstawle bezposrednlego pomiaru w - terenle.
oraz operatéw PJ210.2012.2732,P.1210.20157 312,P.1210.2016.3993, P.J210.2016.3709.
Arkusz mapy: 183.224.22
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obreb: Podegrodzle [Nr 00/0] Dz.ew. czgsé 582/16
1d. zgtoszenla: GE0.6640.934.2020

Nowy Sz dn. 04 02, 2020
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ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA
UL. SKARBINSKIEGO 10/52
30-071 KRAKOW

abiekt. PRZEBUDOWA BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
0 FUNKCJI ADMINISTRACY JNO-DYDAKTYCZNEJ

Z WEWNETRZNYMI INSTALACJAMI WODY, KANALIZACJI,
OGRZEWCZA, WENTYLACJ MECHANICZNEJ,
ELEKTRYCZNA

adres budowy: | DZIAtKI NR 582/5, 582/16 PODEGRODZIE

inwestor: GMINA PODEGRODZIE
33-386 PODEGRODZIE 248

projektant podpis
MGR INZ ARCH. TOMASZ BLINOWSKI
UPRBUD. SW-34/2007

Sprawdzajacy podpis:
MGR INZ ARCH. WOJCIECH FRACZEK
UPRBUD. NR EW. 208/2001
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