STRONA TYTUŁOWA

Opracowania techniczno – wykonawczego

BRANŻA ELEKTRYCZNA

| INWESTOR |  | Gmina Lublin |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO |  | Wykonanie robót remontowo-budowlanych w tym montaż klimatyzatorów, wykonanie Sali muzykoterapii, przystosowanie toalet na potrzeby osób niepełnosprawnych, montaż wewnętrznej tężni soli, montaż markiz, wykonanie zewnętrznej tężni soli oraz wykonanie tarasu z deski tarasowej. |  |  |  |
| ADRES I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO |  | Miejscowość: Lublin Ul. Lwowska 28, 20-128 Lublin Kategoria obiektu budowlanego: XI |  |  |  |
| POZOSTAŁE DANE ADRESOWE |  | Identyfikator działki: 066301_1.0014.AR_2.15/2 |  |  |  |
| ZESPÓŁ AUTORSKI | - IMIĘ I NAZWISKO | SPECJALNOŚĆ I NUMER - UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH | - ZAKRES OPRACOWANIA | - DATA OPRACOWANIA | - PODPIS |
| Projektant branży elektrycznej | - mgr inż. arch. - Jakub Martyniuk | uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej nr uprawnień: LUB/0052/PWBE/16 | - Elektryczna | - 27.03.2025 |  |

| Spis treści projektu wykonawczo-budowlanego |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Część opisowa | Str. |
| 1 | Dane wstępne |  |
| 2 | Podstawa opracowania |  |
| 3 | Zakres dokumentacji |  |
| 4 | Opis techniczny |  |
| 4.1 | Podstawowe dane |  |
| 4.2 | Budowa zasilania zewnętrznej tężni |  |
| 4.3 | Rozbudowa istniejących tablic |  |
| 4.4 | Instalacje elektryczne |  |
| 4.5 | Instalacja przyzywowa |  |
| 4.6 | Roboty towarzyszące |  |
| 4.7 | Uwagi końcowe |  |
| 5 | Rysunki E00 – PZT -plan zasilania zewnętrznej tężni E01 – Rzut parteru plan instalacji elektrycznych E02 – Rzut piętra plan instalacji elektrycznych E03 – Schemat ideowy połączeń systemu przyzywowego E04 – Schemat ideowy rozbudowywanych tablic T1 i T3 E05 – Schemat ideowy rozbudowywanych tablic T2.3 i T4.1 |  |

1. Dane wstępne

Przedmiot opracowania:  Opracowanie techniczno wykonawcze – branża elektryczna:

„Dokumentacja projektowa wykonanie robót remontowo-budowlanych w tym montaż klimatyzatorów, wykonanie Sali muzykoterapii, przystosowanie toalet na potrzeby osób niepełnosprawnych, montaż wewnętrznej tężni soli, montaż markiz, wykonanie zewnętrznej tężni soli oraz wykonanie tarasu z deski tarasowej.”

Identyfikator działki: działka ewidencyjna: 066301_1.0014.AR_2.15/2

2. Podstawa opracowania

Podstawę opracowania stanowią:

• wizja lokalna w terenie, oględziny i pomiary,

• umowa z Inwestorem, uzgodnienia z Inwestorem,

• uzgodnienia z projektantami branżowymi,

• wytyczne i instrukcje producentów,

• ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami,

• aktualnie obowiązujące Polskie Normy oraz inne przepisy związane,

• obowiązujące przepisy i zasady wiedzy technicznej.

3. Zakres dokumentacji

Projekt swoim zakresem obejmuje:

• budowę zasilania zewnętrznej tężni soli,

• rozbudowę poszczególnych rozdzielnic zasilających,

• budowę instalacji gniazd, oświetlenia oraz zasilania dla poszczególnych odbiorników,

• budowę instalacji systemu przyzywowego w łazienkach,

• ochronę przeciwporażeniową,

4. Opis techniczny

4.1 Podstawowe dane techniczne dla budynku

• napięcie zasilania – 230/400V;

• moc przyłączeniowa istniejąca – nie wymaga zwiększenia;

• prąd wynikający z mocy przyłączeniowej  - istniejący;

• zabezpieczenie główne w złączu - istniejące

W przypadku braku mocy przyłączeniowej gdy zostanie to stwierdzone po uruchomienia wszystkich planowanych urządzeń Inwestor wystąpi do operatora systemu dystrybucyjnego z wnioskiem o zwiększenie mocy przyłączeniowej obiektu. W chwili obecnej moc przyłączeniowa pozostaje istniejąca.

4.2 Budowa zasilania zewnętrznej tężni

W związku z budową zewnętrznej tężni i potrzeby zasilania elektrycznego należy ułożyć po bezkolizyjnej trasie  odcinek kabla YKXS 3x2,5.  Kabel wyprowadzić z budynku poprzez systemowy przepust zabezpieczający przed wniknięciem wilgoci oraz odtworzyć elewację. Kabel w budynku wyprowadzić z odpowiednej tablicy i prowadzić  w listwach elektroinstlacych – kanałach kablych - bezhalogenowych dobranych wielkościach do ilości przewodów.

Kabel układać w wykopie o szerokości 40cm, na głębokości około 70cm uwzględniając planowaną niwelację terenu. W miejscach przewidzianych do utwardzenia a szczególnie w tych, po których będzie się odbywał się ruch pojazdów, kable układać w rurach osłonowych sztywnych RHDPE 50, pozostałej części na całej długości w rurze osłonowej karbowanej HDPE 40.

Rury układać na środku wykopu. Na całej długości kabel układać na min. 10cm podsypce piaskowej. Przed wykonaniem podsypki dno wykopu dokładnie oczyścić z kamieni. Po ułożeniu kabli, rur, wykop zasypać minimum 10cm warstwą piasku wcześniej dokładnie obsypując kable i rury. Pozostałą cześć wykopu zasypać gruntem rodzimym, zagęszczonym warstwami, pozbawionym kamieni, szczególnie większych i o ostrych krawędziach.

W celu oznaczenia kabli, co 10m mocować oznaczniki – grawerowane tabliczki z laminatu zawierające typ, relację i rok budowy kabla. Przy układaniu więcej niż jednego kabla w jednym wykopie kabli nie przeplatać i zachować min. 10cm odległości.

W celu oznaczenia trasy nad kablami, na głębokości 40cm ułożyć folię koloru niebieskiego. Końce kabli i rur zabezpieczyć przed wnikaniem wilgoci za pomocą elementów termokurczliwych.

Trasę projektowanej linii zasilającej nN 0,4 kV wykonać zgodnie z rysunkiem PZT.E00. Projektowane złącze ZK2-RBK należy wybudować zgodnie z rys E05 i usytuować przy ścianie projektowanego budynku.

Całość robót związanych z ułożeniem linii kablowych wykonać zgodnie z planem zagospodarowania oraz normami  PN–76/E–05125, SEP E-004 i PN-IEC 60364.

4.3 Rozbudowa istniejących rozdzielnic

W związku z potrzebą zasilenia nowych urządzeń w obiekcie projektuje się rozbudowę istniejących a w przypadku braku miejsca dobudowę obok istniejącej nową. Projektowane i rozbudowywane rozdzielnice wykonać zgodnie 
z rys. E04, E05.

Rozdzielnice wykonać zgodnie z załączonymi schematami elektrycznymi z drzwiczkami pełnymi zamykanymi na kluczyk uniwersalny.

Projektowane rozdzielnice elektryczne wykonać w II klasie ochronności oraz wyposażyć w następującą aparaturę:

• rozłącznik lub rozłączniki główne izolacyjne,

• sygnalizację napięcia,

• wyłączniki instalacyjne nadmiarowoprądowe z członem różnicowym,

• listwy zaciskowe

W rozdzielnicach przewidzieć min. 25% rezerwy miejsca na rozbudowę.

4.4 Instalacje elektryczne

Przed montażem instalacji wykonać trasowanie uwzględniając konstrukcję budynku oraz zapewniając bezkolizyjność z innymi instalacjami. Przejścia przez ściany i stropy wykonać w uszczelnionych rurach bezhalogenowych PVC. Nie należy wykonywać przebić przez elementy konstrukcyjne budynku. Przepusty instalacyjne o średnicy większej niż 0,04m w ścianach i stropach pomieszczeń zamkniętych, dla których wymagana klasa odporności ogniowej jest nie niższa niż EI 60 lub REI 60, a niebędących elementami oddzielenia przeciwpożarowego, powinny mieć klasę odporności ogniowej (EI) ścian i stropów tego pomieszczenia.

Urządzenia wyposażyć w trwałe oznaczniki z symboliką przyjętą w dokumentacji projektowej. Po wykonaniu instalacji wykonać badania i sprawdzenia odbiorcze zgodnie z PN-HD 60364-6:2016.

Istniejące instalacje elektryczne oraz rozdzielnice w obiekcie podlegające wymianie należy zdemontować i zutylizować. Prace związane z wymianą i przebudową instalacji elektrycznej należy skoordynować z innymi branżami. Prace prowadzić zgodnie z harmonogramem wcześniej ustalonym z Inwestorem i użytkownikiem obiektu.

4.4.1 Instalacja oświetleniowa

Instalację oświetlenia należy wykonać przewodami wielożyłowymi, kabelkowymi typu 
N2XH-J lub HDHp-J 2(3,4,5) x 1,5mm2 układanymi w korytkach kablowych, rurach osłonowych, pod tynkiem, na tynku. Klasa odporności pożarowej dla kabli i przewodów powinna wynosić Dca s2 d1 a2 – poza obrębem dróg ewakuacyjnych oraz B2ca s1b d1 a1 – w obrębie dróg ewakuacyjnych.

Rozmieszczenie i rodzaje opraw podano na rysunkach. Zaprojektowano oprawy ze źródłami światła LED wykonane w II klasie izolacji i stopniu szczelności min. IP 44. W strefie ochronnej 0 i 1 nie należy montować żadnych opraw i osprzętu zasilanego napięciem 230V. Na zewnątrz instalować oprawy o stopniu szczelności min IP44.

Natężenie oświetlenia przyjęto zgodnie z normą PN-EN 12464-1 „Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym”.

Wymagane średnie natężenia oświetlenia w pomieszczeniach:

• łazienki i toalety – 200lx,

Sterowanie oświetleniem w pomieszczeniach będzie się odbywać za pomocą łączników indywidualnych instalowanych na tynku na wysokości 1,2m od poziomu wykończonego podłoża. Wysokość montażu potwierdzić z użytkownikiem. Obwody oświetleniowe wyprowadzić z odpowiednich tablic.

4.4.2 Instalacja gniazd wtyczkowych

Instalacje gniazd wtyczkowych należy wykonać przewodami wielożyłowymi, kabelkowymi typu N2XH-J lub HDHp-J 2(3,4,5) 3 x 2,5mm2 układanymi w korytkach kablowych, rurach osłonowych, pod tynkiem, na tynku. Nie dopuszcza się mocowania przewodów obwodów i odbiorów końcowych bezpośrednio do stropu i ścian. Montaż gniazd wtyczkowych wg szczegółów opisanych na rysunkach i projekcie technologii. Stosować gniazda 16A/230V/L+N+PE. Gniazda montować na wysokości h=0,4m oraz zgodnie z opisami na odpowiednich rysunkach. Obwody gniazdkowe należy wyprowadzać z odpowiednich tablic. Gniazda muszą mieć budowę uniemożliwiającą  włożenie we wtyk pojedynczego elementu. Gniazda mocować do puszek za pomocą dedykowanych wkrętów montażowych. Na etapie wykonawstwa można skorygować  położenie i liczbę gniazd w uzgodnieniu z Inwestorem.

Klasa odporności pożarowej dla kabli i przewodów powinna wynosić Dca s2 d1 a2 – poza obrębem dróg ewakuacyjnych oraz B2ca s1b d1 a1 – w obrębie dróg ewakuacyjnych.

4.4.3 Instalacja zasilania urządzeń technologicznych

Doprowadzić energię elektryczna do silników markiz poprzez wyłączniki sterujące. Instalację elektryczną wykonać jako natynkową prowadzoną w liswach elektroinstlacych – kanałach kablych - bezhalogenowych dobranych wielkościach do ilości przewodów. Montaż, podłączenie elektryczne i sterowanie wykonać zgodnie z instrukcją DTR urządzeń firmy produkującej te urządzenia. Podejścia do urządzeń technologicznych wykonać zgodnie z wytycznymi oraz DTR montowanych urządzeń.

Zasilanie pozostałych urządzeń wykonać zgodnie z opisami na rysunkach oraz wytycznymi wynikającymi ze specyfiki podpinanego urządzenia i jego DTR. Wszystkie te obwody należy wyprowadzać z odpowiednich tablic i przewodami opisanymi na rysunkach.

Ostateczną lokalizację wypustów dla urządzeń technologii uzgodnić na etapie dostawy markiz i tężni. Instalację sterowania urządzeń wykona dostawca tężni i markiz w porozumieniu z branżą elektryczną.

4.4.4 Instalacja połączeń wyrównawczych

W obiekcie należy wykonać połączenia wyrównawcze miejscowe przyłączanych urządzeń z wymaganiami normy PN-HD 60364-5-54. Wszystkie elementy metalowe części obcych mogące znaleźć się pod napięciem muszą być objęte połączeniami wyrównawczymi lokalnymi lub głównymi.

Zaciski połączeń wyrównawczych należy skutecznie uziemić a wartość rezystancji uziemienia ma mieć wartość R≤10Ω. Po wykonaniu uziemienia wykonać pomiar ciągłości przewodów oraz rezystancji uziemienia, jeżeli wartość będzie większa należy rozbudować uziom do momentu otrzymania właściwej rezystancji.

4.4.5 Ochrona od porażeń

Instalacja elektryczna wewnętrzna wykonana będzie w układzie sieciowym TN. Jako podstawową ochronę od porażeń prądem elektrycznym stosuje się izolację roboczą i ochronną kabli, przewodów i urządzeń. Jako system dodatkowej ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym w instalacji niskiego napięcia zastosowane zostanie samoczynne szybkie wyłączenie zasilania za pomocą wyłączników nadmiarowo prądowych, bezpieczników topikowych jak i wyłączników różnicowoprądowych o charakterystyce A, prądzie zadziałania 30mA  zabudowanych w poszczególnych rozdzielnicach. Wszystkie linie zasilające wykonane zostaną przewodami z żyłą neutralną „N” oraz żyłą ochronną „PE”. Obwody gniazdowe i oświetleniowe 1-fazowe należy wykonać przewodami 3-żyłowymi, natomiast obwody siłowe przewodami 4(5)-żyłowymi z żyłą neutralną „N” oraz żyłą ochronną „PE”. Bezpieczeństwo przeciwporażeniowe zapewnia również system szyn i przewodów wyrównawczych połączonych z uziemieniem. Połączeniami wyrównawczymi objęte będą wszystkie metalowe części elementów przewodzących mogących znaleźć się pod napięciem. W przypadku pomieszczeń wilgotnych należy wykonać dodatkowe połączenie  wyrównawcze miejscowe. Całość robót musi być wykonana zgodnie z Polskimi Normami, polskimi przepisami.

Przewody N izolować na równi z roboczymi, natomiast przewody PE przyłączyć do styków ochronnych gniazd, korpusów metalowych urządzeń technologicznych, obudów metalowych opraw itp. oraz do szyny uziemień wyrównawczych GSW. W rozdzielnicach elektrycznych, tablicach rozdzielczych przewody PE wpiąć pod określone zaciski. Szyny PE w/w tablic, przyłączyć do głównej szyny uziemień wyrównawczych.

Niezależnie od zastosowanych środków zapewniających skuteczność dodatkowej ochrony od porażeń w rozumieniu obowiązującej normy, wykonawca robót elektrycznych zobowiązany jest do wykonania pomiarów kontrolnych, których wyniki w formie protokołu należy przekazać Inwestorowi.

4.5 Instalacja przyzywowa

Instalacje systemu przyzywowego obejmie toaletę dla osób niepełnosprawnych. W pomieszczeniu tym należy zabudować przycisk sznurkowy pociągany, którego pociągnięcie wezwie pomoc. Będzie ono sygnalizowane poprzez sygnalizator optyczno-akustyczny umieszczony nad drzwiami wejściowymi do tego pomieszczenia.

Kasowanie alarmu odbywać się będzie poprzez kasownik wewnątrz pomieszczenia, z którego wezwano pomoc.

Wykaz podstawowych elementów systemu:

• transformator zasilający 12-24V

• przycisk pociągowy wyposażony w dwa styki NO z podświetleniem

• sygnalizatora alarmu

• przycisku z lampką sygnalizacyjną (kasownika) z podświetleniem.

Okablowanie należy wykonać przewodami CPR min. B2ca s1b d1 a1.

4.6 Roboty towarzyszące

Dla właściwego wykonania robót elektrycznych konieczne będzie wykonanie następujących robót towarzyszących:

• gruz z obróbki ścian, obmurowania rozdzielnicy i wykonywanych wnęk i bruzd wywieźć w miejsce wg uznania Wykonawcy;

• nowe otwory w ścianach i stropach wykonywać wyłącznie przy użyciu urządzeń wiercących po uprzednim zlokalizowaniu ewentualnych kolizji z innymi instalacjami;

• dokonać ewentualnych zamurowań wnęk z wykonaniem tynku i przetarciem gładzią;

• wykonać uzupełnienia uszkodzonych posadzek;

• wszelkie bruzdy i ubytki należy uzupełnić. Uszkodzone i odparzone tynki należy skuć. Ubytki uzupełnić przy pomocy gotowych zapraw cementowych. Do uzupełnienia przyjąć szacunkowo 10% powierzchni ścian i 20% powierzchni sufitów.

4.7 Uwagi końcowe

Przy wykonywaniu robót należy stosować wyroby o właściwościach użytkowych umożliwiających spełnienie wymagań podstawowych oraz dopuszczonych do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie a w szczególności:

• materiały budowlane, właściwie oznaczone, dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,

• wyroby, dla których wydano certyfikat zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną,

• wyroby budowlane umieszczone w wykazie nie mających istotnego wpływu na spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej.

Przed przystąpieniem do prac poszczególne zaproponowane rozwiązania i materiały budowlane zawarte w opracowaniu należy potwierdzić u Inwestora /dopuszcza się zastąpienie materiałów wyszczególnionych w opracowanie materiałami innymi o równoważnych parametrach/. Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami przedmiotowymi oraz zakończyć je protokołami odbiorowymi z inwestorem oraz protokołami z pomiarów kontrolnych. Wszelkie roboty ujęte w niniejszym projekcie należy wykonać w oparciu o aktualnie obowiązujące normy i przepisy.

Ilekroć w dokumentacji projektowej podane są typy urządzeń lub wyrobów należy traktować je, jako przykładowe. Do realizacji robót mogą być stosowane urządzenia lub wyroby równoważne o minimalnych parametrach technicznych jak wskazane w dokumentacji, dopuszczone do stosowania w krajach Unii Europejskiej.

Projektant: