OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zadania: Przebudowa piwnic na magazyny do przechowywania materiałów archiwalnych w Archiwum Państwowym w Olsztynie

Branża:	Budowlana, sanitarna, elektryczna i teletechniczna

Lokalizacja:	Identyfikator działki: 286201_1.0072.32/10;

działka nr ew. 32/10 obręb 72

ul. Partyzantów 18, 10-521 Olsztyn

Zamawiający:	Archiwum Państwowe w Olsztynie

ul. Partyzantów 18

10–521 Olsztyn

NIP: 739-29-19-373, REGON: 000001146

tel. 89 527 60 96

Nazwy i kody grup robót, klasy robót i kategorii robót według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

45000000-7 Roboty budowlane

45111300-1 Roboty rozbiórkowe

45223100-7 Montaż konstrukcji metalowych

45421141-1 ścianki działowe

45410000-4 Tynkowanie

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian

45421100-5 Instalowanie drzwi i podobnych elementów

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45331200-8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45315600-4 Instalacje niskiego napięcia

Autor opracowania:……………………………………………

Data opracowania:……………………………………………...

SPIS TREŚCI:

1.	ZAKRES OPRACOWANIA	3

2.	ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PODLEGAJĄCEJ MODERNIZACJI	4

3.	PLANOWANY ZAKRES PRAC ROZBIÓRKOWYCH I DEMONTAŻY	4

4.	PLANOWANY ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH	4

5.	ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA	5

5.1.	Ściany wewnętrzne	6

5.2.	Windy	6

5.3.	Sufity	6

5.4.	Drzwi wewnętrzne	6

5.5.	Klatki schodowe	6

6.	INSTALACJA WODOCIĄGOWO – KANALIZACYJNA I HYDRANTOWA	6

6.1.	Instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji	6

6.2.	Instalacja hydrantowa oraz wyposażenie w gaśnice	6

6.3.	Instalacja kanalizacji sanitarnej	6

7.	INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA	7

8.	INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI	7

9.	INSTALACJE ELEKTRYCZNE I NISKOPRĄDOWE	8

9.1.	Oświetlenie	8

9.2.	System oświetlenia awaryjnego	8

9.3.	Gniazda wtykowe	8

9.4.	Ochrona przepięciowa i odgromowa	8

10.	WYKOŃCZENIE	8

10.1.	Tynki i zabezpieczenia ścian wewnętrznych	9

10.2.	Wykończenie ścian wykładzinami	9

10.3.	Wykończenie podłóg i posadzek	9

10.4.	Oznakowanie pomieszczeń	9

11.	WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	9

11.1.	Wymagania podstawowe	9

11.2.	Wymagania budowlane	10

11.3.	Wymagania z zakresu realizacji projektu oraz robót budowlanych	11

11.4.	Wymagania dodatkowe	12

12.	PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z I WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO	12

# ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem Inwestycji jest przebudowa pomieszczeń na poziomie -1 w budynku Archiwum Państwowego w Olsztynie przy ul. Partyzantów 18., Przebudowa ma na celu dostosowanie infrastruktury technicznej i sprzętowej do zapewnienia warunków odpowiednich do przechowywania zbiorów archiwalnych.

Niezbędne jest wykonanie prac w zakresie budowlanym, takich jak: prace wykończeniowe, wymiana stolarki i ślusarki drzwiowej, położenie nowych podłóg, okładzin i elementów ściennych, murowanie nowych ścian a także oświetlenia i wentylacji. Zakres zamówienia obejmuje także prace instalacyjne w każdej branży (wodno-kanalizacyjnej, grzewczej, wentylacyjnej, klimatyzacyjnej, elektrycznej i teletechnicznej), wraz z doprowadzeniem instalacji do projektowanych miejsc poboru. Planowany zakres robót obejmuje prace rozbiórkowe i wyburzeniowe, budowlane i instalacyjne w celu dostosowania modernizowanej przestrzeni do potrzeb funkcjonalnych.  Z uwagi na charakterystykę obiektu i lokalizację infrastruktury zasilającej prace budowlano-instalacyjne będą realizowane także w innych pomieszczeniach budynku do których są lub będą doprowadzone instalacje z obszarów objętych opracowaniem (m.in. punkty dystrybucyjne, szafy elektryczne). Należy przewidzieć przebicia stopów na potrzeby poprowadzenia poszczególnych instalacji wentylacji mechanicznej. W zakresie prac instalacyjnych przebudowa pomieszczeń będzie skorelowana z zakresem prac budowlanych i instalacyjnych w pozostałych branżach i obejmować będzie wymianę instalacji wraz z urządzeniami w niezbędnym zakresie. Realizacja niniejszego zadania inwestycyjnego w rezultacie pozwoli na dostosowanie infrastruktury do aktualnych potrzeb archiwizowania zbiorów.

Projektowana przebudowa pomieszczeń na -1 nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko naturalne. W placówce nie będą wytwarzane szkodliwe dla ludzi, powietrza i powierzchni ziemi gazy oraz ścieki. Ścieki wytwarzane w placówce odprowadzane będą do istniejącej kanalizacji sanitarnej – nie będą zawierały substancji niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia. Placówka ze względu na charakter użytkowania nie jest i nie będzie źródłem uciążliwych hałasów oraz uciążliwych zapachów. Inwestycja nie jest zakwalifikowana do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, w myśl rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Rozwiązania technologiczne przewidziane w dokumentacji projektowej nie stanowią zagrożenia dla środowiska naturalnego w świetle obowiązującego prawa.

Przed przystąpieniem do prac budowlanych należy wykonać inwentaryzację elementów zakrytych, gdyż należy założyć, iż część instalacji może być dostępna i właściwie zinwentaryzowana dopiero po rozbiórce części ścian/podłóg. Grubości ścian i stropów oraz materiały użyte do ich wykonania należy zinwentaryzować w naturze, gdyż szerokości przegród podane w dokumentacji archiwalnej mogą się różnić od stanu faktycznego, jak również informacje dotyczące wyrobów budowlanych mogą w rzeczywistości odbiegać od informacji w niej zawartych. Wykonawca ma również obowiązek dokonywania uzgodnień harmonogramu wykonania poszczególnych prac z Zamawiającym – na etapie realizacji. Dla prawidłowej realizacji zamówienia niezbędne jest zapoznanie się z całą dokumentacją projektową.

# ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PODLEGAJĄCEJ MODERNIZACJI

W ramach zamówienia planuje się przebudowę części pomieszczeń na poziomie -1 o powierzchni całkowitej 399,86 m².

# PLANOWANY ZAKRES PRAC ROZBIÓRKOWYCH I DEMONTAŻY

- Zakres zamówienia obejmuje:

- demontaż stolarki drzwiowej wewnętrznej,

- demontaż warstw wykończeniowych i izolacyjnych posadzki aż do podbudowy,

- wyburzenie ścian działowych,

- skucie istniejących tynków ze ścian,

- wykonanie przebić oraz powiększenie istniejących otworów w ścianach konstrukcyjnych wraz z montażem nowych nadproży,

- wykonanie kanałów wentylacyjnych, które stanowić będą szachty na dach,

- demontaż instalacji elektrycznych i teletechnicznych wraz ze wszystkimi elementami, które planuje się zastąpić nową instalacją (m.in. oświetlenie, okablowanie, koryta i drabinki, gniazda, kontrola dostępu).

Należy przewidzieć również utylizację powyższych zdemontowanych i wyburzanych elementów. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przejęcia zdemontowanych przez Wykonawcę niektórych elementów do dalszego wykorzystania.

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy bezwzględnie sprawdzić, czy elementy przeznaczone do wyburzenia i instalacje przeznaczone do demontażu są odłączone od sieci zewnętrznych: energetycznej, wodociągowej, itp. Przed wyburzeniem istniejących ścian należy upewnić się, czy nie są to ściany nośne. Podczas prac rozbiórkowych należy zachować wszelkie elementy czynne instalacji obsługujące pozostałe piętra budynku. Należy założyć konieczność zdemontowania części tych instalacji oraz odtworzenia ich w sposób nie powodujący kolizji, w technologii zgodnej z pierwotną bądź o lepszych parametrach technicznych. Wszelkie tego typu prace należy uzgadniać z Zamawiającym, jak również z poszczególnymi Użytkownikami danych części obiektu.

# PLANOWANY ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH

Przewiduje się przebudowę pomieszczeń w obszarze objętym inwestycją na podstawie opracowanej wielobranżowej dokumentacji projektowej, obejmującej:

- wydzielenie nowych pomieszczeń poprzez wykonanie ścian działowych w technologii zgodnej z projektowaną wraz z otworami drzwiowymi, wykonaniem nadproży i wszystkich niezbędnych elementów kotwiących, zabezpieczających i izolacyjnych,

- wykonanie przejść i przebić na potrzeby poprowadzenia wszystkich planowanych instalacji,

- uzupełnienie i wyrównanie wszelkich uszkodzeń i ubytków we wszystkich przegrodach (stropach, ścianach),

- wykonanie nowych, tynków wewnętrznych i gładzi,

- wykonanie nowych warstw posadzkowych wraz z położeniem wykładzin podłogowych,

- ułożenie szyn jezdnych dla regałów jezdnych,

- wykonanie nowych okładzin ściennych (tynki) oraz elementów ściennych (np. odbojów i narożników

- montaż nowej wewnętrznej stolarki drzwiowej,

- wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej,

- wykonanie instalacji elektrycznej (instalacja oświetlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego, instalacja gniazd, ochrony od porażeń, przeciwprzepięciowa, odgromowa, połączeń wyrównawczych oraz instalacja zasilania odbiorników instalacji sanitarnych),

- próby, testy, rozruchy,

- szkolenia personelu,

- prace porządkowe.

Zakres przewidywanych robót rozbiórkowych, budowlanych, instalacyjnych i wykończeniowych został przedstawiony w załączonej dokumentacji wielobranżowej. Wykonawca w ramach niniejszego zamówienia zobowiązany jest tym samym również do wykonania wszelkich prac naprawczych i odtworzeniowych poza wskazanymi w projektach, a związanych z realizacją prac modernizacyjnych / przebudowy obszaru Inwestycji, w szczególności związanych z przeprowadzeniem przez pomieszczenia nieobjęte zakresem Inwestycji wszystkich niezbędnych instalacji dla projektowanego obszaru.

# ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA

Należy zabezpieczyć istniejące ściany w czasie demontaży i wykonywania otworów, a ściany, które w wyniku prac demontażowych i rozbiórkowych okażą się w złym stanie technicznym należy przemurować. Należy przewidzieć konieczność wykonania otworów, poszerzenia istniejących otworów drzwiowych lub bruzd w ścianach i wzmocnienia konstrukcji. Należy wyznaczyć grubości warstw posadzkowych przy odkrywkach miejscowych i na etapie budowy należy przyjąć właściwe założenia grubości nowych warstw. Należy wykonać uzupełnienia wszelkich istniejących, a także powstałych w wyniku prac rozbiórkowych i demontażowych ubytków przegród, tj. ścian i stropów w technologii zgodnej z pierwotną w jakiej została wykonana przegroda lub w technologiach uzgodnionych, zaś przejścia instalacji należy uszczelnić pożarowo (piwnica-parter) rozwiązaniami systemowymi zgodnie z obowiązującymi przepisami. W branży konstrukcyjnej zakres prac Wykonawcy obejmuje wykonanie m.in. nowych nadproży nad nowymi i powiększanymi otworami. Należy przewidzieć wyburzenia istniejącej ściany działowej. Należy przewidzieć również konieczność odpowiedniego przygotowania podłoża w miejscach projektowanych nowych ścian (wykucie bruzd, skucie posadzki, wyrównania i uzupełnienia, przygotowanie miejsc pod kotwienia), jak również uzupełnić, wyrównać wszystkie przegrody (ściany i stropy) w miejscach wyburzenia istniejącej ściany działowej. Należy dokonać uzupełnień wszystkich otworów w ścianach i stropie – zarówno istniejących, jak i pozostających po wykonanych demontażach instalacji w wyniku prac rozbiórkowych, w klasie ochrony przeciwpożarowej przewidzianej dla danej przegrody.

Szachty instalacyjne w obszarze inwestycji należy wydzielić drzwiami/klapami o odporności ogniowej.

Dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami:

Cały obszar Inwestycji należy dostosować architektonicznie do potrzeb osób o ograniczonej mobilności i percepcji oraz ze szczególnymi potrzebami (przede wszystkim osób z niepełnosprawnościami). Brak progów.

# Ściany wewnętrzne

Wszystkie nowoprojektowane ściany działowe należy stawiać podłoga sufit. Należy wykonać ściany w zabudowie murowanej.

Narożniki ścian i ścianek zabezpieczyć narożnikami stalowymi/aluminiowymi podtynkowymi.

Wszelkie przejścia pożarowe w nowych i istniejących ścianach w obszarze Inwestycji powinny być wykonane jako szczelne, systemowe – zgodnie z wymaganiami producenta wybranego systemu zabezpieczeń. Należy przewidzieć również montaż uszczelnień i klap pożarowych na instalacjach.

# Windy

Bez ingerencji.

# Sufity

W komunikacji oraz w pomieszczeniach sufity istniejące tynkowane.  Ubytki w sufitach uzupełnić.

# Drzwi wewnętrzne

Wszystkie drzwi wewnętrzne w obszarze Inwestycji należy wymienić na nowe i wykonać je w minimum 3 klasie odporności mechanicznej wg normy PN-EN1192:2001 (lub równoważnej). W pomieszczeniach narażonych na uszkodzenie przez klamki drzwi należy przewidzieć odbojniki drzwiowe (najlepiej ścienne). Materiał i kolorystyka oraz kształt i forma elementów wyposażenia drzwi (rozetek, klamek, pochwytów, okuć, odbojów drzwiowych, itp.) do uzgodnienia z Zamawiającym. Wymiary otworów drzwiowych i drzwi oraz sposób otwierania i dokładny opis został pokazanych na rysunkach architektoniczno-budowlanych.

# Klatki schodowe

Klatki schodowe w budynku poza zakresem opracowania.

# INSTALACJA WODOCIĄGOWO – KANALIZACYJNA I HYDRANTOWA

  - Instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji

- Zasilanie modernizowanej części istniejące.

- Sprawdzić istniejące rurociągi pod katem ew. wycieków, nieszczelności, miejsca wycieków i nieszczelności wymienić, usunąć potencjalne zagrożenie.

  - Instalacja hydrantowa oraz wyposażenie w gaśnice

W budynku istnieje instalacja wody zimnej na potrzeby hydrantowe wykonana ze stali. W ramach realizacji zamówienia hydranty pozostają bez zmian.

  - Instalacja kanalizacji sanitarnej

Istniejącą instalację sprawdzić pod kątem drożności i newralgicznych miejsc potencjalnych wycieków podczas usuwania warstw podłogowych sprawdzić stan technicznych rur – leżaków , studzienek. W przypadku sprawdzenia stanu technicznego który jest niezadowalający zgłosić Inwestorowi i wyeliminować potencjalne nieszczelności. Przejścia przewodów wody użytkowej przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych, przestrzeń między przewodem a tuleją wypełnić kitem trwale plastycznym. Przejścia rurociągów przez przegrody stanowiące oddzielenia ppoż. należy wykonać jako przejścia instalacyjne ppoż. w klasie odporności równej klasie odporności oddzielenia pożarowego.  Materiały stosowane w instalacjach kanalizacyjnych, przybory sanitarne, urządzenia i elementy instalacji powinny odpowiadać wymaganiom odnośnie norm przedmiotowych.

# INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Źródłem ciepła na cele c.o. jest istniejący węzeł cieplny zlokalizowany w obrębie piwnic źródło ciepła oraz grzejniki i instalacja c.o. poza zakresem opracowania. Przy wykonywaniu robót sprawdzić stan instalacji.  W przypadku sprawdzenia stanu technicznego który jest niezadowalający zgłosić Inwestorowi i wyeliminować potencjalne nieszczelności.

# INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Przebudowa polegająca na zastosowaniu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła została zaprojektowana w pomieszczeniach magazynów akt. Wentylacja mechaniczna ma za zadanie wymianę powietrza w magazynach, zachowując warunki higieniczno – sanitarne, w zakresie od 30m3/h, z możliwością czasowego zwiększenia ilości świeżego powietrza (funkcja przewietrzania).

Nawiew świeżego powietrza z centrali wentylacyjnej nawiewno – wywiewnej, z wykorzystaniem układu kanałów wentylacyjnych. Nawiew doprowadzany bezpośrednio do skrzynki rozprężnej montowanej przed jednostkami recyrkulacyjnymi powietrza w pomieszczeniu. Należy wykonać skrzynki, które będą pełniły funkcję nawiewu świeżego powietrza do czasu wykonania termomodernizacji obiektu.

Wywiew powietrza z pomieszczeń poprzez zawory wywiewne, a następnie systemem kanałów wentylacyjnych do centrali wentylacyjnej nawiewno – wywiewnej. Centrala wentylacyjna magazynów podłączona i sterowana z skrzynki sterującej dostarczonej wraz z centralą.

Na kanałach nawiewnym oraz wywiewnym, montaż regulatorów przepływu powietrza, zmiennego VAV. Regulacja wydajności regulatora VAV ustawiana ręcznie. Należy przewidzieć montaż regulatorów wyposażonych w element automatyki z funkcją podłączenia w przyszłości do systemu BMS budynku.  BMS budynku będzie wykonany w przyszłości, zgodnie z odrębnym opracowaniem.

Wentylacja magazynów z wykorzystaniem centrali wentylacyjnej nawiewno – wywiewnej wyposażonej w wymiennik ciepła przeciwprądowy, filtr powietrza, nagrzewnicę elektryczną, sterownik z panelem zdalnym, czujnik temperatury, termostat nagrzewnicy elektrycznej. Centrala w wykonaniu podwieszanym.

Z wewnętrznych jednostek recyrkulacyjnych odprowadzenie kondensatu poprzez instalację skroplin. Instalację wykonać z rur twardego PVC, łączonego poprzez klejenie. Instalację prowadzić ze spadkiem, w kierunku najbliższego pionu kanalizacyjnego bądź umywalki / zlewozmywaka. Skropliny podłączyć do kanalizacji z przerwą powietrzną i blokadą antyzapachową. W przypadku braku możliwości grawitacyjnego odprowadzenia skroplin, należy zastosować pompki do skroplin.

Projekt obejmuje wykonanie instalacji skroplin od włączenia do pionu kanalizacyjnego do poszczególnych pomieszczeń. Przewody należy doprowadzić w rejon jednostki recyrkulacyjnej, z możliwością podłączenia w przyszłości urządzenia. Przewody skroplin przy jednostkach cyrkulacyjnych należy zaślepić z możliwością późniejszego podłączenia do urządzenia.

# INSTALACJE ELEKTRYCZNE I NISKOPRĄDOWE

  - Oświetlenie

Lokalizacja osprzętu instalacyjnego według projektu instalacji elektrycznych. W celu ułatwienia eksploatacji obiektu puszki rozgałęźne na korytkach kablowych, gniazda wtykowe i łączniki oświetlenia opisać podając nazwę rozdzielnicy zasilającej i numer obwodu. W rozdzielnicach opisać poszczególne aparaty i umieścić schematy. W obiekcie należy zastosować oprawy oświetleniowe przystosowane do budynków archiwalnych. Wysokość montażu opraw ściennych należy dostosować do wysokości pomieszczeń. Montaż oświetlenia skoordynować z regałami jezdnymi. Natężenie oświetlenia w poszczególnych pomieszczeniach zgodnie z normami i obowiązującymi przepisami.

  - System oświetlenia awaryjnego

Oświetlenie awaryjne należy zaprojektować i wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ciągi komunikacyjne oraz węzły ruchu pieszego należy wyposażyć w oprawy oświetlenia awaryjnego ze źródłami światła LED o czasie podtrzymania 1 godziny po zaniku napięcia zasilającego. Czas włączenia oświetlenia awaryjnego po zaniku oświetlenia podstawowego mniejszy niż 2 sekundy. Projektowany obszar należy wyposażyć w oświetlone wewnętrzne znaki bezpieczeństwa, tj. piktogramy „KIERUNEK DO WYJŚCIA EWAKUACYJNEGO” lub „WYJŚCIE EWAKUACYJNE”. Podświetlane znaki ewakuacyjne, ze źródłem światła LED, powinny świecić w trybie „na jasno”. Wszystkie oprawy oświetleniowe montowane na drogach ewakuacyjnych powinny posiadać aktualne, certyfikowane świadectwo dopuszczenia do stosowania w instalacjach ppoż.

  - Gniazda wtykowe

Do wszystkich pomieszczeń objętych Inwestycją należy zapewnić doprowadzenie instalacji gniazd wtykowych zasilających wraz z osprzętem podtynkowym lub natynkowym w wersji hermetycznej IP65, IP44 i podstawowej IP 20. W ścianach o określonej odporności pożarowej należy przewidzieć osprzęt dedykowany do ścian przeciwpożarowych. W obwodach gniazd wtyczkowych należy zastosować gniazda 16A IP20 lub 16A IP44 (w zależności od funkcji pomieszczenia) montowane pod tynkiem, w ramkach pojedynczych lub wielokrotnych. Stosować osprzęt w kolorze białym z wkładami w kolorze białym do gniazd ogólnego przeznaczenia.

  - Ochrona przepięciowa i odgromowa

Ochronniki przeciwprzepięciowe należy instalować w miejscach rozgałęziania się instalacji elektrycznej w budynku, a więc w tablicach i rozdzielnicach elektrycznych. Ochronniki chronią urządzenia nie tylko przed przepięciami wywołanymi wyładowaniami atmosferycznymi, ale również przed przepięciami łączeniowymi i zwarciowymi.

W budynku istnieje instalacja odgromowa.

# WYKOŃCZENIE

Elementy wykończenia wnętrz powinny być wykonane z materiałów trudno zapalnych, których produkty rozkładu nie są bardzo toksyczne i intensywnie dymiące. Wszystkie materiały, wyroby budowlane i elementy wykończenia wnętrz na drogach ewakuacyjnych muszą posiadać klasę Bs2d0. Palne elementy wystroju wnętrz budynku, przez które lub obok których są prowadzone przewody ogrzewcze i wentylacyjne, powinny być zabezpieczone przed możliwością zapalenia lub zwęglenia.

  - Tynki i zabezpieczenia ścian wewnętrznych

Ściany tynkowane tynkiem gipsowym. Powierzchnie ścian oraz wszystkie narożniki ścian i słupów, w tym glify drzwi narażone na uszkodzenia obustronnie zgodnie z dokumentacją projektową, należy odpowiednio zabezpieczyć.

  - Wykończenie ścian wykładzinami

Ściany malować farbami zmywalnymi. Do malowania pomieszczeń należy stosować farby bez emisyjne (z minimalną zawartością LZO), paroprzepuszczalne, niepylące oraz całkowicie wolne od formaldehydu, ksylenu i toluenu.

Dostosować się do Rozporządzenia Ministra Kultury z dn. 15 lutego 2005 Dz.U.2005.32.284

Ściany zabezpieczyć 30 cm wywinięciem izolacji przeciwwodnej.

  - Wykończenie podłóg i posadzek

W całym obszarze Inwestycji przewiduje się nowe posadzki. Należy przewidzieć konieczność przygotowania podłoża zgodnie z wymaganiami producenta wykładzin podłogowych i wykonania wszystkich niezbędnych warstw podposadzkowych. Podłoże powinno być gładkie, bez pęknięć, odtłuszczone, wytrzymałe, równe, suche, czyszczone z wszelkich zabrudzeń i przygotowane zgodnie z przepisami budowlanymi. Przy podkładach cementowych należy stosować masy wygładzające (samopoziomujące) przeznaczone do stosowania pod dany rodzaj wykładziny.

Należy przewidzieć wyposażenie obszaru objętego Inwestycją w regały jezdne i stacjonarne, dlatego posadzka powinna mieć odpowiednią wytrzymałość.

Przewidzieć montaż szyn jezdnych pod regały jezdne.

  - Oznakowanie pomieszczeń

Dla wszystkich pomieszczeń w obszarze Inwestycji należy przewidzieć umieszczenie tabliczek informujących o numerze i funkcji pomieszczenia. Tabliczka wykonana z aluminium lub stali nierdzewnej, zawierająca numer pomieszczenia w postaci wizualnej. Szata graficzna, wymiary tabliczki i sposób montażu do ustalenia na etapie realizacji z Zamawiającym, na podstawie próbek dostarczonych przez Wykonawcę. Oznaczenia poszczególnych pomieszczeń Wykonawca powinien przygotować na podstawie nazw i numeracji na rzutach, uzgodnionych z Zamawiającym. Tabliczki informacyjne należy trwale zamocować na ścianie, po stronie klamki, na wysokości min. 120 cm (dół tabliczki) i maks. 160 cm (góra tabliczki), w odległości 5-10 cm od ościeżnicy drzwi (pomiar od krawędzi ościeżnicy do bliżej położonej krawędzi tabliczki.

# WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  - Wymagania podstawowe

Roboty instalacyjne powinny zostać doprowadzone od istniejących układów instalacji sanitarnej i elektrycznej uwzględniając optymalne rozwiązania kosztowe. Prace z zakresu ogólnobudowlanego powinny odpowiadać wszelkim wymaganiom zawartym w przepisach prawa budowlanego, zapewniając tym samym bezpieczeństwo oraz komfort użytkownika. W trakcie realizacji projektu należy stosować materiały i wyroby posiadające obowiązujące świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jeśli są przedmiotem Norm Państwowych, zaświadczenie producenta potwierdzające ich zgodność z postanowieniami odpowiednich norm. Użyte materiały wykończeniowe powinny cechować się dużą trwałością użytkową. Bezwzględnie wymagane jest spełnienie wymagań bezpieczeństwa pożarowego (Ustawa o ochronie przeciwpożarowej), bezpieczeństwa użytkowania, odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, ochrony przed hałasem i drganiami, oszczędności energii. Zamawiający wymaga, aby przy wykonywaniu robót stosować wyroby, które zostały dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie (atesty higieniczne Państwowego Zakładu Higieny, aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodności itp.), natomiast środki chemiczne zabezpieczające i biobójcze muszą posiadać odpowiednie pozwolenia, wydane przez Ministra Zdrowia. Wszystkie niezbędne elementy powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami. Wszystkie materiały, elementy, rozwiązania, systemy muszą być stosowane, wykonywane, montowane ściśle według udokumentowanych wytycznych producenta.

  - Wymagania budowlane

Roboty objęte przedmiotem zamówienia powinny zostać wykonane zgodnie z rozwiązaniami zawartymi w dokumentacji projektowej. Przed rozpoczęciem robót należy sprawdzić w naturze możliwości montażowe instalacji, a w szczególności: konstrukcji elementów budowlanych, trasy i rzędne istniejących instalacji. Wszelkie odchylenia od danych projektowych i niejasności należy uwzględnić podczas realizacji i w razie konieczności konsultować z nadzorem i Zamawiającym. Wszystkie roboty w ramach przebudowy należy prowadzić w sposób nieuciążliwy dla pracowników i użytkowników pozostałych części budynku. Należy przedsięwziąć niezbędne kroki w celu zabezpieczenia przed rozchodzeniem się hałasu i kurzu. Zamawiający wymaga pełnego wydzielania poszczególnych części obiektu będących w trakcie przebudowy tak aby uniemożliwić osobom postronnym wstęp na teren prowadzonych prac budowlano instalacyjnych – poprzez wykonanie ścian z płyt gk lub osb i zamykania przestrzeni drzwiami z zamkiem. Należy również pamiętać o odpowiednim oznakowaniu dróg oraz zapewnieniu sprzętu ppoż. Związane z tym koszty powinny zostać uwzględnione w ofercie. Przed przystąpieniem do prac montażowych należy sprawdzić możliwość prowadzeń przewodów. Ponadto przed zamówieniem urządzeń i elementów wyposażenia instalacji należy zweryfikować ich wielkości, parametry pracy, sposób zasilania, wymiary podłączeniowe oraz możliwości montażowe i transportowe. Wszystkie urządzenia należy montować zgodnie z warunkami określonymi w ich dokumentacji techniczno-ruchowej, kartach katalogowych lub instrukcjach obsługi. W trakcie przygotowań do montażu i prowadzenia robót należy uwzględnić fakt prowadzenia prac w istniejącym, funkcjonującym obiekcie, co pociąga za sobą konieczność liczenia się z możliwością wystąpienia robót trudnych do przewidzenia w chwili obecnej. Zamawiający wymaga, aby wszystkie roboty były wykonane w sposób powodujący najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu pieszego i jezdnego w obrębie wykonywanych prac. Wykonawca zobowiązany będzie do przyjęcia odpowiedzialności cywilnej za efekty działalności w zakresie organizacji robót budowlanych, instalacji sanitarnych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz instalacji elektrycznych i instalacji teletechnicznych, zabezpieczenia interesów osób trzecich, ochrony środowiska, warunków bezpieczeństwa pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, warunków bezpieczeństwa ruchu pieszego i jezdnego.

Wyroby stosowane w trakcie wykonywania robót mają spełniać wymagania polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z odpowiednimi przepisami i posiadają wymagane parametry. Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót. Przy wykonywaniu instalacji wentylacji mechanicznej, centralnego ogrzewania oraz wodociągowej i kanalizacyjnej należy bezwzględnie stosować się do standardów ochrony przeciwpożarowej zastosowanych i obowiązujących. Przejścia przewodów instalacyjnych z materiałów niepalnych oraz przewodów palnych o średnicy do Ø40 mm przechodzące przegrody oddzielenia przeciwpożarowego będą uszczelnione masą ogniochronną z odpowiednimi Aprobatami Technicznymi. Przejścia przewodów z rur palnych o średnicy większej niż Ø40 mm będą zabezpieczone przejściami ppoż. certyfikowanymi przez dostarczyciela systemu. Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych, wszystkie połączenia w puszkach wykonać za pomocą gotowych zacisków przystosowane do materiału, przekroju oraz ilości żył łączonych przewodów gwarantujących pewne połączenie mechaniczne i elektryczne. Dla wszystkich instalacji przechodzących przez ściany i stropy oddzielenia przeciwpożarowego należy wykonać systemowe przejścia przeciwpożarowe. Przejścia kablowe przez strop na dach budynku należy uszczelnić przed zaciekaniem wody. Należy stosować tylko atestowane materiały i urządzenia. Wykonawca zobowiązany jest wykonać obowiązujące badania i pomiary, które muszą zostać potwierdzone stosownymi protokołami. Protokół z pomiarów i prób powinien zawierać nazwę, miejsce zainstalowania oraz dane znamionowe badanych instalacji, rodzaj pomiarów i prób, nazwisko osoby wykonującej pomiary i próby, datę wykonania pomiarów i prób, spis użytych przyrządów i ich numery, tabelaryczne zestawienie wyników pomiarów oraz ich ocenę.

  - Wymagania z zakresu realizacji projektu oraz robót budowlanych

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej, w szczególności do:

- przygotowania terenu oraz zaplecza budowy we własnym zakresie,

- wskazania i ustanowienia Kierownika Budowy z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz kierowników robót w odpowiednich specjalnościach,

- wykonania z należytą starannością wszystkich czynności i wielobranżowych prac budowlanych w zakresie przedmiotu zamówienia zgodnie z zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentacją projektową,

- przy realizacji robót budowlanych Wykonawca zobowiązuje się do stosowania przepisów BHP i do stosowania środków ochrony osobistej, w szczególności noszenia kasków, kamizelek, obuwia roboczego zgodnie z planem BIOZ.

Zważywszy, że prace będą wykonywane w czynnym obiekcie Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia z Zamawiającym, Właścicielem budynku:

- czasowych włączeń instalacji elektrycznych, teletechnicznych i sanitarnych,

- czasu pracy pracowników Wykonawcy,

- sposobu prowadzenia prac w sposób jak najmniej uciążliwy, utrzymania porządku w trakcie i po ukończeniu prac budowlano– instalacyjnych,

- określenia dróg komunikacyjnych dla materiałów, urządzeń, pracowników, odpadów i organizacji ruchu podczas realizacji przedmiotu umowy,

- w zakresie przestrzegania przepisów BHP i ppoż., zgodnie ze standaryzacją Wykonawcy, w szczególności planem BIOZ, technologią (metodologią) wykonania prac, instrukcją IBWR, dokumentacji/ pozwoleń dopuszczających do użytkowania maszyny/urządzenia/rusztowania z przedstawieniem planu kontroli w/w elementów – celem wykonania prac,

- warunków przejęcia pomieszczeń w celu realizacji przedmiotu umowy.

  - Wymagania dodatkowe

- Należy wskazać sposób uszczelnienia, zabezpieczenia ppoż. wszelkich przejść i przewodów instalacyjnych przez ściany i stropy;

- Zakres rozbiórek i przełożenia infrastruktury należy uzgodnić z Zamawiającym przed rozpoczęciem prac oraz z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego;

- Za wyjątkiem elementów istniejącej infrastruktury, które mają zostać poddane rozbiórce i mogą zostać poddane ewentualnemu przełożeniu, do realizacji Inwestycji mogą być zastosowane wyłącznie fabrycznie nowe i nieużywane materiały budowlane. Za wyjątkiem uzgodnionych z Zamawiającym elementów, o których mowa w zdaniu powyżej, wszystkie prace budowlane Wykonawca Robót zrealizuje z materiałów własnych (zakupionych przez siebie). Materiały przewidziane do wbudowania w ramach niniejszego zamówienia powinny odpowiadać wymaganiom obowiązujących norm technicznych, aprobat technicznych, świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie, świadectw higienicznych i innych dokumentów określonych w ustawie o Wyrobach Budowlanych;

- Przed wbudowaniem materiałów i urządzeń Wykonawca Robót przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanych do wbudowania materiałów, z podaniem źródła wytwarzania i niezbędnymi dokumentami wymaganymi przepisami prawa (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, itp.), w celu zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego/ osobę do reprezentacji Zamawiającego, zgodnie z zapisami umowy;

- W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zapewni i pokryje koszty (w okresie udzielonej przez Wykonawcę gwarancji) przeprowadzanie wszelkich kosztów serwisowych, przeglądów, badań, regulacji, aktualizacji oprogramowania, napraw, serwisów, itp. wszystkich urządzeń i materiałów dostarczanych w ramach Zamówienia. Zamawiający wymaga, aby wszelkie koszty – poza kosztami zużycia mediów - wynikające z przepisów prawa, wytycznych producentów, itp., były pokrywane w okresie udzielonej na zamówienie gwarancji przez Wykonawcę.

# PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z I WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

W każdym przypadku, gdy Opis Przedmiotu Zamówienia odnosi się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 Pzp oraz art. 101 ust. 3 Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za realizację zadania polegającego na wykonaniu z należytym skutkiem zamierzenia budowlanego. Przy realizacji zleconego zadania, zobligowany jest do zastosowania obowiązujących przepisów prawa budowlanego i norm związanych. Zamawiający jednocześnie wskazuje, że gdziekolwiek w SWZ i PFU powołane są konkretne normy, oceny techniczne, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym i należy uznać, że każdemu takiemu odniesieniu towarzyszą zawsze wyrazy „lub równoważne”. Tym samym należy przyjąć i w taki sposób interpretować zapisy SWZ i załączników do SWZ, że każde powołanie się na ww. dokumenty, równocześnie pozwala na zastosowanie rozwiązań równoważnych. Przez równoważny należy rozumieć materiał, sprzęt, wyposażenie o parametrach, jakości wykonania, technologii wykonania nie gorszych niż w opisie przedmiotu zamówienia określonym w SWZ. W przypadkach powołania się na konkretne normy, oceny techniczne, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz roboty budowlane, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, o ile w postanowieniach umowy nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i zatwierdzenia. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę. Zamawiający informuje, że Wykonawca, który zaoferuje rozwiązania równoważne opisanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego produkt spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. Zaoferowany przedmiot zamówienia powinien spełniać minimalne wymagania Zamawiającego określone w opisie przedmiotu zamówienia lub posiadać lepsze parametry. Jeżeli Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazał w SWZ lub załącznikach do SWZ jakikolwiek znak towarowy, patent lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje materiały, produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, lub opisał przedmiot zamówienia poprzez odniesienie do norm polskich, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych - należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje te produkty lub usługi, normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych, zaś każdemu takiemu odniesieniu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”, nawet jeżeli literalnie taki zapis nie widnieje. Zamawiający poprzez pojęcie „równoważny” rozumie tyle, co mający równą wartość, równe znaczenie. Oznacza to, że produkt lub rozwiązanie techniczne opisane przez Zamawiającego nie musi mieć cech identyczności, nie muszą one być takie same. Wykazanie równoważności nie polega na dowodzeniu, że zaoferowany produkt jest lepszy, czy że nie jest gorszy niż ten, którego wymaga Zamawiający, ale że umożliwia uzyskanie efektu założonego przez Zamawiającego za pomocą innych rozwiązań technicznych. Zamawiający oceniając, czy podane przez Wykonawcę rozwiązania są równoważne będzie porównywał parametry opisane w opisie przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego i wskazane przez Wykonawcę. Podane parametry są parametrami minimalnymi. Oferenci mogą zaproponować urządzenia, materiały, produkty o wyższych wartościach z lepszymi funkcjami i możliwościami.