Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 
09135100-5 Olej opałowy   
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  
„Dostawa oleju opałowego lekkiego do placówek oświatowych z terenu Gminy Podegrodzie w sezonie grzewczym 2026/2027”

1.Rodzaj zamówienia: dostawy 
2.Termin:  
Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia 01.10.2026 r. do 30.04.2027 r. (dostawy będą realizowane sukcesywnie w zależności od zapotrzebowania)
3. Pełnomocnik: Gmina Podegrodzie – 33-386 Podegrodzie 248
4.Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa oleju opałowego lekkiego do placówek oświatowych z terenu Gminy Podegrodzie w sezonie grzewczym 2026/2027”. 
Zamówienie obejmuje 3 części:  
Część I – Szkoła Podstawowa w Długołęce - Świerkli 
1.1.Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę oleju opałowego lekkiego o następujących parametrach technicznych: 
a) gęstość w temperaturze 15ºC nie wyższa niż 0,860 g/ml, 
b) temperatura zapłonu nie niższa niż 56ºC, 
c) lepkość kinematyczna w temperaturze 20ºC nie większa niż 6,0 mm2/s, 
d) zawartość siarki nie więcej niż 0,10 %/m/m, 
e) pozostałość po skoksowaniu nie większa niż 0,3 %/m/m, 
f) pozostałość po spopieleniu nie większa niż 0,01 %/m/m, 
g) zawartość wody nie większa niż 200 mg/kg, 
h) zawartość stałych ciał obcych nie większa niż 24 mg/kg, 
i) wartość opałowa nie niższa niż 42,6 MJ/kg, 
j) temperatura płynięcia nie wyższa niż – 20ºC. 
1.2.Przewidywane zapotrzebowanie na olej opałowy lekki wynosi około 20 000 litrów. 
1.3.Zbiorniki w Szkole Podstawowej w Długołęce - Świerkli - 3 sztuki o pojemności 2000 litrów każdy. 
1.4.Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie: 
a) dostawa oleju opałowego do kotłowni Szkoły Podstawowej Długołęce-Świerkli od 1 do 3 dni 
(zgodnie ze złożoną ofertą), po dokonaniu zamówienia własnym transportem, na własny koszt i ryzyko; w dni robocze, w godzinach od 8:00 – 15:00, 
b) dostawa oleju opałowego na każde zamówienie Zamawiającego w ilości przez niego wskazanej tj. w przedziale od 1 000 do 4 000 litrów jednorazowo. 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia zakresu dostaw. Podana wyżej ilość oleju jest szacunkowym zapotrzebowaniem w okresie trwania umowy i może ulec zmianie. 
Część II- Szkoła Podstawowa w Gostwicy 
1.1.Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę oleju opałowego lekkiego o następujących parametrach technicznych: 
a) gęstość w temperaturze 15ºC nie wyższa niż 0,860 g/ml, 
b) temperatura zapłonu nie niższa niż 56ºC, 
c) lepkość kinematyczna w temperaturze 20ºC nie większa niż 6,0 mm2/s, 
d) zawartość siarki nie więcej niż 0,10 %/m/m, 
e) pozostałość po skoksowaniu nie większa niż 0,3 %/m/m, 
f) pozostałość po spopieleniu nie większa niż 0,01 %/m/m, 
g) zawartość wody nie większa niż 200 mg/kg, 
h) zawartość stałych ciał obcych nie większa niż 24 mg/kg, 
i) wartość opałowa nie niższa niż 42,6 MJ/kg, 
j) temperatura płynięcia nie wyższa niż – 20ºC. 
1.2.Przewidywane zapotrzebowanie na olej opałowy lekki wynosi około 18 000 litrów. 
1.3.Zbiorniki w Szkole Podstawowej w Gostwicy - 4 sztuki o pojemności 1600 litrów każdy. 
1.4.Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie: 
a) dostawa oleju opałowego do kotłowni Szkoły Podstawowej im. płk. Narcyza Wiatra w Gostwicy od 1 do 3 dni (zgodnie ze złożoną ofertą), po dokonaniu zamówienia własnym transportem, na własny koszt i ryzyko; w dni robocze, w godzinach od 8:00 – 15:00, 
b) dostawa oleju opałowego na każde zamówienie Zamawiającego w ilości przez niego wskazanej tj. w przedziale od 1.000 do 5.000 litrów jednorazowo. 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia zakresu dostaw. Podana wyżej ilość oleju jest szacunkowym zapotrzebowaniem w okresie trwania umowy i może ulec zmianie. 
Część III – Szkoła Podstawowa w Rogach 
1.1.Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę oleju opałowego lekkiego o następujących parametrach technicznych: 
a) gęstość w temperaturze 15ºC nie wyższa niż 0,860 g/ml, 
b) temperatura zapłonu nie niższa niż 56ºC, 
c) lepkość kinematyczna w temperaturze 20ºC nie większa niż 6,0 mm2/s, 
d) zawartość siarki nie więcej niż 0,10 %/m/m, 
e) pozostałość po skoksowaniu nie większa niż 0,3 %/m/m, 
f) pozostałość po spopieleniu nie większa niż 0,01 %/m/m, 
g) zawartość wody nie większa niż 200 mg/kg, 
h) zawartość stałych ciał obcych nie większa niż 24 mg/kg, 
i) wartość opałowa nie niższa niż 42,6 MJ/kg, 
j) temperatura płynięcia nie wyższa niż – 20ºC. 
1.2.Przewidywane zapotrzebowanie na olej opałowy lekki wynosi około 8 000 litrów. 
1.3.Zbiorniki w Szkole Podstawowej w Rogach - 4 sztuk o pojemności 1 000 litrów każdy. 
1.4.Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie: 
a) dostawa oleju opałowego do kotłowni Szkoły Podstawowej im. Batalionów Chłopskich w Rogach od 1 do 3 dni (zgodnie ze złożoną ofertą), po dokonaniu zamówienia własnym transportem, na własny koszt i ryzyko; w dni robocze, w godzinach od 8:00 – 15:00, 
b) dostawa oleju opałowego na każde zamówienie Zamawiającego w ilości przez niego wskazanej tj. w przedziale od 1 000 do 4 000 litrów jednorazowo. 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia zakresu dostaw. Podana wyżej ilość oleju jest szacunkowym zapotrzebowaniem w okresie trwania umowy i może ulec zmianie. 
1. Zamawiający wymaga, aby przed podpisaniem umowy Wykonawca przedstawił dokument potwierdzający cenę oleju opałowego lekkiego u producenta na dzień referencyjny określony w SWZ i projekcie umowy.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub zwiększenia ilości dostaw z zachowaniem minimalnej ilości gwarantowanej określonej poniżej dla każdej części oraz zwiększenia ilości wyłącznie w ramach prawa opcji. Zmiana ilości dostaw nie uprawnia Wykonawcy do zmiany ceny jednostkowej poza przypadkami i na zasadach określonych w projekcie umowy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji polegające na zwiększeniu ilości oleju opałowego do 20% ilości zamówienia podstawowego dla danej części. Dostawy w ramach prawa opcji będą realizowane na zasadach określonych w projekcie umowy, według ceny jednostkowej obowiązującej w dniu danej dostawy, ustalonej zgodnie z zasadami zmiany ceny określonymi w umowie.
4. Dostawa oleju opałowego na każde zamówienie Zamawiającego nastąpi w ilości wskazanej w zamówieniu, z zachowaniem przedziałów jednorazowych określonych odrębnie dla każdej części powyżej.
5. Osobą upoważnioną do zgłaszania telefonicznego lub pisemnego zamówienia ze strony Zamawiającego jest: Dyrektor Szkoły Podstawowej w Długołęce- Świerkli - mgr Katarzyna Plata, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Gostwicy – Sylwia Głuc, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rogach – mgr Edyta Poparda.
6. Dostawy następować będą sukcesywnie zgodnie z telefonicznym lub pisemnym zamówieniem. 
7. Wynagrodzenie będzie płatne przez Zamawiającego na podstawie prawidłowo wystawionych faktur. Termin płatności dla danej części będzie zgodny z ofertą wybranego Wykonawcy, nie krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż 30 dni, liczony od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury, z uwzględnieniem zasad dotyczących Krajowego Systemu e-Faktur określonych w projekcie umowy. Wykonawca zobowiązany jest wystawić fakturę na adres:
	Część I: 
Nabywca: Gmina Podegrodzie, 33-386 Podegrodzie 248, NIP 734-34-56-306 
Odbiorca: Szkoła Podstawowa w Długołęce Świerkli, 33-386 Podegrodzie, Długołęka Świerkla 64, NIP: 7342772962  
	Część II: 
Nabywca: Gmina Podegrodzie, 33-386 Podegrodzie 248, NIP 734-34-56-306 
Odbiorca: Szkoła Podstawowa im. płk. Narcyza Wiatra w Gostwicy, 33-386 Podegrodzie, Gostwica 27, NIP: 7342772873 
Cześć III: 
Nabywca: Gmina Podegrodzie, 33-386 Podegrodzie 248, NIP 734-34-56-306 
Odbiorca: Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Rogach, Rogi 53, 33-386 Podegrodzie, NIP: 7342773476 
8. Wykonawca posiada aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, obejmującą obrót lekkim olejem opałowym będącym przedmiotem zamówienia, i jest zobowiązany utrzymywać wymagane uprawnienie przez cały okres realizacji umowy.
9. Koszty transportu dostarczanego oleju opałowego pokrywa Wykonawca. 
10. Wskazanie minimalnej wartości świadczenia 
Zamawiający informuje, iż wskazane ilości zamówienia są szacunkowe, jednakże zapewnia, iż minimalna ilość zamówionego towaru nie będzie mniejsza niż 30 % ilości zamówienia podstawowego w każdej części.

 
