PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANŻA ELEKTRYCZNA

| Tytuł opracowania: |  | Budowa chodnika wzdłuż ulicy Zygmunta Krasińskiego i Duńskiej |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Inwestor: |  |  | Prezydent Miasta Szczecin Pl. Armii Krajowej 1 70-456 Szczecin |  |
| Adres inwestycji: |  | ul. Zygmunta Krasińskiego, ul. Duńska, Szczecin |  |  |  |
| Nr ewidencyjne działek: |  | OBRĘB 3029: NR 1/2, 7/34, 7/36, 18/5, 18/8 OBRĘB 3082: NR 2/8, 35/3, 35/7, 35/8 nr 17 (po podziale 17/1, 17/2) |  |  |  |
| Jednostka ewidencyjna |  | 326201_1 m. Szczecin |  |
| Branża: |  | branża elektryczna |  |  |  |
| Nr umowy: |  | ZDiTM – 7/2025 |  |  |  |

|  |  | Imię i nazwisko | Nr uprawnień | Podpis |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projektował: |  | mgr inż. Hubert Majchrowski | ZAP/0306/PWBE/21 |  |  |

Wrzesień 2025, Szczecin

SPIS TREŚCI:

1.	Część opisowa	3

1.1.	Inwestor	3

1.2.	Przedmiot opracowania	3

1.3.	Podstawa opracowania	3

1.4.	Lokalizacja inwestycji	3

1.5.	Oddziaływanie obiektu	4

1.6.	Ochrona środowiska	4

2.	Stan projektowany	5

2.1.	Zakres rzeczowy	5

2.2.	Przyjęte parametry oświetlenia	5

2.3.	Zasilanie	5

2.4.	Budowa linii kablowej	6

2.5.	Słupy oświetleniowe	7

2.6.	Oprawy oświetleniowe	8

2.7.	Obliczenia techniczne projektowanej sieci oświetleniowej.	9

2.8.	Zabezpieczenie istniejącej infrastruktury ENEA Operator	10

2.9.	Ochrona przeciwporażeniowa dodatkowa.	11

3.	Uwagi końcowe	11

4.	Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.	12

5.	Zestawienie materiałów podstawowych	14

6.	Załączniki	15

6.1.	Potwierdzenie przygotowania zawodowego projektanta	15

6.2.	Potwierdzenie przygotowania zawodowego projektanta sprawdzającego	18

6.3.	Warunki techniczne ENEA Oświetlenie nr WT/EO/OS/A/93/2025 z dnia 25.04.2025	20

6.4.	Uzgodnienie ENEA Oświetlenie nr UZ/EO/OS/A/93/2022 z dnia 30.06.2025 r.	25

6.5.	Uzgodnienie ENEA Operator nr 10/07/2025 z dnia 18.07.2025 r.	29

6.6.	Uzgodnienie ZDiTM nr IE.7024.10217.2025.WŚ z dnia 29.08.2025 r.	32

6.7.	Obliczenia natężenia oświetlenia	33

7.	RYSUNKI	34

SPIS RYSUNKÓW:

- Mapa poglądowa

- Plan zagospodarowania terenu – Sieć oświetlenia drogowego

- Schemat ideowy sieci oświetleniowej

Część opisowa

Inwestor

Prezydent Miasta Szczecin

pl. Armii Krajowej 1

70-456 Szczecin

Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt branży elektrycznej w zakresie budowy sieci oświetleniowej w ramach budowy chodnika wzdłuż ulicy Zygmunta Krasińskiego i Duńskiej w Szczecinie.

Niniejsze opracowanie projektem branży elektrycznej funkcjonującym jako nieodłączny fragment wielobranżowej dokumentacji projektowej pn. „Budowa chodnika wzdłuż ulicy Zygmunta Krasińskiego i Duńskiej”).

Podstawa opracowania

- Zlecenie i wytyczne Inwestora;

- Projekt branży drogowej

- Aktualna mapa w skali 1:500;

- Ustalenia i uzgodnienia z Inwestorem;

- Wizja lokalna;

- Wywiady techniczne z gestorami sieci,

- Obowiązujące normy i przepisy prawne;

- Warunki techniczne ENEA Oświetlenie nr WT/EO/OS/A/93/2025 z 25.04.2025 r. z dnia 25.04.2025 r.

Lokalizacja inwestycji

Województwo zachodniopomorskie, powiat Szczecin, gmina Miasto Szczecin, ul. Zygmunta Krasińskiego, ul. Duńska.

Obręb 3029: nr 7/34, obręb 3082: nr 2/8, 35/3.

Oddziaływanie obiektu

Ograniczenia wynikające z zakresu możliwości zagospodarowania działek geodezyjnych znajdujących się w obszarze budowy infrastruktury elektroenergetycznej oraz odległości do innych obiektów uregulowane są w zapisach norm.

Obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działkach, na których został zaprojektowany.

Ochrona środowiska

Czynności technologiczne obejmujące budowę infrastruktury elektroenergetycznej nie spowodują wytwarzania odpadów lub zanieczyszczeń. Projektowana inwestycja nie spowoduje wzrostu zagrożenia dla środowiska i zdrowia w otoczeniu obiektu. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie określenia rodzaju przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczególnych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, projektowana inwestycja nie wymaga opracowania raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Stan projektowany

Zakres rzeczowy

  - Projekt obejmuje swoim zakresem:

- Budowę sieci oświetlenia drogowego:

  - Budowa linii kablowej YAKY 4x35 mm2 + FeZn 25x4 na potrzeby zasilania oświetlenia – 16 odc. / 359 m dł. trasowej / 439 m dł. montażowej

  - Budowa rur osłonowych wraz z dodatkową rurą przepustową – 3 szt. / 14 m

  - Budowa rur osłonowych – 11 szt. / 48 m

  - Budowa słupów oświetleniowych o wys. 5 m – 16 szt.

  - Montaż opraw oświetleniowych na słupie – 16 szt.

  - Przestawienie istniejącego słupa oświetleniowego w nową lokalizację – 1 kpl.

  - Zabezpieczenie istniejących kabli ENEA Operator za pomocą rur osłonowych dwudzielnych A160PS (warunkowo, w razie potrzeby) – 144 m / 9 odc.

Przyjęte parametry oświetlenia

Dobrana klasa oświetlenia dróg, wg PN-EN 13201-1:2016 – P3

Przyjęto minimalne parametry :

•	średnia wartość natężenia E ≥ 7,5 lx ≤ 11,25 lx

•	minimalna wartość natężenia E ≥ 1,5 lx

Zasilanie

Zasilanie w energię elektryczną odbywać się będzie istniejącej sieci oświetleniowej na podstawie warunków technicznych nr WT/EO/OS/A/93/2025 z dnia 25.04.2025 r wydanych przez ENEA Oświetlenie sp. z o.o.

W rejonie Inwestycji znajduje się istniejąca infrastruktura oświetleniowa stanowiąca własności Inwestora: Gminy Miasto Szczecin.

Punktem styku niniejszego opracowania z istniejącą infrastrukturą jest słup oświetleniowy nr 4/14/1 zasilany z obwodu nr 1 szafy oświetleniowej nr SOU-357, 4-1-3262011-357 posadowionej przy posesji zbiegu ulic Duńskiej i Kostrzewskiego.

Moc zainstalowanych opraw nie spowoduje znacznego obciążenia istniejącej sieci oświetleniowej, nie ma potrzeby jej modernizacji

Budowa linii kablowej

Sieć oświetleniową zasilić kablami YAKY 4x25 mm2 po trasach zgodnych z załącznikami graficznymi. Równolegle z kablem, na całej długości układać bednarkę FeZn 25x4 i połączyć ją z uziomami wszystkich słupów.

Układanie kabli

Kable układać po trasie wskazanej na załączniku graficznym w wykopie otwartym na głębokości min. 0,8 m. Przejścia poprzeczne pod drogami oraz w miejscach uniemożliwiających wykop otwarty wykonać metodą bezrozkopową (przecisk hydrauliczny), a kabel układać w rurze osłonowej HDPE 75/4,5 mm koloru niebieskiego.

Przepusty pod drogą dodatkowo uzupełnić o drugą zapasową rurę HDPE 75/4,5 zaślepioną po obu końcach i pełniącą funkcję rezerwowego przepustu.

Pod wjazdami na posesję kabel układać w rurze osłonowej HDPE 75/4,5 mm.

W gruncie nie mogą znajdować się kamienie, gruz oraz inne ostre materiały i elementy. W przypadku niskiej jakości gruntu z dużą ilością kamieni, kabel na całej długości układać w rurze osłonowej DVR 75.

Kabel układać zgodnie z postanowieniami normy N SEP-E-004:2004.

Kable nn należy układać na warstwie piasku zgodnie z poniższym rysunkiem, na głębokości, mierzonej od powierzchni ziemi do górnej powierzchni kabli co najmniej:

- 70 cm z wyjątkiem kabli ułożonych w ziemi na użytkach rolnych, leśnych, zadrzewionych,

- 100 cm w przypadku kabli ułożonych w ziemi na użytkach rolnych, leśnych, zadrzewionych.

Stosować piasek budowlany: gliniasty lub pylasty. Zabrania się stosowania żwiru. Stosowanie dodatkowej warstwy piasku nie jest wymagane, jeżeli inwestycja jest realizowana na obszarze, gdzie występuje grunt mineralny, drobnoziarnisty, małospoisty lub niespoisty.

Na kablach ułożonych w ziemi założyć trwałe oznaczniki rozmieszczone co najmniej 1 na 10 m długości kabla i przy każdym słupie oraz przepuście.

Oznaczniki wykonany z tworzywa sztucznego z trwałym nadrukiem przymocowany do kabla za pomocą opasek samozaciskowych o szerokości min. 4 mm. Na oznaczniku podać: typ kabla, użytkownika, rok ułożenia.

Słupy oświetleniowe

W celu podstawowego oświetlenia przewidzieć montaż słupów stalowych ocynkowanych (zgodnie z normą EN ISO 1461), wkopywanych bezpośrednio w grunt, stożkowych o przekroju kołowym, grubości ścianki min. 4 mm, długości części nadziemnej 5 m, Φ końcówki 60 mm

Wysokość montażu oprawy oświetleniowej: 5 m na wszystkich słupach.

Należy zwrócić uwagę, żeby linia prowadzenia świetlnego była możliwie prosta i ciągła, tzn. słupy stojące możliwie to jednej stronie chodnika, a punkty świetlne ustawione możliwie w linii prostej wzdłuż krawężnika

Wymagania ogólne do słupów oświetleniowych

Wszystkie słupy muszą spełniać wymogi PN-EN40-5:2004 oraz posiadać dwa otwory umożliwiające wprowadzenie kabli - górna krawędź otworów powinna być na rzędnej 50cm pod poziomem nawierzchni.

Okienka – wnęki na złącza przyłączeniowo-zabezpieczeniowe na rzędnej 60cm nad terenem. Wnętrze słupów do 20cm nad poziomem wprowadzenia kabli wypełnić piaskiem

Słupy ustawić wnękami od strony pobocza pod kątem 45° od strony przeciwnej od najazdu pojazdów. We wnękach mocować złącza kablowe w II klasie, np.:

-  izolacyjne złącze bezpiecznikowe typu IZK-2-01a z wkładkami BiWts 4A/gG,

-  izolacyjne złącza fazowe typu IZK-2-02a,

-  izolacyjne złącza zerowe typu IZK-4-03.

Połączenia opraw ze złączami we wnękach słupów wykonać przewodami kabelkowymi typu YDY 1,5mm2, 750V.

Kable do słupów wprowadzać w rurach osłonowych PCV50, końcówki kabli w słupach zabezpieczyć termokurczliwymi kołpakami czteropalcowymi.

We wszystkich słupach połączyć przewód PEN z zaciskiem uziomowym wewnątrz okienka

Uziemienia słupów:

Ostatnie słupy w obwodach oraz słupy z rozgałęzieniami linii kablowych wyposażyć w uziomy robocze dodatkowe o wartości oporności uziemienia R<10Ω. Konstrukcja uziomów: pręty stalowe pomiedziowane o dł. 6m – 2 szt. + bednarka FeZn 25x4 układana w wykopie kablowym. Zaciski kontrolno-pomiarowy na zewnątrz słupa, ok. 30cm nad poziomem gruntu.

Między punktami uziemienia, wzdłuż całej trasy kabla, ułożyć bednarkę FeZn 25x4 i połączyć zacisków uziemiających wszystkich projektowanych słupów.

Oprawy oświetleniowe

Projektuje się zastosowanie opraw wykonanych z odlewu aluminiowego posiadających uchwyt umożliwiający zmianę kąta. Oprawy montować bezpośrednio na słupie lub na wysięgnikach.

Krzywe rozsyłu oprawy powinna umożliwić spełnienie minimalnych wymagań oświetleniowych dla dobranej klasy drogi.

Integralnym załącznikiem do projektu są obliczenia natężenia oświetlenia ze wskazaniem przykładowej oprawy oraz minimalnych wymagań technicznych, jakie powinna spełniać.

Oświetlenie drogowe

Zaprojektowano oprawy oświetlenia drogowego.

Podstawowe wymagane parametry oprawy oświetlenia drogowego:

- źródło światła LED,

- strumień świetlny lampy min. 2 100 lm (>1 900 lm dla oprawy),

- skuteczność świetlna min. 140 lm/W,

- temperatura barwowa: 4000 K,

- CRI ≥70,

- szczelność oprawy: IP66,

- odporność na uderzenia: IK08.

Obliczenia techniczne projektowanej sieci oświetleniowej.

Zabezpieczenie istniejącej infrastruktury ENEA Operator

Wynikający z dokumentacji stan uzbrojenia podziemnego może być z nią niezgodny albo może nie obejmować wszystkich instalacji podziemnych. W związku z tym wszelkie roboty ziemne muszą zostać poprzedzone przekopami kontrolnymi zaś urządzenia podziemne należy zinwentaryzować oraz zawiadomić ich użytkowników. Niezinwentaryzowane urządzenia podziemne, które kolidują z zamierzeniem Inwestora, należy zgłosić do gestora sieci

Sieci niskiego napięcia

W przypadku zmniejszenia wysokości przykrycia niezewidencjonowanych elementów infrastruktury elektroenergetycznej niskiego napięcia oraz przy każdym skrzyżowaniu kabla z drogą projektuje się ułożenie rur dwudzielnych o średnicy zewnętrznej 110 mm, odporności na ściskanie wg PN-EN 61386-24 nie mniejszej niż N250 kN/m2 i sztywności obwodowej wg PN-EN ISO-9969:2008 nie mniejszej niż 4,0 kN/m2

Sieci średniego napięcia

W przypadku zmniejszenia wysokości przykrycia niezewidencjonowanych elementów infrastruktury elektroenergetycznej średniego napięcia oraz przy każdym skrzyżowaniu kabla z drogą projektuje się ułożenie rur dwudzielnych koloru czerwonego o średnicy zewnętrznej 160 mm, odporności na ściskanie wg PN-EN 61386-24 nie mniejszej niż N750 kN/m2 i sztywności obwodowej wg PN-EN ISO-9969:2008 nie mniejszej niż 10,0 kN/m2.

Jako rury rezerwowe układać rury HDPE koloru czerwonego o średnicy zewnętrznej 160 mm, odporności na ściskanie wg PN-EN 61386-24 nie mniejszej niż N750 kN/m2 i sztywności obwodowej wg PN-EN ISO-9969:2008 nie mniejszej niż 10,0 kN/m2. Rury rezerwowe obustronnie zaślepić i zabezpieczyć przed napływaniem wody i błota. Rury mogą być wykorzystywane w przyszłości do przeciągnięcia kabli pod przeszkodzą.

Ochrona przeciwporażeniowa dodatkowa.

Jako środek ochrony przeciwporażeniowej dodatkowej dla sieci kablowej stosować samoczynne wyłączanie zasilania.

Tabliczki bezpiecznikowe oraz oprawy oświetleniowe powinny posiadać II klasę izolacji.

Uwagi końcowe

Zgodnie w wydanymi warunkami technicznymi, wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia odpowiednich właścicieli infrastruktury o zamiarze rozpoczęcia robót celem przekazania placu budowy, wystąpienia o ustanowienie nadzoru na czas przebudowy oraz ustalenia warunków i terminów wyłączeń napięcia w sieci.

Budowę linii kablowej należy wykonać zgodnie z wewnętrznymi wytycznymi ENEA Operator, normą N-SEP-E-004 oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych nr 464/2011, część D: Roboty Instalacyjne elektryczne, zeszyt 4.

Wszystkie prace objęte niniejszym projektem należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami i uwagami instytucji uzgadniających projekt oraz z zachowaniem obowiązujących zasad BHP.

Szczególną uwagę zwrócić na projektowaną docelową rzędną terenu. Głębokość ułożenia elementów dopasować do docelowej rzędnej.

Termin wykonywania prac należy bezwzględnie skorelować z innymi robotami ziemnymi na terenie budowy. Zachować obowiązujące odległości normatywne od innych urządzeń podziemnych w przypadku skrzyżowań i zbliżeń. Roboty w rejonie skrzyżowań z istniejącą infrastrukturą, a w szczególności gazociągiem, wodociągiem i kablem telekomunikacyjnym prowadzić wyłącznie ręcznie.

Materiały z demontażu przekazać do właściciela - ENEA Operator sp. z o.o.

Wszystkie odstępstwa od projektu należy uzgadniać z inspektorem nadzoru i zarządcą infrastruktury.  Wszelkie zmiany wyraźnie zaznaczyć w dokumentacji powykonawczej.

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

1.   Zakres robót obejmuje:

- Budowę sieci oświetlenia drogowego:

  - Budowa linii kablowej YAKY 4x35 mm2 + FeZn 25x4 na potrzeby zasilania oświetlenia – 16 odc. / 359 m dł. trasowej / 439 m dł. montażowej

  - Budowa rur osłonowych wraz z dodatkową rurą przepustową – 3 szt. / 14 m

  - Budowa rur osłonowych – 11 szt. / 48 m

  - Budowa słupów oświetleniowych o wys. 5 m – 16 szt.

  - Montaż opraw oświetleniowych na słupie – 16 szt.

  - Przestawienie istniejącego słupa oświetleniowego w nową lokalizację – 1 kpl.

Kolejność realizacji inwestycji.

- Wykonanie pomiarów ustalających dokładną lokalizację tras kablowych.

- Zabezpieczenie terenu robót ziemnych poprzez oznakowanie taśmą ostrzegawczą

- Wykonanie wykopu pod kable elektroenergetyczne,

- Ułożenie nowych kabli w wykopie.

- Wyłączenie napięcia na przełączanych liniach kablowych

  - zastosować odpowiednie zabezpieczenie przed przypadkowym włączeniem napięcia;

  - oznaczyć miejsce wyłączenia;

  - sprawdzić brak napięcia na wyłączonych urządzeniach i instalacjach elektrycznych;

  - uziemić wyłączone spod napięcia urządzenia i instalacje elektryczne;

  - wygrodzić i oznaczyć strefę pracy znakami lub tablicami bezpieczeństwa.

- Przełączenie.

- Wykonanie pomiarów elektrycznych ułożonych kabli.

- Ponowne załączenie napięcia

- Zasypanie miejsc montażu osłon złączowych.

- Uporządkowanie terenu budowy.

2.   Istniejące obiekty budowlane :

  - podlegające adaptacji :

- linia kablowa nN 0,4kV

  - podlegające rozbiórce

3.   Elementy zagospodarowania terenu stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Prace przełączeniowe na sieciach elektroenergetycznych powinny być wykonywane przy wyłączonym napięciu. Przed przystąpieniem do prac zabezpieczyć i wygrodzić miejsce wykonywania przełączeń.

Prace będą prowadzone w bezpośrednim zbliżeniu do czynnego uzbrojenia podziemnego: sieci elektroenergetycznych SN 15 kV i nn 0,4 kV, sieci gazowych, sieci wodociągowych i sieci kanalizacyjnych. Wszelkie prace wykonywać z zachowaniem szczególnej ostrożności.

Przed przystąpieniem do prac na liniach kablowych SN 15 kV oraz nn 0,4 kV z powiadomić gestora sieci.

4.  Wskazania dotyczące możliwych zagrożeń podczas realizacji robót budowlanych

Prace będą wykonywane w pobliżu drogi z czynnym ruchem pojazdów oraz na placu budowy – istnieje zagrożenie potrącenia pracowników przez pojazdy mechaniczne. Przy wykonywaniu wykopu wystąpi zagrożenie przysypania pracowników w przypadku obsypania się wykopu. Wszyscy pracownicy pracujący przy inwestycji winni posiadać kamizelki ostrzegawcze.

Miejsca robót powinny być oznaczone   i zabezpieczone zgodnie z planem organizacji ruchu drogowego oraz w oparciu o obowiązujące przepisy BHP.

5.   Sposób prowadzenia instruktażu pracowników

Przed rozpoczęciem robót należy udzielić pracownikom instruktażu  w zakresie zagrożeń występujących przy realizacji zadania przewidzianego na dany dzień. Udzielenie instruktażu powinno być potwierdzone podopisem pracownika.

6.   Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym

z wykonywania robót budowlanych.

- Prace przy robotach przełączeniowych na sieci energetycznej muszą być wykonywane na polecenie pisemne.

- Prace ziemne należy odpowiednio oznakować,

- Przed dopuszczeniem do prac pracodawca obowiązany jest zaopatrzyć  pracownika  w odzież roboczą i ochronną odpowiednio do wykonywanych czynności.

- Sprzęt ochrony osobistej pracowników powinien pospadać atesty oraz instrukcje określające sposób jego użytkowania.

Zestawienie materiałów podstawowych

| Lp. | Materiał | jednostka | liczba |
| --- | --- | --- | --- |
| Budowa sieci oświetleniowej |  |  |  |
|  | Kabel YAKY 4x35 mm2 | m | 407 |
|  | Bednarka FeZn 25x4 | m | 407 |
|  | Taśma ostrzegawcza | m | 340 |
|  | Rura osłonowa/przepustowa HDPE 75 mm | m | 76 |
|  | Słup oświetleniowy stalowy 5 m | szt. | 16 |
|  | Oprawa oświetleniowa ciągu pieszego | szt. | 16 |

Załączniki

Potwierdzenie przygotowania zawodowego projektanta

Potwierdzenie przygotowania zawodowego projektanta sprawdzającego

Warunki techniczne ENEA Oświetlenie nr WT/EO/OS/A/93/2025 z dnia 25.04.2025

Uzgodnienie ENEA Oświetlenie nr UZ/EO/OS/A/93/2022 z dnia 30.06.2025 r.

Uzgodnienie ENEA Operator nr 10/07/2025 z dnia 18.07.2025 r.

Uzgodnienie ZDiTM nr IE.7024.10217.2025.WŚ z dnia 29.08.2025 r.

Obliczenia natężenia oświetlenia

RYSUNKI

- Mapa poglądowa

- Plan zagospodarowania terenu – Sieć oświetlenia drogowego

- Schemat ideowy sieci oświetleniowej