OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- ZAMAWIAJĄCY

Miasto Rybnik - „MOSiR” Rybnik

44-200 Rybnik, ul. Gliwicka 72

e-mail: sekretariat@mosir.rybnik.pl

Telefon: 32 422 78 39 wew.26

NIP: 642 001 07 58

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA - NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

- Modernizacja systemu wentylacji basenowej - wymiana centrali wentylacyjnej obsługującej powierzchnię basenu sportowego w Kompleksie „AKWARIUM”

- LOKALIZACJA INWESTYCJI

- Pływalnia kryta „AKWARIUM”: 44-253 Rybnik, ul. Jastrzębska 3a;

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest wymiana centrali wentylacyjnej obsługującej powierzchnię basenu sportowego w Kompleksie „AKWARIUM” w Rybniku przy ulicy Jastrzębskiej 3a.

- Ogólna charakterystyka robót:

- Opis centrali wentylacyjnej:

  - Centrala w wykonaniu basenowym / antykorozyjnym z krzyżowym wymiennikiem odzysku ciepła.

  - Wentylacja mechaniczna realizowana będzie za pośrednictwem centrali 
nawiewno-wywiewnej w wykonaniu basenowym / antykorozyjnym z płytowym krzyżowym wymiennikiem odzysku ciepła, z regulacją wilgotności oraz możliwością pracy z komorą mieszania lub recyrkulacją

  - Centrala musi być wykonana z materiałów i powłok dobranych do środowiska o podwyższonej wilgotności i zwiększonym ryzyku korozji.

- Certyfikacja i dokumenty

  - Urządzenie musi posiadać oznaczenie CE oraz dokumenty potwierdzające zgodność z właściwymi dyrektywami Unii Europejskiej, w tym dyrektywą kompatybilności elektromagnetycznej EMC.

  - Wymaga się certyfikatu obudowy według PN-EN 1886:2025, wystawionego przez niezależną akredytowaną jednostkę badawczą.

  - Nie dopuszcza się dokumentów odnoszących się wyłącznie do starszej rewizji normy.

  - Wymagane klasy obudowy według PN-EN 1886:2025: wytrzymałość mechaniczna D1, szczelność obudowy L1, izolacyjność cieplna U2, mostki cieplne TB3 oraz potwierdzona szczelność obejścia filtra dla klasy F9.

  - Centrala musi posiadać atest higieniczny PZH.

- Obudowa i wykonanie materiałowe:

  - Obudowa centrali musi być wykonana z paneli o grubości 50 mm, izolowanych wełną mineralną o gęstości 50 kg/m3 i klasie reakcji na ogień A1.

  - Poszycie wewnętrzne i zewnętrzne centrali należy wykonać jako malowane proszkowo w kolorze RAL 7035 DS.

  - Powierzchnie wewnętrzne w wykonaniu basenowym / antykorozyjnym powinny być odporne na warunki eksploatacyjne.

  - Prowadnice elementów wewnętrznych, ramki nagrzewnic i chłodnic wodnych lub freonowych oraz elementy narażone na wilgoć i kondensat powinny być wykonane ze stali nierdzewnej 304.

  - Elementy złączne wewnątrz centrali powinny być wykonane ze stali nierdzewnej lub zabezpieczone powłoką proszkową.

  - Wymienniki wodne, freonowe, przeciwprądowe oraz wymienniki odzysku glikolowego muszą mieć zabezpieczenie epoksydowe po stronie kontaktu z powietrzem.

  - Przepustnice aluminiowe w wykonaniu basenowym / antykorozyjnym muszą być malowane proszkowo.

  - Wnętrze centrali powinno być wykonane tak, aby izolacja nie miała kontaktu ze strumieniem powietrza, a elementy narażone na kondensat były łatwe do czyszczenia i odporne na korozję.

  - Centrala musi być wyposażona w oświetlenie wewnętrzne oraz wizjery w sekcjach wymagających kontroli eksploatacyjnej, w szczególności w sekcjach filtrów i wentylatorów.

- Prefabrykacja, montaż i okablowanie:

  - Centrala musi być dostarczona jako kompletne urządzenie prefabrykowane, fabrycznie okablowane i przygotowane do uruchomienia po wykonaniu podłączeń instalacyjnych przewidzianych w projekcie.

  - Wymaga się fabrycznego okablowania również w centralach wielosekcyjnych.

  - Połączenia elektryczne między sekcjami muszą być zakończone opisanymi, szczelnymi, rozłącznymi mufami kablowymi o stopniu ochrony IP65.

  - Nie dopuszcza się wykonywania okablowania międzysekcyjnego centrali na obiekcie. Na budowie dopuszcza się wyłącznie połączenie przygotowanych złączy, podłączenie zasilania, BMS oraz sygnałów zewnętrznych zgodnie z dokumentacją producenta.

  - Sekcje centrali powinny być łączone mechanicznie z wykorzystaniem aluminiowych łączników sekcyjnych o stabilnym docisku i geometrii zapewniającej zachowanie szczelności połączenia.

- Filtracja

  - Sekcje filtracyjne nawiewu i wywiewu należy wyposażyć w filtry klasy co najmniej M5 / ePM10 55%, chyba że projekt wymaga klasy wyższej.

  - Filtry powinny być montowane w ramach zapewniających stabilne osadzenie, z kontrolą stopnia zabrudzenia przez presostat lub przetwornik różnicy ciśnień.

- Odzysk ciepła:

  - Odzysk ciepła należy realizować przez płytowy wymiennik krzyżowy z bypassem.

  - Wymiennik krzyżowy musi zapewniać odzysk bez mieszania strumieni powietrza nawiewanego i wywiewanego.

  - Sekcja wymiennika musi posiadać dostęp serwisowy oraz tacę ociekową ze stali nierdzewnej z odpływem kondensatu.

  - Automatyka centrali musi sterować obejściem wymiennika i zabezpieczać wymiennik przed szronieniem.

  - W wykonaniu basenowym / antykorozyjnym wymiennik krzyżowy musi mieć zabezpieczenie epoksydowe.

- Pompa ciepła:

  - Centrala zawiera wysoce sprawną odwracalną pompę ciepła o współczynniku COP zbliżonym do 6.

  - Pompa ciepła musi pracować efektywnie w zakresie - 24°C do +35°C, przy limitowanej do 50% ilości świeżego powietrza.

  - Fabrycznie zmontowana, gotowa do pracy sekcja pompy ciepła wraz z napełnieniem czynnikiem chłodniczym i olejem.

  - Elementy pompy ciepła: sprężarka(i) typu scroll, zawór 4 drogowy, automatyka chłodnicza, zbiornik ciekłego czynnika wraz z zaworem bezpieczeństwa, wysoko sprawne odkraplacze powietrza,

  - manometry wysokiego i niskiego ciśnienia wyprowadzone na zewnętrzną stronę obudowy centrali w celu wizualnej kontroli stanu pracy urządzenia podczas pracy układu chłodniczego.

  - Całkowicie zabezpieczony przeciw warunkom basenowym parownik i skraplacz.

- Nagrzewnice i tace ociekowe:

  - W zależności od funkcji centrali należy przewidzieć nagrzewnice wodne lub elektryczne,

  - Wymienniki wodne i freonowe muszą posiadać ramki ze stali nierdzewnej 304 oraz lamele zabezpieczone epoksydowo.

  - Nagrzewnice wodne muszą posiadać zabezpieczenie przeciwzamrożeniowe realizowane przez automatykę centrali.

- Wentylatory:

  - Wentylatory powinny być promieniowe, z napędem bezpośrednim i silnikami EC, wyważone statycznie i dynamicznie oraz zgodne z wymaganiami ErP.

  - Układ wentylatorowy musi umożliwiać płynną regulację wydajności, pracę według zadanego wydatku, ciśnienia lub sygnału zapotrzebowania oraz kompensację wzrostu oporów filtrów.

- Przepustnice:

  - Przepustnice wielopłaszczyznowe muszą być wykonane jako aluminiowe, z mechanizmami przeniesienia napędu ukrytymi w profilach piór lub ramy. Rozwiązanie to ma ograniczać zabrudzenie, zużycie i ekspozycję mechanizmu na warunki eksploatacyjne.

  - Pióra przepustnic powinny mieć kształt ograniczający opór przepływu w pozycji otwartej oraz uszczelnienia zapewniające wysoką szczelność po zamknięciu.

  - Nie dopuszcza się przepustnic z odkrytymi mechanizmami przeniesienia napędu narażonymi na zabrudzenie, wilgoć lub warunki atmosferyczne.

- Automatyka

  - Centrala w wykonaniu basenowym / antykorozyjnym musi być wyposażona w fabryczny sterownik producenta centrali z panelem dotykowym 7 cali i wbudowanym webserverem.

  - Automatyka musi umożliwiać włączenie i wyłączenie centrali, ustawienie harmonogramu pracy, podgląd wejść i wyjść, podgląd alarmów, wizualizację pracy centrali, aktualizację konfiguracji oraz zmianę parametrów regulacji zabezpieczoną hasłem.

  - Wymaga się co najmniej 3 poziomów logowania z różnymi uprawnieniami użytkownika oraz zapisu historii alarmów.

  - Komunikacja z systemem nadrzędnym powinna być zapewniona co najmniej przez MODBUS RTU oraz MODBUS TCP/IP.

  - Sterownik musi umożliwiać rozszerzenie komunikacji o dodatkowe moduły, w szczególności BACnet lub KNX.

  - Sterownik powinien umożliwiać obsługę przetworników ciśnienia, wilgotności i CO2, regulację wentylatorów EC, sterowanie nagrzewnicą, chłodnicą, przepustnicami, odzyskiem ciepła, obejściem wymiennika, komorą mieszania, układami VAV oraz układami utrzymania różnicy ciśnień.

  - Automatyka musi umożliwiać niezależne wysterowanie dwóch stopni grzewczych.

- Dostęp serwisowy i czyszczenie:

  - Panele serwisowe muszą być demontowalne od strony obsługowej.

  - Przy zastosowaniu więcej niż jednego wentylatora w danym torze powietrza wymaga się dostępu rewizyjnego z obu stron centrali.

  - Wymienniki ciepła, nagrzewnice i chłodnice powinny być wysuwane lub demontowalne w sposób umożliwiający czyszczenie, kontrolę i wymianę bez rozbierania sąsiednich sekcji urządzenia.

  - Nie dopuszcza się odkrytej izolacji termicznej w strumieniu powietrza ani rozwiązań tworzących niekontrolowane przestrzenie gromadzenia pyłu lub wilgoci.

  - Tace ociekowe, wanny kondensatu i elementy odprowadzające skropliny muszą być wykonane ze stali nierdzewnej.

  - Nie dopuszcza się tac ociekowych z materiałów podatnych na korozję.

- Wymagania dodatkowe

- Automatyka centrali musi umożliwiać regulację wilgotności na podstawie pomiaru po stronie wywiewu lub lokalnych czujników wilgotności, zgodnie z ustaleniami projektowymi i zamówieniem.

- Centrala może współpracować z komorą mieszania i recyrkulacją powietrza.

- Wymagania niedopuszczające: Nie dopuszcza się central bez certyfikatu według PN-EN 1886:2025 potwierdzającego wymagane klasy obudowy.

- CEL ZAMÓWIENIA

Celem zamówienia jest wymiana dotychczasowej, niewydolnej i wyeksploatowanej technicznie centrali wentylacyjnej na nowoczesne urządzenie w wykonaniu basenowym z efektywnym odzyskiem ciepła. Inwestycja ma na celu zabezpieczenie konstrukcji budynku pływalni przed negatywnym wpływem nadmiernej wilgoci oraz przywrócenie prawidłowych, zgodnych z normami parametrów mikroklimatu i wymiany powietrza na hali basenowej, co bezpośrednio przełoży się na bezpieczeństwo i komfort osób korzystających z obiektu.

- INFORMACJE DODATKOWE

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania na własny koszt i ryzyko wszelkich niezbędnych prac technologicznych umożliwiających wprowadzenie nowej centrali i urządzeń do pomieszczenia technicznego, w tym w szczególności do demontażu (otwarcia) luku technicznego oraz jego ponownego montażu (zamknięcia) i uszczelnienia po zakończeniu operacji transportowych, w sposób gwarantujący przywrócenie stanu pierwotnego obiektu.

Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze stanem technicznym, konstrukcją oraz lokalizacją przedmiotowego luku technicznego podczas obowiązkowej wizji lokalnej na obiekcie przed złożeniem oferty i uwzględnił pełny koszt tych prac w cenie ryczałtowej zamówienia.