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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA



I. ZAMAWIAJĄCY
Miasto Rybnik - „MOSiR” Rybnik 
44-200 Rybnik, ul. Gliwicka 72
e-mail: sekretariat@mosir.rybnik.pl
Telefon: 32 422 78 39 wew.26 
NIP: 642 001 07 58

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA - NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO
1. Modernizacja systemu wentylacji basenowej - wymiana centrali wentylacyjnej obsługującej powierzchnię basenu sportowego w Kompleksie „AKWARIUM”

III. LOKALIZACJA INWESTYCJI
2. [bookmark: _Hlk203045603]Pływalnia kryta „AKWARIUM”: 44-253 Rybnik, ul. Jastrzębska 3a;

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest wymiana centrali wentylacyjnej obsługującej powierzchnię basenu sportowego w Kompleksie „AKWARIUM” w Rybniku przy ulicy Jastrzębskiej 3a.

2. Ogólna charakterystyka robót:
1) Opis centrali wentylacyjnej: 
a. Centrala w wykonaniu basenowym / antykorozyjnym z krzyżowym wymiennikiem odzysku ciepła.
b. Wentylacja mechaniczna realizowana będzie za pośrednictwem centrali 
nawiewno-wywiewnej w wykonaniu basenowym / antykorozyjnym z płytowym krzyżowym wymiennikiem odzysku ciepła, z regulacją wilgotności oraz możliwością pracy z komorą mieszania lub recyrkulacją 
c. Centrala musi być wykonana z materiałów i powłok dobranych do środowiska o podwyższonej wilgotności i zwiększonym ryzyku korozji.
2) Certyfikacja i dokumenty
a. Urządzenie musi posiadać oznaczenie CE oraz dokumenty potwierdzające zgodność z właściwymi dyrektywami Unii Europejskiej, w tym dyrektywą kompatybilności elektromagnetycznej EMC.
b. Wymaga się certyfikatu obudowy według PN-EN 1886:2025, wystawionego przez niezależną akredytowaną jednostkę badawczą. 
c. Nie dopuszcza się dokumentów odnoszących się wyłącznie do starszej rewizji normy.
d. Wymagane klasy obudowy według PN-EN 1886:2025: wytrzymałość mechaniczna D1, szczelność obudowy L1, izolacyjność cieplna U2, mostki cieplne TB3 oraz potwierdzona szczelność obejścia filtra dla klasy F9.
e. Centrala musi posiadać atest higieniczny PZH.
3) Obudowa i wykonanie materiałowe:
a. Obudowa centrali musi być wykonana z paneli o grubości 50 mm, izolowanych wełną mineralną o gęstości 50 kg/m3 i klasie reakcji na ogień A1.
b. Poszycie wewnętrzne i zewnętrzne centrali należy wykonać jako malowane proszkowo w kolorze RAL 7035 DS. 
c. Powierzchnie wewnętrzne w wykonaniu basenowym / antykorozyjnym powinny być odporne na warunki eksploatacyjne.
d. Prowadnice elementów wewnętrznych, ramki nagrzewnic i chłodnic wodnych lub freonowych oraz elementy narażone na wilgoć i kondensat powinny być wykonane ze stali nierdzewnej 304.
e. Elementy złączne wewnątrz centrali powinny być wykonane ze stali nierdzewnej lub zabezpieczone powłoką proszkową.
f. Wymienniki wodne, freonowe, przeciwprądowe oraz wymienniki odzysku glikolowego muszą mieć zabezpieczenie epoksydowe po stronie kontaktu z powietrzem.
g. Przepustnice aluminiowe w wykonaniu basenowym / antykorozyjnym muszą być malowane proszkowo.
h. Wnętrze centrali powinno być wykonane tak, aby izolacja nie miała kontaktu ze strumieniem powietrza, a elementy narażone na kondensat były łatwe do czyszczenia i odporne na korozję.
i. Centrala musi być wyposażona w oświetlenie wewnętrzne oraz wizjery w sekcjach wymagających kontroli eksploatacyjnej, w szczególności w sekcjach filtrów i wentylatorów.
4) Prefabrykacja, montaż i okablowanie:
a. Centrala musi być dostarczona jako kompletne urządzenie prefabrykowane, fabrycznie okablowane i przygotowane do uruchomienia po wykonaniu podłączeń instalacyjnych przewidzianych w projekcie.
b. Wymaga się fabrycznego okablowania również w centralach wielosekcyjnych.
c. Połączenia elektryczne między sekcjami muszą być zakończone opisanymi, szczelnymi, rozłącznymi mufami kablowymi o stopniu ochrony IP65.
d. Nie dopuszcza się wykonywania okablowania międzysekcyjnego centrali na obiekcie. Na budowie dopuszcza się wyłącznie połączenie przygotowanych złączy, podłączenie zasilania, BMS oraz sygnałów zewnętrznych zgodnie z dokumentacją producenta.
e. Sekcje centrali powinny być łączone mechanicznie z wykorzystaniem aluminiowych łączników sekcyjnych o stabilnym docisku i geometrii zapewniającej zachowanie szczelności połączenia.
5) Filtracja
a. Sekcje filtracyjne nawiewu i wywiewu należy wyposażyć w filtry klasy co najmniej M5 / ePM10 55%, chyba że projekt wymaga klasy wyższej.
b. Filtry powinny być montowane w ramach zapewniających stabilne osadzenie, z kontrolą stopnia zabrudzenia przez presostat lub przetwornik różnicy ciśnień.
6) Odzysk ciepła:
a. Odzysk ciepła należy realizować przez płytowy wymiennik krzyżowy z bypassem.
b. Wymiennik krzyżowy musi zapewniać odzysk bez mieszania strumieni powietrza nawiewanego i wywiewanego.
c. Sekcja wymiennika musi posiadać dostęp serwisowy oraz tacę ociekową ze stali nierdzewnej z odpływem kondensatu.
d. Automatyka centrali musi sterować obejściem wymiennika i zabezpieczać wymiennik przed szronieniem.
e. W wykonaniu basenowym / antykorozyjnym wymiennik krzyżowy musi mieć zabezpieczenie epoksydowe.
7) Pompa ciepła:
a. Centrala zawiera wysoce sprawną odwracalną pompę ciepła o współczynniku COP zbliżonym do 6. 
b. Pompa ciepła musi pracować efektywnie w zakresie - 24°C do +35°C, przy limitowanej do 50% ilości świeżego powietrza. 
c. Fabrycznie zmontowana, gotowa do pracy sekcja pompy ciepła wraz z napełnieniem czynnikiem chłodniczym i olejem. 
d. Elementy pompy ciepła: sprężarka(i) typu scroll, zawór 4 drogowy, automatyka chłodnicza, zbiornik ciekłego czynnika wraz z zaworem bezpieczeństwa, wysoko sprawne odkraplacze powietrza, 
e. manometry wysokiego i niskiego ciśnienia wyprowadzone na zewnętrzną stronę obudowy centrali w celu wizualnej kontroli stanu pracy urządzenia podczas pracy układu chłodniczego. 
f. Całkowicie zabezpieczony przeciw warunkom basenowym parownik i skraplacz.
8) Nagrzewnice i tace ociekowe:
a. W zależności od funkcji centrali należy przewidzieć nagrzewnice wodne lub elektryczne,
b. Wymienniki wodne i freonowe muszą posiadać ramki ze stali nierdzewnej 304 oraz lamele zabezpieczone epoksydowo.
c. Nagrzewnice wodne muszą posiadać zabezpieczenie przeciwzamrożeniowe realizowane przez automatykę centrali.
9) Wentylatory:
a. Wentylatory powinny być promieniowe, z napędem bezpośrednim i silnikami EC, wyważone statycznie i dynamicznie oraz zgodne z wymaganiami ErP.
b. Układ wentylatorowy musi umożliwiać płynną regulację wydajności, pracę według zadanego wydatku, ciśnienia lub sygnału zapotrzebowania oraz kompensację wzrostu oporów filtrów.
10) Przepustnice:
a. Przepustnice wielopłaszczyznowe muszą być wykonane jako aluminiowe, z mechanizmami przeniesienia napędu ukrytymi w profilach piór lub ramy. Rozwiązanie to ma ograniczać zabrudzenie, zużycie i ekspozycję mechanizmu na warunki eksploatacyjne.
b. Pióra przepustnic powinny mieć kształt ograniczający opór przepływu w pozycji otwartej oraz uszczelnienia zapewniające wysoką szczelność po zamknięciu.
c. Nie dopuszcza się przepustnic z odkrytymi mechanizmami przeniesienia napędu narażonymi na zabrudzenie, wilgoć lub warunki atmosferyczne.
11) Automatyka
a. Centrala w wykonaniu basenowym / antykorozyjnym musi być wyposażona w fabryczny sterownik producenta centrali z panelem dotykowym 7 cali i wbudowanym webserverem.
b. Automatyka musi umożliwiać włączenie i wyłączenie centrali, ustawienie harmonogramu pracy, podgląd wejść i wyjść, podgląd alarmów, wizualizację pracy centrali, aktualizację konfiguracji oraz zmianę parametrów regulacji zabezpieczoną hasłem.
c. Wymaga się co najmniej 3 poziomów logowania z różnymi uprawnieniami użytkownika oraz zapisu historii alarmów.
d. Komunikacja z systemem nadrzędnym powinna być zapewniona co najmniej przez MODBUS RTU oraz MODBUS TCP/IP. 
e. Sterownik musi umożliwiać rozszerzenie komunikacji o dodatkowe moduły, w szczególności BACnet lub KNX.
f. Sterownik powinien umożliwiać obsługę przetworników ciśnienia, wilgotności i CO2, regulację wentylatorów EC, sterowanie nagrzewnicą, chłodnicą, przepustnicami, odzyskiem ciepła, obejściem wymiennika, komorą mieszania, układami VAV oraz układami utrzymania różnicy ciśnień.
g. Automatyka musi umożliwiać niezależne wysterowanie dwóch stopni grzewczych.
12) Dostęp serwisowy i czyszczenie:
a. Panele serwisowe muszą być demontowalne od strony obsługowej. 
b. Przy zastosowaniu więcej niż jednego wentylatora w danym torze powietrza wymaga się dostępu rewizyjnego z obu stron centrali.
c. Wymienniki ciepła, nagrzewnice i chłodnice powinny być wysuwane lub demontowalne w sposób umożliwiający czyszczenie, kontrolę i wymianę bez rozbierania sąsiednich sekcji urządzenia.
d. Nie dopuszcza się odkrytej izolacji termicznej w strumieniu powietrza ani rozwiązań tworzących niekontrolowane przestrzenie gromadzenia pyłu lub wilgoci.
e. Tace ociekowe, wanny kondensatu i elementy odprowadzające skropliny muszą być wykonane ze stali nierdzewnej. 
f. Nie dopuszcza się tac ociekowych z materiałów podatnych na korozję.
3. Wymagania dodatkowe
1) Automatyka centrali musi umożliwiać regulację wilgotności na podstawie pomiaru po stronie wywiewu lub lokalnych czujników wilgotności, zgodnie z ustaleniami projektowymi i zamówieniem.
2) Centrala może współpracować z komorą mieszania i recyrkulacją powietrza.
4. Wymagania niedopuszczające: Nie dopuszcza się central bez certyfikatu według PN-EN 1886:2025 potwierdzającego wymagane klasy obudowy.

A. CEL ZAMÓWIENIA
Celem zamówienia jest wymiana dotychczasowej, niewydolnej i wyeksploatowanej technicznie centrali wentylacyjnej na nowoczesne urządzenie w wykonaniu basenowym z efektywnym odzyskiem ciepła. Inwestycja ma na celu zabezpieczenie konstrukcji budynku pływalni przed negatywnym wpływem nadmiernej wilgoci oraz przywrócenie prawidłowych, zgodnych z normami parametrów mikroklimatu i wymiany powietrza na hali basenowej, co bezpośrednio przełoży się na bezpieczeństwo i komfort osób korzystających z obiektu. 

V.   INFORMACJE DODATKOWE
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania na własny koszt i ryzyko wszelkich niezbędnych prac technologicznych umożliwiających wprowadzenie nowej centrali i urządzeń do pomieszczenia technicznego, w tym w szczególności do demontażu (otwarcia) luku technicznego oraz jego ponownego montażu (zamknięcia) i uszczelnienia po zakończeniu operacji transportowych, w sposób gwarantujący przywrócenie stanu pierwotnego obiektu.
Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze stanem technicznym, konstrukcją oraz lokalizacją przedmiotowego luku technicznego podczas obowiązkowej wizji lokalnej na obiekcie przed złożeniem oferty i uwzględnił pełny koszt tych prac w cenie ryczałtowej zamówienia.
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