Rozdział 5 - opis przedmiotu zamówienia:
1. Modernizacja sieci LAN w budynku Urzędu Gminy i Miasta Gryfów Śląski, poprzez zainstalowanie gniazd LAN.  Instalacja sieci LAN w technologii miedzianej cat. 6
2. wykonana metodą nadtynkową za pomocą koryt plastikowych. Ilość oraz umiejscowienie gniazd podwójnych RJ-45, które należy zainstalować wynika z przedmiaru oraz schematów pięter.
3. W serwerowni złącza powinny być zakończone na patchpanelu podłączone do przełączników dostarczonych przez wykonawcę. Wymagania techniczne przełączników znajdują się w załączniku  nr ..     W szafie należy zamontować także organizer kabli i ułożyć na nim kable.
4. Instalacja punktu dostępowego w serwerowni będzie wykonana nadtynkowo za pomocą koryt plastikowych.
5. Ponadto jedyny punkt dystrybucyjny w urzędzie powinien być zlokalizowany na parterze w serwerowni. Tam należy zamontować szafę rack 45U i tam należy doprowadzić wszystkie przewody miedziane. Istniejącą szafę Rack która znajduje się na parterze poza serwerownią (biuro) należy zdemontować – centralę telefoniczną, UTMy Fortigate, mały przełącznik niezarządzalny 5 portowy – należy przenieść do serwerowni.   Centralę telefoniczną Slican należy przenieść do nowej szafy Rack w serwerowni, podłączyć i przetestować poprawność działania wszystkich telefonów w urzędzie. Należy zachować przypisanie poszczególnych numerów wewnętrznych telefonów		                Szafa dystrybucyjna która znajduje się aktualnie na I piętrze w pomieszczeniu socjalnym – należy zdemontować. Wszystkie przewody z piętra I i II powinny być doprowadzone bezpośrednio do głównego punktu dystrybucyjnego (serwerownia na parterze).
6. Budowa Sieci LAN składająca się z 14 gniazd podwójnych RJ-45 zakończonych na patchpanelu wraz z punktem dystrybucyjnym wyposażonym w szafę Rack 19 cali 42U oraz miejscem na bezpieczne przechowywanie serwerów w budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Instalację LAN należy wykonać przy użyciu okablowania kategorii 6 metodą nadtynkową przy użyciu koryt plastikowych. 
7. W budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej należy zainstalować dostarczone przez wykonawcę przełączniki  24 portowe. Przełączniki należy zamontować w szafie rack i podłączyć do patchpanelu. W szafie należy zamontować także organizery kabli 2 szt. i ułożyć na nim kable. 
Budowa punktów dystrybucyjnych do uzupełnienia urządzeń sieciowych które nie będą podłączone do sieci bezprzewodowej w budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Dodatkowo w Urzędzie Gminy i w MGOPS:
· przy szafach krosowych należy pozostawić i zorganizować zapas przewodów o długości 2m,
· w przypadku napotkania czynnego okablowania teletechnicznego oraz elektrycznego innego niż likwidowana sieć komputerowa należy dokonać jego przełożenia do nowych kanałów elektroinstalacyjnych,
· doprowadzenie zasilania do szaf krosowych,
· wykonanie przewiertów i przekuć - po wykonaniu instalacji w otworach musi pozostać min. 25% wolnej przestrzeni,
· dobór i ułożenie nowych kanałów elektroinstalacyjnych – po wykonaniu instalacji w kanałach musi pozostać min. 25% wolnej przestrzeni,
· Zarobienie, oznakowanie i podłączenie wszystkich przewodów do patch paneli oraz urządzeń aktywnych zgodnie z obowiązującymi standardami okablowania strukturalnego.
· Weryfikacja poprawności połączeń, wykonanie testów ciągłości i jakości okablowania oraz uruchomienie infrastruktury w nowej lokalizacji serwerowni.
· Sporządzenie dokumentacji powykonawczej obejmującej oznaczenia portów, tras kablowych oraz konfiguracji połączeń
· przebieg okablowania musi gwarantować bezpośrednie połączenie przewodem UTP kat. 6 - pomiędzy szafą krosową a punktem logicznym,
· punkt logiczny (2 x RJ45) – do każdego punktu logicznego doprowadzone muszą być dwa przewody UTP kat. 6,
· w szafach Rack między panelami krosowymi zamontować organizery kabli (poziome)
· wszystkie elementy składowe wykonanej sieci muszą być kat. 6,
· likwidacja starego okablowania oraz kanałów elektroinstalacyjnych, szpachlowanie i malowanie uszkodzeń oraz miejsc po demontażu,
· Podane długości przewodów i ilość korytek w przedmiarze jest orientacyjna w celu dokładnej weryfikacji należy wykonać wizję lokalną na miejscu



Inne wymagania:
- prace należy wykonywać w taki sposób aby zapewnić ciągłość pracy Zamawiającego,
- prace uciążliwe (np. wiercenia) należy przeprowadzać po godzinach urzędowania Zamawiającego,
- przed złożeniem oferty Oferent zobowiązany jest do inspekcji obiektu w celu szczegółowego zapoznania się z zakresem prac.

8. Zakres instalacji i konfiguracji przełączników
do przełączników należy dodatkowo dostarczyć: 
- 2 szt. przewodów DAC (SFP+) umożliwiających połączenie przełączników w stack.
- 4 szt. wkładka SFP+ RJ45 10Gbps do przełącznika zarządzalnego (wkładki muszą być kompatybilne z dostarczanymi przełącznikami)

Zakres instalacji i konfiguracji przełączników:
•    instalacja w szafach rack Zamawiającego,
•    połączenie dwóch przełączników w stack w szafie, w serwerowni Urzędu Miasta i Gminy Gryfów Śląski
•    przeniesienie konfiguracji ze starych przełączników do nowych w Urzędzie miasta i Gminy
•    aktualizacja oprogramowania firmware do najnowszej wersji,
•    przeniesienie istniejących połączeń kablowych ,
•    utworzenie dodatkowych sieci VLAN zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego,
•    uruchomienie RSTP, DHCP Guard,
•    instalacja wkładek SFP+ (Rj45 10Gbps),
•    testy komunikacji


Specyfikacja techniczna

Przełącznik dostępowy gigabitowy 3 szt. (1 szt. Na Urząd Miasta i gminy Gryfów Śląski, 2 szt. Na Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfowie Śląskim
Porty przełącznika: minimum 24x 10/100/1000Base-T RJ45 oraz minimum 4x 100/1000Base-X SFP
Port konsolowy: RJ45 (RS-232)
Port USB: 2.0 
Szybkość przełączania: minimum 56Gb/s
Przepustowość: minimum 41Mp/s (dla pakietów 64Kb)
Bufor pakietów: minimum 1,5MB
Ramki Jumbo: minimum 12k
Tablica adresów MAC: minimum 16k 
Adresy MAC – Multicast: minimum 4k
Tablica ACL: minimum 512
Tablica VLAN: minimum 4094
Taktowanie procesora: minimum 700MHz
Pamięć Flash: minimum 32MB
Pamięć RAM: minimum 256MB
Temperatura pracy: zakres minimum 0°C - 50°C
Wilgotność względna: zakres minimum 10% - 90% (bez kondensacji)
Chłodzenie: pasywne
Zasilanie: zabudowany zasilacz - 230V AC
Pobór mocy: maksymalnie 20W
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe: minimum 6kV
Wymiary: maksymalna: szerokość 442 mm, wysokość 44mm , głębokość 220mm
Certyfikaty bezpieczeństwa: CE, RoHS

Algorytm pracy: Store and Forward
Obsługa VLAN: Voice VLAN, Port based VLAN, MAC based VLAN, Protocol based VLAN, Private VLAN, VLAN Translation, N:1 VLAN Translation, GVRP, IEEE 802.1Q, Normal QinQ, Flexible QinQ
DHCP: IPv4/IPv6 DHCP Client,IPv4/IPv6 DHCP Relay, Option 82,Option 37/38, IPv4/IPv6 DHCP Snooping,IPv4/IPv6 DHCP Server
Drzewo rozpinające: IEEE802.1D (STP), IEEE802.1W (RSTP), IEEE802.1S (MSTP), Multi-Process MSTP, Root Guard, BPDU guard, BPDU forwarding, 
Protokoły routingu: Static Routing
Protekcja ringowa: ITU-T G.8032 – recovery time < 50ms, Loopback Detection, Fast Link
Agregacja linków: IEEE 802.3ad (LACP), 16 groups per device / 8 ports per group
Bezpieczeństwo: Storm Control based on bytes, Port Security, MAC Limit based on VLAN and Port, Anti-ARP-Spoofing , Anti-ARP-Scan, ARP Binding, ND Snooping, DAI, IEEE 802.1x, Authentication, Authorization, Accounting Radius, TACACS+
Multicast: IGMP v1/v2/v3 snooping, IGMP Fast leave, MVR, MLD v1/v2 Snooping, IPv4/IPv6 DCSCM, IGMP authentication
QoS: 8 Queues Per Port; Bandwidth Control; Flow Redirect; Classification based on ACL, VLAN ID, COS, TOS, DSCP; Policing Based on Port and VLAN; Single Rate single barrel double color for Policing; Remark DSCP, COS/802.1p, IP Precedence, TOS; Strict Priority, Weighted Round Robin, Strict priority in Weighted Round Robin, Weighted Deficit Round Robin for Scheduling, Match the IP fragmentation of message
Lista Kontroli Dostępu: IP ACL, MAC ACL, MAC-IP ACL, User-Defined ACL, Time Range ACL, VLAN ACL
Diagnostyka: VCT, DDM, Ping, Trace Route, RSPAN, Dying GASP, sFlow
Zarządzanie: TFTP/FTP, CLI, Telnet, Console, Web/SSL (IPv4/IPv6), SSH (IPv4/IPv6), SNMPv1/v2c/v3, SNMP Trap, Public & Private MIB interface, RMON 1,2,3,9, , SNTP/NTP (IPv4/IPv6), Multiple Configuration Files, Port Mirror, CPU Mirror, ULDP (like UDLD), LLDP/LLDP MED., auto provisioning
Oprogramowanie oraz wsparcie techniczne: oprogramowanie przełącznika (firmware) dostępne bez ograniczeń czasowych, przez cały okres cyklu życia urządzenia, poprzez Internet, wsparcie techniczne dystrybutora bez konieczności wykupu dodatkowych usług
Gwarancja: 5 lat


Przełącznik Gigabitowy stackowany (2 szt na Urząd Miasta i Gminy Gryfów Śląski)

	Nazwa
	Minimalne wymagania 

	Porty przełącznika
	minimum 24x 10/100/1000Base-T RJ45 oraz minimum 6x 1/10GBase-X SFP+

	Port konsolowy
	RJ45 (RS-232)

	Port zarządzania
	RJ45 (10/100Base-T RJ45)

	Szybkość przełączania
	minimum 168Gb/s minimum 110Gb/s

	Przepustowość
	minimum 125Mp/s (dla pakietów 64Kb)

	Bufor pakietów
	minimum 2MB

	Ramki Jumbo
	minimum 12k

	Tablica adresów MAC 
	minimum 32k

	Tablica ACL
	minimum 3k

	Tablica VLAN
	minimum 4000

	Tablica routingu
	minimum 1k dla IPv4, w tym IPv6

	Pamięć Flash
	minimum 32MB + 128MB

	Pamięć RAM
	minimum 1GB

	Certyfikaty bezpieczeństwa
	CE, RoHS

	Obsługa VLAN
	Voice VLAN, Port based VLAN, MAC based VLAN, Protocol based VLAN, Private VLAN, VLAN Translation, N:1 VLAN Translation, GVRP, IEEE 802.1Q, Normal QinQ, Flexible QinQ

	DHCP
	IPv4/IPv6 DHCP Client,IPv4/IPv6 DHCP Relay, Option 82, IPv4/IPv6 DHCP Snooping,IPv4/IPv6 DHCP Server

	Drzewo rozpinające
	IEEE802.1D (STP), IEEE802.1W (RSTP), IEEE802.1S (MSTP), Multi-Process MSTP, Root Guard, BPDU guard, BPDU forwarding, Fast Link, Loopback Detection,

	Agregacja linków
	IEEE 802.3ad (LACP), 128 groups per device / 8 ports per group, load balance

	Bezpieczeństwo
	Storm Control based on packets, Port Security, MAC Limit based on VLAN and Port, Anti-ARP-Spoofing , Anti-ARP-Scan, ARP Binding, Gratuitous ARP, ARP Limit, Anti ARP/NDP Cheat, Anti ARP Scan,  IEEE 802.1x, Authentication, Authorization, Accounting, Radius IPv4/IPv6, TACACS+, MAB, Port and MAC based authentication, Accounting based on time length and traffic, Guest VLAN and auto VLAN,

	QoS
	8 queques per port, Bandwidth Control, Flow Control: HOL, IEEE802.3x, Flow Redirect,

	Lista Kontroli Dostępu
	IP Src/Dst ACL, MAC Src/Dst ACL, MAC-IP ACL, User-Defined ACL, Time Range ACL, port number TCP/UDP ACL, VLAN ACL, REDIRECT and Statistics based on ACL, Precedence, Vlan Tag/Untag, Rules can be configured to port and VLAN

	Zarządzanie
	TFTP/FTP, CLI, Telnet, Console, Web/SSL (IPv4/IPv6), SSH (IPv4/IPv6), SNMP v1/v2c/v3, SNMP Trap, Public & Private MIB interface, RMON 1,2,3,9, Syslog (IPv4/IPv6), SNTP/NTP (IPv4/IPv6), Dual IMG, Multiple Configuration Files, Port Mirror, ULDP (like UDLD), LLDP/LLDP MED., VSF (4 devices in one stack) – hardware stacking

	Oprogramowanie oraz wsparcie techniczne
	oprogramowanie przełącznika (firmware) dostępne bez ograniczeń czasowych, przez cały okres cyklu życia urządzenia, poprzez Internet, wsparcie techniczne dystrybutora bez konieczności wykupu dodatkowych usług

	Gwarancja
	5 lat





Szafa Rack 1 szt. (MGOPS)
wysokość: 42U
standard: rack 19"
wymiar całkowity: 800x1000x2055mm (szer./gł./wys.)
drzwi przednie: szkło hartowane lub bacha perforowana
drzwi boczne zatrzaskowe z zamknięciem na klucz (możliwość demontażu)
drzwi tylne zamykane na klucz
otwory na przewody:  od góry i  od dołu
otwory wentylacyjne:  w ścianach bocznych i  na froncie obudowy
możliwość zamontowania czterech wentylatorów w suficie
szyny boczne na okablowanie
wykonanie: blacha stalowa 
- dodatkowa półka stała o długości min. 750 mm
- panel 4x wentylator RACK 19" podsufitowy czarny z termostatem
- 2 szt. listwy zasilające RACK (8 gniazd SCHUKO, zasilanie C14)
- 1 szt. listwa zasilająca RACK (8 gniazd SCHUKO, zasilanie SCHUKO)
- 2 szt. organizery (czarne, poziome, grzebieniowe) do kabli kabli 19" 1U, wykonanie: blacha stalowa walcowana 

Szafa Rack 1 szt. (Urząd Gminy i Miasta Gryfów Śląski)
wysokość: 45U
standard: rack 19"
wymiar całkowity: 800x1000x2188mm (szer./gł./wys.)
drzwi przednie: szkło hartowane lub bacha perforowana
drzwi boczne zatrzaskowe z zamknięciem na klucz (możliwość demontażu)
drzwi tylne zamykane na klucz
otwory na przewody:  od góry i  od dołu
otwory wentylacyjne:  w ścianach bocznych i  na froncie obudowy
możliwość zamontowania czterech wentylatorów w suficie
szyny boczne na okablowanie
wykonanie: blacha stalowa 
- dodatkowa półka stała o długości min. 750 mm
- panel 4x wentylator RACK 19" podsufitowy czarny z termostatem
- 2 szt. listwy zasilające RACK (8 gniazd SCHUKO, zasilanie C14)
- 1 szt. listwa zasilająca RACK (8 gniazd SCHUKO, zasilanie SCHUKO)
- 3 szt. organizery (czarne, poziome, grzebieniowe) do kabli kabli 19" 1U, wykonanie: blacha stalowa walcowana 



