| Nazwa element projektu budowlanego PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE ETAP I |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa zamierzenia budowlanego NADBUDOWA, PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA BUDYNKU ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ WEJŚCIE DO SCHRONU |  |  |
| Adres obiektu budowlanego Al. Jana Pawła II 38-40, ul. Orzeszkowej 15, Tychy |  |  |
| Kategoria obiektu budowlanego VIII (inne budowle) XIII (pozostałe budynki mieszkalne) XI (przychodnia) |  |  |
| Identyfikatory działek ewidencyjnych Województwo: ŚLĄSKIE Powiat: MIASTO TYCHY Jednostka ewidencyjna (identyfikator): TYCHY (247701_1) Obręb (identyfikator): PAPROCANY (247701_1.0006) Numer arkusza: 3 Działka o numerze ewidencyjnym: 1522/83 (247701_1.0006.AR_3.1522/83) Al. Jana Pawła II 38-40, Ul. Elizy Orzeszkowej 15, Tychy |  |  |
| Nazwa i adres inwestora MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH Ul. Filaretów 31, 43-100 Tychy |  |  |
| Nazwa i adres jednostki projektowania APA ARCHES Sp. z o.o. Sp.K. Ul. Jawornicka 8/229, 61-161 Poznań |  |  |
| Imię i nazwisko projektanta / sprawdzającego | Specjalność i numer uprawnień | Podpis |
| Projektant branży elektrycznej mgr inż. Michał Kapka | Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nr upr. WKP/0169/POOE/12 |  |
| Projektant sprawdzający branży elektrycznej mgr inż. Michał Wincenciak | Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nr upr. WKP/0136/PWOE/21 |  |

Data opracowania: 28 sierpnia 2025 r.

SPIS TREŚCI

1.	Podstawa opracowania	4

2.	Przedmiot opracowania	4

3.	Lokalizacja	4

4.	Inwestor	4

5.	Zakres opracowania	4

6.	Instalacje oświetlenia podstawowego, awaryjnego / ewkuacyjnego	4

7.	Zasilanie	5

8.	Ochrona przeciwprzepięciowa	6

9.	Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym	6

10.	Wykonanie instalacji elektrycznych	6

11.	Wytyczne do opracowania planu bioz	6

12.	Uwagi końcowe	7

13.	Załączniki	9

SPIS RYSUNKÓW

| NR RYSUNKU | SPIS RYSUNKÓW | SKALA |
| --- | --- | --- |
| E-01.1 | Instalacja oświetlenia - schron - rzut piwnicy | 1:100 |

# Podstawa opracowania

    - Zlecenie Inwestora,

    - Uzgodnienia z Inwestorem i Użytkownikiem,

    - Uzgodnienia międzybranżowe,

    - Projekty branżowe,

    - Wizja lokalna,

    - Karty katalogowe, dokumentacje techniczno - ruchowe, instrukcje, certyfikaty,

    - Obowiązujące Normatywy oraz przepisy Prawa Budowlanego,

# Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych 
wewnętrznych i zewnętrznych w związku z nadbudową, przebudową i rozbudową budynku ze zmianą sposobu użytkowania wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w  miejscowości Tychy.

# Lokalizacja

Inwestycja realizowana jest przy Al. Jana Pawła II 38-40 oraz ul. Orzeszkowej 15, 43-100 Tychy, woj. Śląskie, pow. Miasto Tychy, jedn. ewid.: TYCHY (247701_1), obr.: PAPROCANY (247701_1.0006), nr ark.: 3, dz. o nr. ewid.:  1522/83 (247701_1.0006.AR_3.1522/83).

# Inwestor

MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH

Ul. Filaretów 31

43-100 Tychy

# Zakres opracowania

Budynek A:

    - Wejście do schronu zlokalizowanego w kondygnacji podziemnej

Instalacje elektryczne:

    - Instalacja oświetlenia ogólnego,

    - Instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,

    - Wewnętrzne linie zasilającego WLZ,

    - Trasy kablowe silnoprądowe

# Instalacje oświetlenia podstawowego, awaryjnego / ewkuacyjnego

Jako oświetlenie podstawowe dla pomieszczeń związanych z projektowanym wejście do schronu podziemnego przewiduje się oprawy natynkowe wyposażone w źródła światła LED spełniające obowiązujące przepisy zawarte w normie oświetleniowej PN-EN 1264, a także wymagania Inwestora. Instalację należy wykonać przewodami 3x1,5 mm2  750V. Sterowanie oświetleniem podstawowym w poszczególnych pomieszczeniach przewiduje się automatycznie za pomocą czujników ruchu PIR z funkcją obecności o zasięgu maksymalnym 6m w przypadku ciągów komunikacyjnych, wiatrołapów (wyjście na zewnątrz ze schronu). Każdy łącznik oświetlenia, czujnik ruchu itd. należy oznaczyć znacznikami z adresem obwodu z rozdzielnicy, z którego jest zasilane. Minimalne natężenia oświetlenia dla poszczególnych rodzajów pomieszczeń powinny spełniać wymagania normy PN-EN 12464-1 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach. Zakładane średnie natężenia oświetlenia przedstawia poniższa tabela:

| Em [lx] | Nazwa pomieszczenia |
| --- | --- |
| 100 | Wiatrołap, komunikacja, korytarz |
| 5 | Oświetlenie awaryjne w pobliżu urządzeń ppoż. |
| 1 | oświetlenie awaryjne |

Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne zaprojektowano zgodnie z normami: PN-EN 1838 oraz PN-EN 50172. W razie zaniku napięcia – dla zapewnienia sprawnej ewakuacji projektuje się oprawy awaryjne wyposażone we własne źródła energii – baterię akumulatorów z inwerterem o czasie świecenia min. 1h. Oprawy awaryjne i ewakuacyjne w wersji z autotestem. Oprawy awaryjne załączane będą po zaniku napięcia zasilającego (praca „na ciemno”). Oprawy oświetlania ewakuacyjnego wyposażone w piktogramy wskazujące kierunki ewakuacji będą pracować w trybie „na ciemno”. Oprawy awaryjne oraz ewakuacyjne załączane będą po zaniku napięcia zasilającego. Średnie natężenie oświetlenia na podłożu wzdłuż środkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno być nie mniejsze niż 1lx. Średnie natężenie oświetlenia ewakuacyjnego w strefie otwartej nie powinno być mniejsze niż 0,5lx na poziomie podłogi, na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej (z wyjątkiem wyodrębnionego przez wyłączenie z tej strefy obwodowego pasa o szerokości 0,5 m). W okolicy urządzeń przeciwpożarowych, przycisków pożarowych, hydrantów, natężenie oświetlenia na podłodze powinno wynosić, co najmniej 5lx. Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne podlega kontroli/testom/konserwacji inwerterów i baterii akumulatorów nie rzadziej niż raz w roku. Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne musi posiadać świadectwa dopuszczenie zgodnie z obowiązującymi przepisami (Polska - CNBOP).

# Zasilanie

Zasilanie projektowanych opraw oświetlenia podstawowego i awaryjnego projektuje się z istniejącej rozdzielnicy R-1 (prądu przemiennego), zlokalizowanej w pomieszczeniu filtrowentylacyjnym. Rozdzielnica schronu R-1 wykonana w postaci skrzynek żeliwnych o stopniu ochrony IP54. Na potrzeby zasilania należy wykorzystać istniejącą (rezerwową) aparaturę zabezpieczającą lub doposażyć istniejącą rozdzielnicę elektryczną R-1 w dodatkową aparaturę zabezpieczającą w postaci rozłącznika bezpiecznikowego o prądzie znamionowym In=10A 1P. Zasilanie wykonać przewodami typu YDY 3x1,5 mm2 750V. Przewody należy prowadzić natynkowo z wykorzystaniem elektroinstalacyjnych rur osłonowych PVC sztywnych. Należy stosować przewody okrągłe przy prowadzeniu przewodów natynkowo w rurach osłonowych. Przewody elektryczne powinny być układane poziomo lub pionowo pomiędzy puszkami, gniazdami, wyłącznikami i punktami przyłączeniowymi instalacji oświetleniowych. Przewody należy prowadzić w odległości 30 cm od sufitu i 15 cm od krawędzi dzrzwi oraz okien. Przewód prowadzony równolegle do podłogi, łączący gniazda elektryczne należy układać na wysokości 30 cm od gotowej posadzki. Przewody instalacji elektrycznej należy prowadzić po liniach prostych, równolegle i prostopadle do podłogi. Przewód nie należy układać poniżej rur wodociągowych oraz kanalizacyjnych. Przewody przechodzące przez ściany lub stropy w prowadzone w przepustach lub osłonach należy skutecznie uszczelnić do odporności równej co najmniej ścianom i stropom przez które przechodzą za pomocą mas uszczelniających zgodnie z aprobatą techniczną zastosowanego systemu. Uszczelnienia ppoż. należy wykonać materiałami uszczelniającymi posiadającymi odpowiednie atesty i certyfikaty.

# Ochrona przeciwprzepięciowa

Bez zmian - poza zakresem opracowania - wg stanu istniejącego

# Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym

Bez zmian - poza zakresem opracowania - wg stanu istniejącego

System dodatkowej ochrony od porażeń prądem elektrycznym - zerowanie

# Wykonanie instalacji elektrycznych

Ogólne zasady wykonywania instalacji:

    - należy skrupulatnie przestrzegać kolorystycznego oznakowania żył przewodowych i kabli (również w obrębie rozdzielnicy).

    - wszystkie urządzenia i sprzęt, których konstrukcja wykonana jest z metalu lub zawierają one elementy metalowe, na których w przypadku uszkodzenia może pojawić się napięcie, muszą być obowiązkowo przyłączone do przewodu ochronnego.

    - dla przewodów i kabli przeznaczonych do ułożenia należy stosować trasy pionowe i poziome. W myśl tego doprowadzenie przewodów do opraw oświetleniowych na  stropie należy wykonać pod kątem prostym. Skośnie przeprowadzone kable, przewody i puste rury nie zostaną odebrane jako prawidłowo wykonane.

    - ze względu na równomierność obciążeń należy przestrzegać podziału na fazy dla poszczególnych obwodów elektrycznych.

    - wszystkie instalowane korytka, wsporniki, uchwyty itp. muszą być galwanizowane.

    - przewody i kable należy chronić od uszkodzeń mechanicznych w rurkach winidurowych.

    - wszystkie przejścia przez ściany i stropy oddzieleń pożarowych (oddzielne strefy pożarowe) uszczelnić wypełnieniem o odporności ogniowej równej odporności tego oddzielenia.

    - wszystkie wykorzystywane urządzenia i materiały muszą posiadać fabryczne oznaczenia.

    - urządzenia i materiały muszą być w pełni zgodne z Polskimi Normami.

    - w przypadku, gdy kierownictwo budowy stwierdzi w jakimkolwiek przypadku niedbałość przy montażu, wówczas wykonawca zobowiązany jest do wykonania reklamacji, czy wykonania poprawek bez roszczeń do dodatkowego wynagrodzenia.

# Wytyczne do opracowania planu bioz

    - wszystkie zastosowane materiały powinny posiadać odpowiednie atesty i dopuszczenia.

    - całość robót montażowych wykonać należy zgodnie z „Warunkami wykonania i odbioru robót budowlano montażowych”  oraz z przepisami technicznymi, BHP, ppoż., .... - aktualnie obowiązującymi.

    - ponadto w fazie montażu kierować należy się szczegółowymi wytycznymi podanymi przez producenta urządzeń i materiałów.

    - część opisowa i rysunkowa dokumentacji stanowią wzajemnie uzupełniające się części projektu – kalkulacje i montaż należy prowadzić po zapoznaniu się z całą dokumentacją.

    - wszystkie prace montażowe powinny być prowadzone przez wyspecjalizowane firmy i pod kierownictwem osób posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane oraz autoryzację serwisową producentów projektowanych urządzeń.

    - wykonawca przed przystąpieniem do realizacji ma obowiązek zapoznania się z całością dokumentacji.

    - plac budowy wyposażyć w odpowiednie środki bezpieczeństwa dla wykonania robót.

    - w przypadku zaistnienia wypadku na budowie wykonawca i zobowiązany jest powiadomić wszystkie właściwe organy o zaistniałej sytuacji.

    - pracownicy wykonujący roboty muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje i posiadać aktualne zaświadczenia o odbyciu szkolenia z zakresu BHP w zakresie wykonywanych czynności.

    - zagospodarowanie elektroenergetyczne terenu budowy i rozbiórki, zapewniające skuteczną ochronę przeciwporażeniową wymaga, aby:

  - napięcie dotykowe dopuszczalne długotrwale było ograniczone do wartości 25 V prądu przemiennego lub 60 V prądu stałego,

  - gniazda wtyczkowe były zabezpieczone wyłącznikami ochronnymi różnicowoprądowymi o znamionowym prądzie różnicowym nie większym niż 30 mA (jeden wyłącznik powinien zabezpieczać nie więcej niż 6 gniazd wtyczkowych) albo zasilane indywidualnie z transformatora separacyjnego lub napięciem nie przekraczającym napięcia dotykowego dopuszczalnego długotrwale (układ SELV),

  - na terenie budowy i rozbiórki był stosowany układ sieci TN-S przy zasilaniu ze stacji transformatorowej w układzie TN-C-S lub w układzie TN-S  oraz stosowany układ sieci TT przy zasilaniu z sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia w układzie TN-C/TT,

  - sprzęt i osprzęt instalacyjny był o stopniu ochrony co najmniej IP44, a urządzenia rozdzielcze o stopniu ochrony co najmniej IP43,

  - preferowane było stosowanie na terenach budowy i rozbiórki odbiorników, narzędzi oraz urządzeń o II klasie ochronności,

# Uwagi końcowe

Wszystkie prace wykonać zgodnie z projektem technicznym, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

    - wykonawca wykona własnym staraniem dokumentację, warsztatową i montażową.

    - po zakończeniu robót należy przeprowadzić badania obejmujące oględziny, pomiary o próby zgodnie z PN-HD 60364-6:2008 – ” Instalacje elektryczne niskiego napięcia—Część 6: Sprawdzanie”.

    - wszystkie prace wykonać zgodnie z przepisami BHP.

    - ewentualne kolizje tras kablowych ustalić na budowie.

    - na budowie należy potwierdzić wszystkie moce elektryczne urządzeń i sposób ich zasilania.

    - ochrona od porażeń prądem elektrycznym – samoczynne wyłączenie zasilania.

    - wykonawca przed zakupem elementów instalacji elektrycznych i teletechnicznych ma obowiązek uzyskania akceptacji Inwestora przy wyborze urządzeń (tyi i producent).

    - wszystkie specyfikacje urządzeń i rysunki szczegółowe proponowane przez Wykonawcę będą zatwierdzane przez Inwestora lub Biuro Projektów.

    - w przypadku stosowania jakichkolwiek rozwiązań systemowych należy przy wycenie uwzględnić wszystkie elementy danego systemu niezbędne do zrealizowania całości prac.

    - niezależnie od stopnia dokładności i precyzji dokumentów otrzymanych od Inwestora, definiującej usługę do wykonania, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania dobrego rezultatu końcowego. W związku z tym wykonane instalacje muszą  zapewnić utrzymanie założonych parametrów.

    - specyfikacje i opisy uwzględniają  standard minimalny dla materiałów i instalacji, niezbędny do właściwego funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca może zaproponować alternatywne rozwiązania pod warunkiem zachowania minimalnego wymaganego standardu – do akceptacji przez Inwestora.

    - rysunki i część opisowa są  dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. Wszystkie elementy ujęte w specyfikacji (opisie), a nie ujęte na rysunkach lub ujęte na rysunkach a nie ujęte w specyfikacji winne być traktowane tak jakby były ujęte w obu. W przypadku rozbieżności w jakimkolwiek z elementów dokumentacji należy zgłosić projektantowi, który zobowiązany będzie do pisemnego rozstrzygnięcia problemu.

    - w przypadku błędu, pomyłki lub wątpliwości interpretacyjnych, Wykonawca, przed złożeniem oferty, powinien wyjaśnić sporne kwestie z Inwestorem, który jako jedyny jest upoważniony do wprowadzania zmian. Wszelkie niesygnalizowane niejasności będą  interpretowane z korzyścią  dla Inwestora.

    - w przypadku konieczności inne elementy, oznaczenia lub specyfikacje mogą zostać dobrane przez projektanta.

    - wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiały winny odpowiadać: polskim normom, posiadać niezbędne atesty i spełniać obowiązujące przepisy.

    - do zakresu prac Wykonawcy wchodzą pomiary, próby, regulacja i uruchomienia urządzeń i instalacji wg obowiązujących norm i przepisów oraz oddanie ich do użytkowania lub eksploatacji zgodnie z obowiązującą  procedur.

Całość robót budowlanych należy wykonać zgodnie z:

    - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zmianami),

    - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 (Dz. U. 2002 Nr 75 poz. 690 z dnia 15.06.2002r) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – wraz z późniejszymi zmianami – j.w.

    - Rozporządzenie MSWiA z dnia 07.06.2010 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.57 poz.353 z 2010r.);

    - Przepisami Ustawy Prawo Budowlane,

    - Rozporządzeniem MPiPS z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity : Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650),

    - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401),

    - Ogólnymi zasadami wiedzy technicznej,

    - Instrukcjami i wytycznymi technicznymi producentów, dostawców materiałów i wyrobów budowlanych.

OPRACOWAŁ:

mgr inż. Michał Kapka

upr. nr WKP/0169/POOE/12

# Załączniki

- oświadczenie projektanta i sprawdzającego

- uprawnienia projektanta

- uprawnienia sprawdzającego

- zaświadczenie z Izby Inżynierów Budownictwa projektanta

- zaświadczenie z Izby Inżynierów Budownictwa sprawdzającego

- oświadczenie projektanta i sprawdzającego

Poznań, sierpień 2025

| INWESTOR | MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH Ul. Filaretów 31, 43-100 Tychy |
| --- | --- |
| OBIEKT | NADBUDOWA, PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA BUDYNKU ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ WEJŚCIE DO SCHRONU |
| PROJEKT | Instalacje elektryczne wewnętrzne |
| ADRES INWESTYCJI | Al. Jana Pawła II 38-40, ul. Orzeszkowej 15, 43-100 Tychy, woj. Śląskie, pow. Miasto Tychy, jedn. ewid.: TYCHY (247701_1), obr.: PAPROCANY (247701_1.0006), nr ark.: 3 dz. o nr. ewid.: 1522/83 (247701_1.0006.AR_3.1522/83) |
| ETAP | PROJ. WYKONAWCZY |
| BRANŻA | INSTALACJE ELEKTRYCZNE |

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane

(Dz. U. z 2013r. , poz. 1409 z późniejszymi zmianami)

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że niniejszy  projekt wykonawczy został wykonany zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawnymi, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej.

Projektant :							Sprawdzający:

mgr inż. Michał Kapka					mgr inż. Michał Wincenciak

upr. nr WKP/0169/POOE/12					upr. nr WKP/0136/PWOE/21

- uprawnienia projektanta

- uprawnienia sprawdzającego

- zaświadczenie z Izby Inżynierów Budownictwa projektanta

- zaświadczenie z Izby Inżynierów Budownictwa sprawdzającego