ZAŁĄCZNIK NR 11

TABELA ZGODNOŚCI TECHNICZNEJ

Dla zadania: „Modernizacja i przebudowa systemu kontroli dostępu i monitoringu wizyjnego w budynku Prokuratur poznańskich przy ulicy Solnej 10 w Poznaniu”.

Instrukcja dla Wykonawcy:

Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia kolumny („Parametry oferowane przez Wykonawcę”) poprzez jednoznaczne potwierdzenie spełnienia parametru (np. „Tak / Spełnia”) oraz podanie konkretnej marki, modelu lub wartości liczbowej oferowanego urządzenia/oprogramowania. Wpisywanie ogólników typu „zgodnie z PFU” lub pozostawienie pustych pól może skutkować odrzuceniem oferty.

1. SYSTEM MONITORINGU WIZYJNEGO (VSS) I INTEGRATOR

| Lp. | Element systemu / Cecha | Minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego | Parametry oferowane przez Wykonawcę (Podaj markę, model, wartość) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Oprogramowanie VMS / Integrator | Architektura klient-serwer, w pełni cyfrowa IP. Integracja z jednego poziomu systemów: CCTV, SKD, SSWiN oraz SAP. Obsługa min. 100 kanałów wideo. Magistrale szyfrowane kluczem min. 128-bit. | Producent: .................................... Model/Wersja: ................................ Parametry: ........................................... |
| 1.2 | Cyberbezpieczeństwo i RODO | Pochodzenie z krajów UE, EOG lub NATO. Wbudowane w kamery certyfikowane chipsety szyfrujące FIPS/TPM. Szyfrowanie end-to-end (TLS/HTTPS). Funkcja automatycznej anonimizacji (rozmywania) twarzy. | Podaj szczegóły: ................................ ........................................................... |
| 1.3 | Funkcjonalność VMS | Zapis 25 kl./s dla wszystkich kamer, archiwum min. 30 dni. Dynamiczny multi-streaming (automatyczna zmiana strumieni w zależności od podziału okien 4K/FullHD). Funkcja automatycznego zapisu awaryjnego (Failover) w czasie < 2 min. | Podaj szczegóły: ................................ ........................................................... |
| 1.4 | Serwer Rejestrujący | Obudowa RACK 19" 1U, zasilacz redundantny 1+1 hot-plug. System na 2x dyskach SSD w układzie RAID-1. Procesor min. 10-rdzeniowy (Passmark ≥ 30 000 pkt). Pamięć RAM min. 128 GB ECC. Min. 2x interfejsy 1GbE oraz 2x 10GbE. Gwarancja min. 5 lat. | Producent: .................................... Model: ............................................. Parametry: ........................................... |
| 1.5 | Macierz Dyskowa | Montaż RACK 19", podwójny redundantny kontroler. Przestrzeń VSS w układzie RAID-5 + 1 dysk Hot-spare. Przestrzeń integratora: 2x SAS 2.4TB w RAID-1. RAM kontrolera min. 8GB, transfer min. 12 Gbit/s. Gwarancja min. 5 lat. | Producent: .................................... Model: ............................................. Parametry: ........................................... |
| 1.6 | Stacja Kliencka Ochrony | Procesor min. 8-rdzeniowy (Passmark ≥ 40 000 pkt). RAM min. 32 GB DDR5. Karta graficzna z obsługą 4 monitorów (pamięć min. 12GB). Dysk SSD min. 480GB. Obsługa Active Directory. Gwarancja min. 5 lat. | Producent: .................................... Model: ............................................. Parametry: ........................................... |

2. KAMERY IP

| Lp. | Typ kamery | Minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego | Parametry oferowane przez Wykonawcę (Podaj markę i model) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Kamera Tubowa (Zewnętrzna) | Rozdzielczość 8 MP (3840x2160), matryca 1/2.8” CMOS, 30 kl./s. Obiektyw motozoom 2.7–13.5 mm, IR do 60m. WDR 120 dB, IP67, IK10. Analityka: zliczanie osób, detekcja intruza, loitering, SMD. Gwarancja min. 5 lat, puszka montażowa w zestawie. | Producent: .................................... Model: ............................................. Parametry: ........................................... |
| 2.2 | Kamera Kopułowa (Wewnętrzna) | Rozdzielczość 5 MP (2592x1944), matryca 1/2.8” CMOS, 30 kl./s. Obiektyw motozoom 2.7–13.5 mm, IR do 50m. WDR 120 dB, IP67, IK10. Obsługa kart SD. Analityka AI zgodna z PFU. Gwarancja min. 5 lat, puszka w zestawie. | Producent: .................................... Model: ............................................. Parametry: ........................................... |
| 2.3 | Kamera Obrotowa PTZ | Rozdzielczość 5 MP (2592x1944), matryca 1/2.8” CMOS. Obiektyw motozoom min. 5.5–95 mm, IR do 150m. IP66, IK10, zasilanie PoE+ lub AC/DC. Analityka: autotracking, detekcja twarzy, zmiana sceny. Gwarancja min. 5 lat, adapter w zestawie. | Producent: .................................... Model: ............................................. Parametry: ........................................... |

3. URZĄDZENIA SIECIOWE (SWITCH)

| Lp. | Typ urządzenia | Minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego | Parametry oferowane przez Wykonawcę (Podaj markę i model) |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Przełącznik 24-portowy PoE | Zarządzalny warstwy 3, 24 porty Gigabit Ethernet z PoE (IEEE 802.3af/at). Budżet mocy PoE min. 370 W. Porty uplink: min. 4 porty 10G SFP+. Bezpieczeństwo: 802.1X, TACACS+, SSH, SSL, SNMPv3. Przepustowość min. 65 Gb/s, obsługa tablicy 16k MAC. Gwarancja min. 5 lat. | Producent: .................................... Model: ............................................. Parametry: ........................................... |

4. BRAMKA OBROTOWA I CZYTNIKI DWUZAKRESOWE (SKD)

| Lp. | Element SKD | Minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego | Parametry oferowane przez Wykonawcę (Podaj markę i model) |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Mechanizm i konstrukcja bramki | Konstrukcja modułowa, elektromechaniczne wspomaganie ruchu ramion silnikiem z paskiem zębatym. Podwójna blokada: hamulec elektromagnetyczny + mechaniczny system zapadek na kole zębatym. Sprzęgło kulkowe i układ amortyzujący szarpnięcia. Piktogramy diodowe (LED). | Producent: .................................... Model: ............................................. Parametry: ........................................... |
| 4.2 | Bezpieczeństwo PPOŻ i ewakuacja | Funkcja automatycznego opadania ramienia w przypadku zaniku zasilania elektrycznego lub podania sygnału alarmowego z systemu SAP. | Podaj szczegóły mechanizmu: ........................................................... |
| 4.3 | Czytniki Dwuzakresowe (Dual Frequency) | Fabryczna integracja czytników z obudową bramki. Klasa min. IP65 i IK08. Jednoczesna i bezbłędna obsługa dwóch częstotliwości: 1) LF (125 kHz): Standard Unique (EM4102), 2) HF (13.56 MHz): Standard MIFARE® DESFire® (EV2/EV3). Czas odczytu karty < 0,5 sekundy. Sygnalizacja LED i buzzer. | Producent czytnika: ..................... Model czytnika: ............................ Obsługiwane standardy: ................. ........................................................... |

Miejscowość: ............................................., Dnia: .................................... r.

...................................................................................................
(Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)