OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

zadania:

„SPMZPOZ w Sanoku – wykonanie robót budowlano-montażowych w przychodni zdrowia nr 2 przy ul. Jana Pawła II 38”

- Przedmiotem zadania jest wykonanie robót remontowo-budowlanych na ciągach komunikacyjnych

Zakres prac obejmuje:

- Rozebranie posadzek z płytek podłogowych na korytarzach parteru i I-go piętra,

- Wykonanie warstw wyrównawczych oraz wykładziny podłogowej,

- Wymiana drzwi na akustyczne wraz z poszerzeniem ościeży,

- Poszpachlowanie z malowaniem ścian i sufitów na korytarzach oraz klatce schodowej,

- Wymiana opraw oświetleniowych na korytarzach,

- Demontaż starej, montaż nowej barierki na klatce schodowej,

- Parametry wykładziny podłogowej:

Parametr				wytyczne

Rodzaj				PCV homogeniczne

Norma wyrobu			ISO 10581: 2019

Typ wg ISO 10581			type I

Klasa użytkowa			34/43

Grubość całkowita			min 2mm

Odporność na ścieranie		grupa T

Zabezpieczenie 			fabryczna powłoka PUR

Antypoślizgowość			min R9

Antystatyczność			< 2 kV

Odporność chemiczna		odporność na środki czyszczące

Reakcja na ogień			BFI-s1

Cokół				wykładzina wywinięta na ścianę 10cm

- Parametry drzwi akustycznych:

Parametr				wytyczne

Typ					drzwi wewnętrzne akustyczne, płytowe

Izolacyjność akustyczna		RW>33dB

Skrzydło				pełne

Ościeżnica				stalowa lub drewniana z uszczelkami

Klasa mechaniczna			min. 3

Powierzchnia			HPL/CPL lub laminat łatwa do mycia

Ościeżnica				łatwa do utrzymania czystości

- Parametry opraw oświetleniowych:

Na I-ym piętrze należy zamontować oprawy led natynkowe o wym. zbliżonych do istniejących np. 20 x 150cm z możliwością regulacji mocy 25/36/40W (lub zbliżonej) na obudowie.

Na parterze istniejące oprawy należy wymienić na panele led o wym 60x60 w suficie podwieszanym także z możliwością regulacji mocy 25/36/40W (lub zbliżonej).

- Opis barierki schodowej.

Nową barierkę należy wykonać z profili stalowych pomalowanych proszkowo w kolorze ustalonym z Zamawiającym. Wysokość barierki 1,1m natomiast prześwity pomiędzy elementami barierki nie większe niż 12cm.

- Malowanie.

Po przygotowaniu powierzchni ścian i sufitów należy pomalować sufit emulsją w kolorze białym natomiast ściany należy pomalować np. farbą lateksową/ceramiczną odporną na szorowanie.

Załączniki:

- Rzut parteru.

- Rzut I-go piętra.

- Kosztorys ofertowy/przedmiar – roboty budowlano-montażowe.

- Projekt umowy.

- Przykładowy rysunek barierki schodowej.