Załącznik nr 5 do SWZ -OPZ

„Zakup pomp zatapialnych do zanieczyszczonej wody wraz z osprzętem (8 szt.)” finansowanego ze środków budżetu państwa w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż szaf sterowniczych wraz z demontażem istniejących szaf przepompowni ścieków  na terenie Gminy Rzezawa wraz z montażem pomp. Szczegółowe zestawienie obiektów objętych wymianą określa poniższa tabela:

| LP | MSC. | Zainstalowana pompa zatapialna: | SZAFA STER | Ilość pomp do zamowienia [szt] | Nr dz. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Krzeczów | Flygt 3153.180- 0340030 11 kW | 2x 11 kW | 2 | 1928 |
| 2 | Krzeczów | Flygt 3102.180- 0320110 3,1 kW | 2x 3,5 KW | 1 | 790 |
| 3 | Krzeczów | Flygt 3127.180- 0350229 7,4 kW | 2x 7,5 kW | 1 | 1162/2 |
| 4 | Krzeczów | FLYGT 3127.180-0340789 4,7 kW | 2x 7,5 kW | 1 | 1293 |
| 5. | Rzezawa | FLYGT 3127.181-0541005 5,9 kW | 2x 6 kW | 1 | 1552/2 |
| 6 | Rzezawa | FLYGT 3127.181-0520133 5,9 kW | 2x 6 kW | 1 | 1540/3 |
| 7 | Rzezawa | FLYGT 3068.180-0350480 2,4 kW | 2x 3,5 kW | 1 | 1112/2 |
| 8 | Rzezawa | FLYGT 3085.183-0661436 3,5 kW | 2x 3,5 kW | 1 | 572/1 |

Charakterystyka szafy sterowniczej:

1. Obudowa z tworzywa o stopniu ochrony IP65 wyposażoną w drzwi wewnętrzne oraz postument. Rozdzielnica przystosowana do wkopania obok przepompowni. Odpowiedni przekrój przepustu pomiędzy szafą, a zbiornikiem przepompowni ścieków umożlwiający swobodną wymianę przewodów sterujących i zasilających pompy.

2. Wyposażenie rozdzielnic zasilająco-sterujących:

• wyłącznik różnicowoprądowy,

• rozruch bezpośredni do mocy 2,5 kW powyżej rozruch przez softstart,

• zabezpieczenie nadprądowe układu sterowania,

• czujnik kontroli faz CKF,

• przełączniki Auto-0-Ręka,

• przełącznik zasilania Sieć-0-Agregat,

• wyłączniki silnikowe,

• ogrzewanie szafy z termostatem,

• gn. 230VAC 16A,

• gn. agregatu 400VAC,

• zasilacz impulsowy 24VDC,

• sygnalizator optyczno – dźwiękowy z opcją wyłączanie dźwięku i światła,

• przycisk umożliwiający spompowanie ścieków poniżej suchobiegu,

• lampki pracy i awarii pomp,

• moduł telemetryczny z panelem HMI,

• podtrzymanie akumulatorowe obwodów 24VDC (dotyczy modułu telemetrycznego),

• oświetlenie wewnętrzne szafy,

• pomiar poziomu ścieków za pomocą sondy hydrostatycznej z wyjściem 4 do 20 mA lub 1 do 10V

• dodatkowy pomiar poziomu ścieków za pomocą 2 pływaków – suchobieg + alarmowy umożliwiający prace przepompowni w przypadku awarii sondy hydrostatycznej

• wpięcie do systemu monitoringu.

- Oprogramowanie umożliwiające:

- Wizualizacja bieżąca pracy przepompowni ścieków

- monitoring poboru prądu pomp (amperomierz)

- ustawienia - poziomów pracy pomp, wyłączenie i włączenie zdalne pomp

- zdalne wyłączenie sygnalizatora optyczno – dźwiękowego

- generowanie wykresów i zestawień pracy pomp wraz z poziomem napełnienia przepompowni ścieków na zadany czasookres.

Dodatkowe wymagania Zamawiającego:

- Wyłączników pływakowych 2 szt montowanych w zbiorniku przepompowni ścieków

- Sonda hydrostatyczna z przewodem 10mb – 1szt montowana w zbiorniku przepompowni ścieków

- Pełne oprogramowanie konfiguracyjne sterownika telemetrycznego: program narzędziowy udostępniany lub sprzedawany przez producenta sterownika, program aplikacyjny (indywidualny)  napisany do danej przepompowni umożliwiający jej sterowanie według ustalonego algorytmu, kabel do komunikacji między sterownikiem a komputerem potrzebny do wgrania ustalonej aplikacji, komunikacja dwukierunkowa między telefonem komórkowym a sterownikiem ( pompownią), możliwość zmiany 12÷15 parametrów pompowni, ustalenie algorytmu pracy pompowni przed napisaniem programu do sterownika.

- Szafa powinna spełniać wymagania normy PN-EN 61439-3 lub równoważnej.

- Zdalna możliwość całkowitego wyłączenia i włączenia przepompowni ścieków z poziomu komputera z pominięciem pływaków.

Charakterystyka pomp zatapialnych:

Inwestycja obejmuje dostawę pomp zatapialnych do obiektów wg. Powyższego zestawienia.  W tabeli zostały wymienione pompy które są obecnie zainstalowane na obiektach aby na tej podstawie móc dobrać parametry pomp objętych postępowaniem.

Parametry pomp:

1. Pompy powinny spełniać parametry pomp obecnie zainstalowanych.

2. Postępowanie nie obejmuje wymiany orurowania istniejących przepompowni stąd zaczep oraz gabaryty pompy muszą być dostosowane do istniejącego zbiornika oraz stopy sprzęgającej i prowadnic.

3. Korpus pompy i wirnik: Żeliwo szare (np. EN-GJL-250) lub stal nierdzewna (AISI 304 / AISI 316).

4. Wał silnika: Stal nierdzewna kwasoodporna.

5. Uszczelnienie mechaniczne: Podwójne uszczelnienie w komorze olejowej, wykonane z węglika krzemu (SiC/SiC).

6. Zasilanie: trójfazowe (400 V) dedykowane do pracy ciągłej

7. Klasa izolacji: Minimum klasa F lub H (odporność na wysokie temperatury uzwojenia).

8.  Stopień ochrony: IP68 – pełna wodoszczelność w trwałym zanurzeniu.

9.  Zabezpieczenia wbudowane: Czujniki termiczne bimetalowe w uzwojeniach chroniące przed przegrzaniem oraz opcjonalnie elektroda wilgotnościowa w komorze olejowej (wykrywanie nieszczelności).

W przypadku zastosowania prawa opcji przedstawiamy zestawienie dostawy i montażu szaf sterowniczych wraz z demontażem istniejących szaf przepompowni ścieków  na terenie Gminy Rzezawa wraz z montażem pomp. Szczegółowe zestawienie obiektów objętych wymianą określa poniższa tabela:

| LP | MSC. | Zainstalowana pompa zatapialna: | SZAFA STER | Ilość pomp do zamowienia [szt] | Nr dz. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Krzeczów | Flygt 3153.180- 0340030 11 kW | 2x 11 kW | 2 | 1928 |
| 2 | Krzeczów | Flygt 3102.180- 0320110 3,1 kW | 2x 3,5 KW | 1 | 790 |
| 3 | Krzeczów | Flygt 3127.180- 0350229 7,4 kW | 2x 7,5 kW | 1 | 1162/2 |
| 4 | Krzeczów | FLYGT 3127.180-0340789 4,7 kW | 2x 7,5 kW | 1 | 1293 |
| 5. | Rzezawa | FLYGT 3127.181-0541005 5,9 kW | 2x 6 kW | 1 | 1552/2 |
| 6 | Rzezawa | FLYGT 3127.181-0520133 5,9 kW | 2x 6 kW | 1 | 1540/3 |
| 7 | Rzezawa | FLYGT 3068.180-0350480 2,4 kW | 2x 3,5 kW | 1 | 1112/2 |
| 8 | Rzezawa | FLYGT 3085.183-0661436 3,5 kW | 2x 3,5 kW | 1 | 572/1 |
| 9 | Rzezawa | FLYGT 3127.180-0340789 4,7 kW | 2x 5,5 kW | 1 | 1333 |
| 10 | Łazy | FLYGT 3069.170 1.9 kW | 2x 2,5 kW | 1 | 216/1 |
| 11 | Łazy | FLYGT 3069.170 1,9 kW | 2x 2,5 kW | 1 | 484/1 |