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Załącznik nr 5 do SWZ -OPZ
„Zakup pomp zatapialnych do zanieczyszczonej wody wraz z osprzętem (8 szt.)” finansowanego ze środków budżetu państwa w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.   
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż szaf sterowniczych wraz z demontażem istniejących szaf przepompowni ścieków  na terenie Gminy Rzezawa wraz z montażem pomp. Szczegółowe zestawienie obiektów objętych wymianą określa poniższa tabela: 
	LP
	MSC.
	Zainstalowana pompa zatapialna:
	SZAFA STER
	Ilość  pomp do zamowienia [szt]
	Nr dz.

	1
	Krzeczów
	Flygt 3153.180- 0340030 11 kW
	2x 11 kW
	2
	1928

	2
	Krzeczów
	Flygt 3102.180- 0320110 3,1 kW
	2x 3,5 KW
	1
	790

	3
	Krzeczów
	Flygt 3127.180- 0350229 7,4 kW
	2x 7,5 kW
	1
	1162/2

	4
	Krzeczów
	FLYGT 3127.180-0340789 4,7 kW
	2x 7,5 kW
	1
	1293

	5.
	Rzezawa
	FLYGT 3127.181-0541005 5,9 kW
	2x 6 kW
	1
	1552/2

	6
	Rzezawa
	FLYGT 3127.181-0520133 5,9 kW
	2x 6 kW
	1
	1540/3

	7
	Rzezawa
	FLYGT 3068.180-0350480 2,4 kW
	2x 3,5 kW
	1
	1112/2

	8
	Rzezawa
	FLYGT 3085.183-0661436 3,5 kW
	2x 3,5 kW
	1
	572/1



Charakterystyka szafy sterowniczej:
1. Obudowa z tworzywa o stopniu ochrony IP65 wyposażoną w drzwi wewnętrzne oraz postument. Rozdzielnica przystosowana do wkopania obok przepompowni. Odpowiedni przekrój przepustu pomiędzy szafą, a zbiornikiem przepompowni ścieków umożlwiający swobodną wymianę przewodów sterujących i zasilających pompy.  
2. Wyposażenie rozdzielnic zasilająco-sterujących:
• wyłącznik różnicowoprądowy,
• rozruch bezpośredni do mocy 2,5 kW powyżej rozruch przez softstart,
• zabezpieczenie nadprądowe układu sterowania,
• czujnik kontroli faz CKF,
• przełączniki Auto-0-Ręka,
• przełącznik zasilania Sieć-0-Agregat,
• wyłączniki silnikowe,
• ogrzewanie szafy z termostatem,
• gn. 230VAC 16A,
• gn. agregatu 400VAC,
• zasilacz impulsowy 24VDC,
• sygnalizator optyczno – dźwiękowy z opcją wyłączanie dźwięku i światła,
• przycisk umożliwiający spompowanie ścieków poniżej suchobiegu,
• lampki pracy i awarii pomp,
• moduł telemetryczny z panelem HMI,
• podtrzymanie akumulatorowe obwodów 24VDC (dotyczy modułu telemetrycznego),
• oświetlenie wewnętrzne szafy,
• pomiar poziomu ścieków za pomocą sondy hydrostatycznej z wyjściem 4 do 20 mA lub 1 do 10V
• dodatkowy pomiar poziomu ścieków za pomocą 2 pływaków – suchobieg + alarmowy umożliwiający prace przepompowni w przypadku awarii sondy hydrostatycznej
• wpięcie do systemu monitoringu.

1. Oprogramowanie umożliwiające:
· Wizualizacja bieżąca pracy przepompowni ścieków
· monitoring poboru prądu pomp (amperomierz) 
· ustawienia - poziomów pracy pomp, wyłączenie i włączenie zdalne pomp
· zdalne wyłączenie sygnalizatora optyczno – dźwiękowego 
· generowanie wykresów i zestawień pracy pomp wraz z poziomem napełnienia przepompowni ścieków na zadany czasookres. 

Dodatkowe wymagania Zamawiającego:
1. Wyłączników pływakowych 2 szt montowanych w zbiorniku przepompowni ścieków  
1. Sonda hydrostatyczna z przewodem 10mb – 1szt montowana w zbiorniku przepompowni ścieków  
1. Pełne oprogramowanie konfiguracyjne sterownika telemetrycznego: program narzędziowy udostępniany lub sprzedawany przez producenta sterownika, program aplikacyjny (indywidualny)  napisany do danej przepompowni umożliwiający jej sterowanie według ustalonego algorytmu, kabel do komunikacji między sterownikiem a komputerem potrzebny do wgrania ustalonej aplikacji, komunikacja dwukierunkowa między telefonem komórkowym a sterownikiem ( pompownią), możliwość zmiany 12÷15 parametrów pompowni, ustalenie algorytmu pracy pompowni przed napisaniem programu do sterownika.
1. Szafa powinna spełniać wymagania normy PN-EN 61439-3 lub równoważnej.
1. Zdalna możliwość całkowitego wyłączenia i włączenia przepompowni ścieków z poziomu komputera z pominięciem pływaków.


Charakterystyka pomp zatapialnych:
Inwestycja obejmuje dostawę pomp zatapialnych do obiektów wg. Powyższego zestawienia.  W tabeli zostały wymienione pompy które są obecnie zainstalowane na obiektach aby na tej podstawie móc dobrać parametry pomp objętych postępowaniem. 
Parametry pomp:
1. Pompy powinny spełniać parametry pomp obecnie zainstalowanych. 
2. Postępowanie nie obejmuje wymiany orurowania istniejących przepompowni stąd zaczep oraz gabaryty pompy muszą być dostosowane do istniejącego zbiornika oraz stopy sprzęgającej i prowadnic.
3. Korpus pompy i wirnik: Żeliwo szare (np. EN-GJL-250) lub stal nierdzewna (AISI 304 / AISI 316).
4. Wał silnika: Stal nierdzewna kwasoodporna.
5. Uszczelnienie mechaniczne: Podwójne uszczelnienie w komorze olejowej, wykonane z węglika krzemu (SiC/SiC).
6. Zasilanie: trójfazowe (400 V) dedykowane do pracy ciągłej 
7. Klasa izolacji: Minimum klasa F lub H (odporność na wysokie temperatury uzwojenia).
8.  Stopień ochrony: IP68 – pełna wodoszczelność w trwałym zanurzeniu.
9.  Zabezpieczenia wbudowane: Czujniki termiczne bimetalowe w uzwojeniach chroniące przed przegrzaniem oraz opcjonalnie elektroda wilgotnościowa w komorze olejowej (wykrywanie nieszczelności).
[bookmark: _GoBack]W przypadku zastosowania prawa opcji przedstawiamy zestawienie dostawy i montażu szaf sterowniczych wraz z demontażem istniejących szaf przepompowni ścieków  na terenie Gminy Rzezawa wraz z montażem pomp. Szczegółowe zestawienie obiektów objętych wymianą określa poniższa tabela: 

	LP
	MSC.
	Zainstalowana pompa zatapialna:
	SZAFA STER
	Ilość  pomp do zamowienia [szt]
	Nr dz.

	1
	Krzeczów
	Flygt 3153.180- 0340030 11 kW
	2x 11 kW
	2
	1928

	2
	Krzeczów
	Flygt 3102.180- 0320110 3,1 kW
	2x 3,5 KW
	1
	790

	3
	Krzeczów
	Flygt 3127.180- 0350229 7,4 kW
	2x 7,5 kW
	1
	1162/2

	4
	Krzeczów
	FLYGT 3127.180-0340789 4,7 kW
	2x 7,5 kW
	1
	1293

	5.
	Rzezawa
	FLYGT 3127.181-0541005 5,9 kW
	2x 6 kW
	1
	1552/2

	6
	Rzezawa
	FLYGT 3127.181-0520133 5,9 kW
	2x 6 kW
	1
	1540/3

	7
	Rzezawa
	FLYGT 3068.180-0350480 2,4 kW
	2x 3,5 kW
	1
	1112/2

	8
	Rzezawa
	FLYGT 3085.183-0661436 3,5 kW
	2x 3,5 kW
	1
	572/1

	9
	Rzezawa
	FLYGT 3127.180-0340789 4,7 kW
	2x 5,5 kW
	1
	1333

	10
	Łazy
	FLYGT 3069.170 1.9 kW
	2x 2,5 kW
	1
	216/1

	11
	Łazy
	FLYGT 3069.170 1,9 kW
	2x 2,5 kW
	1
	484/1
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Programu Ochrony Ludnosc i Obrony Cywilnej.




