# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Kody CPV:

45000000-7 – Roboty budowlane;

45310000-3 – Roboty instalacyjne elektryczne;

45315300-1 – Instalacje zasilania elektrycznego;

45315600-4 – Instalacje niskiego napięcia;

51900000-1 – Usługi instalowania systemów sterowania i kontroli;

31682500-5 – Awaryjny sprzęt elektryczny;

31434000-7 – Akumulatory.

1.	Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych wraz z dostawą i montażem urządzeń, obejmujących budowę systemu zapewnienia ciągłości dostaw wody pitnej dla mieszkańców Gminy Rojewo poprzez automatyzację Stacji Uzdatniania Wody (SUW) oraz zapewnienie awaryjnego systemu zasilania z odnawialnych źródeł energii.

2.	Lokalizacja: budynek Hydroforni / SUW w Rojewie, dz. ewid. nr 162/7, obręb Rojewo, gmina Rojewo, powiat inowrocławski, woj. kujawsko-pomorskie (identyfikator działki 040708_2.0018 162/7). Kategoria obiektu budowlanego: VIII.

3.	Szczegółowy zakres określa dokumentacja projektowa (opis techniczny, schematy E01–E03) oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR). Parametry minimalne kluczowych urządzeń zestawiono w tabelach poniżej.

4.	Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje w szczególności:

–	dostawę i montaż przemysłowego magazynu energii (technologia LFP) o pojemności ok. 200 kWh i mocy ok. 40 kW, montaż zewnętrzny na gruncie, wraz z systemem zarządzania energią (EMS) i monitoringiem pracy;

–	dostawę i montaż trójfazowego falownika hybrydowego o mocy 50 kW (High Voltage, on/off-grid), montaż w pomieszczeniu gospodarczym hydroforni;

–	modernizację rozdzielnicy elektrycznej SUW oraz wykonanie układu automatycznego przełączania zasilania (SZR) sieć–agregat wraz z dostosowaniem instalacji do pracy awaryjnej (tryb OFF-GRID);

–	wykonanie układu automatyki selektywnego, sekwencyjnego (kroczącego) załączania czterech pomp głębinowych, wraz z prefabrykacją szafy sterowniczej, sterownikiem PLC, panelem HMI i przemiennikiem częstotliwości;

–	dostawę i montaż sond hydrostatycznych poziomu 4–20 mA wraz z obwodami pomiarowymi;

–	wykonanie systemu monitoringu SUW z wizualizacją i zdalnym dostępem (WWW);

–	integrację magazynu energii z układem automatyki (zarządzanie energią, priorytety energetyczne, ograniczanie poboru mocy z sieci); układ przygotowany do współpracy z instalacją fotowoltaiczną;

–	prace instalacyjne, prefabrykację, okablowanie zasilające pomp, uruchomienie, próby odbiorowe, instrukcję obsługi oraz szkolenie personelu.

5.	Zamawiający, zgodnie z art. 99 ust. 5 oraz art. 101 ust. 4 ustawy Pzp, dopuszcza rozwiązania równoważne. Wszystkie parametry i wskazane typy urządzeń (w tym producenci aparatury) stanowią wymagania minimalne / referencyjne – należy je czytać z dopiskiem „lub równoważne”. Obowiązek wykazania równoważności spoczywa na Wykonawcy (przedmiotowe środki dowodowe).

## V.1. Falownik hybrydowy (parametry minimalne)

Trójfazowy falownik hybrydowy High Voltage, pracujący w trybie sieciowym i wyspowym (on/off-grid), współpracujący z wysokonapięciowym magazynem energii (przygotowany do współpracy z instalacją PV realizowaną poza zakresem niniejszego zamówienia).

| Parametr | Wymaganie minimalne |
| --- | --- |
| Moc znamionowa AC | 40 kW- 4 MPPT |
| Technologia półprzewodników | węglik krzemu (SiC) |
| Sprawność maksymalna | min. 98 % (wartość referencyjna 98,6 %) |
| Sprawność europejska (ważona) | min. 98,0 % |
| Liczba MPPT | min. 4 |
| Maks. napięcie wejściowe PV (DC) | min. 1000 V |
| Zakres napięcia MPPT | dolna granica ≤ 150 V, górna ≥ 850 V |
| Napięcie startu | nie więcej niż 200 V |
| Maks. prąd wejściowy DC / zwarciowy | referencyjnie 4×40 A / 4×60 A |
| Zakres napięcia akumulatora (HV) | od 140 V do 800 V |
| Porty bateryjne | min. 2 niezależne (mieszanie ogniw nowych i starszych generacji) |
| Kompatybilność baterii | Li-ion, kwasowo-ołowiowe oraz sodowo-jonowe; min. 2 producentów |
| Praca równoległa (off-grid) | min. 6 jednostek |
| Zarządzanie mocą z sieci | zasilanie odbiorów i równoległe ładowanie magazynu – prąd wejściowy do min. 200 % mocy znamionowej |
| Port generatora (agregatu) | dedykowany port, prąd wejściowy generatora min. 150 A |
| Zakres temperatur pracy | od -25 °C do +60 °C |
| Chłodzenie / stopień ochrony | inteligentny wymuszony obieg powietrza / min. IP65 |
| Komunikacja i monitoring | RS-485, styki bezpotencjałowe (Dry Contact), Wi-Fi lub LAN, aplikacja mobilna + serwis cloud/WWW |
| Gwarancja producenta | min. 5 lat (od podpisania protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń), na wszystkie elementy |
| Wsparcie i serwis | wsparcie techniczne w j. polskim (dni robocze 7:00–16:00); serwis gwarancyjny i pogwarancyjny oraz części zamienne z zapleczem na terenie RP (bez konieczności wysyłki poza RP) |

Typoszereg referencyjny: Sinexcel Isuna L40K-TH-S (lub równoważny).

## V.2. Magazyn energii (parametry minimalne)

Rozproszony, przemysłowy system magazynowania energii w technologii LFP, przeznaczony do montażu zewnętrznego, współpracujący z falownikiem hybrydowym i układem automatyki SUW.

| Parametr | Wymaganie minimalne |
| --- | --- |
| Pojemność | min. 200 kWh / klaster |
| Moc | min. 40 kW |
| Prąd ładowania / rozładowania | min. 100 A |
| Liczba pełnych cykli | min. 6000 |
| Głębokość rozładowania (DoD) | 100 % |
| Komunikacja | CAN / RS-485 / Wi-Fi / ETH |
| Stopień ochrony / montaż | min. IP55 / zewnętrzny (na gruncie) |
| Zakres temperatur pracy | od -20 °C do +55 °C (ładowanie / rozładowanie) |
| Rozbudowa | możliwość rozbudowy do min. 360 kWh po stronie DC |
| Integracja / sterowanie | możliwość kontroli przez zewnętrzny system EMS |
| Bezpieczeństwo | system gaszenia pożaru, czujniki dymu i temperatury, przycisk awaryjny, klimatyzacja przemysłowa |
| Gwarancja producenta | min. 5 lat |
| Certyfikaty | UN 38.3, IEC 62619, IEC 61000, IEC 62477 (lub równoważne) |

Typoszereg referencyjny: Sunwoda OASIS A200 / CIESS-200 (lub równoważny).

## V.3. Modernizacja rozdzielnicy, układ SZR sieć–agregat, praca awaryjna

Zakres obejmuje dostosowanie rozdzielnicy elektrycznej SUW do współpracy z magazynem energii oraz wykonanie układu automatycznego przełączania zasilania (SZR) między siecią OSD a agregatem prądotwórczym, umożliwiającego pracę awaryjną obiektu (OFF-GRID) z magazynu energii. Kluczowe wymagania:

–	układ SZR w konfiguracji break-before-make z blokadą mechaniczną, elektryczną i programową uniemożliwiającą równoczesne połączenie sieci i agregatu;

–	falownik dwukierunkowy magazynu jako element pracy ON-GRID / OFF-GRID; automatyczne przejście do pracy wyspowej po zaniku sieci;

–	automatyczny rozruch agregatu w warunkach niskiego SOC lub niewystarczającej mocy magazynu, z kontrolą napięcia, częstotliwości i kolejności faz;

–	obwody sterownicze, zabezpieczające i sygnalizacyjne; ograniczanie maksymalnego poboru mocy z sieci do przyjętego limitu mocy przyłączeniowej (40 kW).

## V.4. Automatyka i sterowanie pompami głębinowymi

Wykonanie prefabrykowanej szafy sterowniczej oraz układu automatyki selektywnego, sekwencyjnego (kroczącego) załączania czterech pomp głębinowych, z łagodnym rozruchem i przełączaniem na zasilanie sieciowe. Wyposażenie minimalne (lub równoważne):

| Element | Wymaganie minimalne / referencja |
| --- | --- |
| Sterownik PLC | LS XEC Ultra wraz z kartami rozszerzeń (lub równoważny) |
| Panel operatorski HMI | LS XP2-1200D, 12″, 1024×768 (lub równoważny) |
| Przemiennik częstotliwości | LS serii S100, 15 kW (praca krocząca dla 4 pomp) (lub równoważny) |
| Zabudowa / wentylacja | szafy Rittal, wentylacja Stego (lub równoważne) |
| Aparatura modułowa | aparatura elektryczna i modułowa LS (lub równoważna) |
| Przekaźnik bezpieczeństwa | Siemens (lub równoważny) |
| Zasilacz / listwy zaciskowe | Weidmüller (lub równoważne) |
| Pomiar poziomu | sondy hydrostatyczne 4–20 mA (zastąpienie czujników punktowych) |

Program PLC należy zbudować modułowo, z rozdzieleniem funkcji bezpieczeństwa, logiki pomp, obsługi falownika, zarządzania energią, alarmów i komunikacji. Układ musi zapewniać: wyznaczanie liczby pracujących pomp na podstawie poziomów wody, wybór pompy i wyrównywanie czasu pracy, sekwencyjny rozruch z jednym przemiennikiem, nadzór blokad toru falownik/sieć, obsługę blokad, zabezpieczeń i alarmów oraz kontrolę bilansu mocy (blokada uruchomienia pompy przy ryzyku przekroczenia mocy przyłączeniowej).

## V.5. System monitoringu SUW

Niezależny od podstawowego sterowania układ monitoringu i zdalnego podglądu, oparty o sterownik Siemens LOGO! 8 (lub równoważny) z modułami rozszerzeń i kartą pamięci, router GSM/LTE oraz zasilacz podtrzymujący UPS. Zakres monitoringu obejmuje m.in.: pracę i awarie pomp, suchobieg, chlorator, sprężarki, obecność zasilania, stany UPS, poziomy wody w zbiornikach oraz alarm zbiorczy automatyki i magazynu/PV. Zdalny dostęp poprzez serwer WWW, z zachowaniem zasady, że utrata Internetu, routera lub warstwy WWW nie może powodować zatrzymania procesu pompowania.

## V.6. Instalacja fotowoltaiczna – wyłączenie z zakresu

Dostawa i montaż modułów fotowoltaicznych oraz konstrukcji wsporczej instalacji PV nie wchodzą w zakres niniejszego postępowania. Dostarczany falownik hybrydowy oraz układ automatyki i magazyn energii mają być przygotowane (sprzętowo i komunikacyjnie) do przyszłej współpracy z instalacją fotowoltaiczną, przy czym sama instalacja PV będzie przedmiotem odrębnego zamówienia.

## V.7. Uruchomienie, próby, gwarancje

1.	Wszystkie dostarczane urządzenia muszą być fabrycznie nowe i zgodne z obowiązującymi normami. Odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi po wykonaniu robót, uruchomieniu i przeprowadzeniu prób odbiorowych (etapowo, zgodnie z dokumentacją), na podstawie protokołu odbioru końcowego podpisanego bez uwag – stanowiącego podstawę wystawienia faktury i biegu terminów gwarancji.

2.	Uruchomienie należy prowadzić etapowo (weryfikacja oznaczeń i zasilania, próby wejść/wyjść, próby blokad i sekwencji pomp, próby trybów pracy, weryfikacja komunikacji z magazynem i PV, próba pracy awaryjnej/UPS), zakończone odbiorem funkcjonalnym z udziałem przedstawiciela użytkownika.

3.	Okresy gwarancji:

–	roboty budowlane i montażowe (w tym prefabrykacja i uruchomienie automatyki) – co najmniej 24 miesiące (kryterium oceny ofert – pkt XX);

–	magazyn energii – co najmniej 5 lat;

–	falownik hybrydowy – co najmniej 5 lat;

4.	Wykonawca w trakcie realizacji umowy musi być objęty ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności na sumę co najmniej 1 000 000,00 zł. Szkolenie personelu w zakresie zainstalowanych urządzeń stanowi integralną część zamówienia.