Opis przedmiotu zamówienia

Zakres zamówienia obejmuje bieżącą obsługę następujących fontann znajdujących się na terenie Miasta Rzeszowa:

- fontanna w Parku Papieskim pomiędzy Al. Armii Krajowej i Al. Sikorskiego,

- fontanna na skwerze im. Kazimierza Górskiego pomiędzy ul. Króla Kazimierza i ul. Słowackiego,

- fontanna statyczna – okrągła w Parku Jedności Polonii z Macierzą pomiędzy Al. Cieplińskiego i ul. Pułaskiego,

- fontanna kaskadowa w Parku Jedności Polonii z Macierzą pomiędzy Al. Cieplińskiego i ul. Pułaskiego,

- fontanna w Parku Miejskim im. „Solidarności” przy ul. Dąbrowskiego,

- fontanna (staw) w Parku Miejskim im. „Solidarności” przy ul. Dąbrowskiego od strony ul. Chrzanowskiej,

- fontanna przed Instytutem Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego przy ul. Dąbrowskiego,

- fontanna na Placu Wolności,

- fontanna przy ul. Raginisa,

- fontanna pływająca na stawie w Parku im. Wł. Szafera na Słocinie przy ul. Paderewskiego,

- fontanna na Placu Dworcowym przy ul. Artura Grottgera,

- fontanna na terenie ogrodu kieszonkowego w rejonie ulic Rejtana i Kopisto.

Szczegółowy opis fontann znajduje się w Opisie fontann, Instrukcji obsługi stacji technologii fontannowej, Instrukcja użytkowania fontanny na placu Dworcowym oraz Instrukcji obsługi fontann na terenie ogrodu kieszonkowego przy ul. Rejtana.

# Przed przystąpieniem do przetargu zaleca się aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie.

Poprzez bieżącą obsługę fontann należy rozumieć:

- zimową kontrolę maszynowni,

- wymianę spoinowania i doklejenie odspojonych elementów kamiennych wraz z uszczelnieniem,

- oczyszczenie niecek fontann z kamienia,

- wykonanie badań laboratoryjnych wody pod kątem występowania bakterii legionelli,

- uruchomienie fontann,

- bieżące utrzymanie fontann,

- zabezpieczenie fontann na okres zimowy.

# Poprzez zimową kontrolę maszynowni należy rozumieć:

- Przejęcie od Zamawiającego fontann.

- Sprawdzenie stanu technicznego fontann po okresie użytkowania oraz przedstawienie w formie pisemnej lub elektronicznej sprawozdania Zamawiającemu w formie zestawienia, np.: uszkodzonych opraw reflektorów, elementów kamiennych, itp

- Sprawdzanie stanu technicznego urządzeń działających w okresie zimowym tj. pomp, zasilania elektrycznego, spustów wody z niecek fontann, instalacji sanitarnych w komorach technicznych, systemu wentylacji i ogrzewania komór technicznych.

- Codziennie, a w szczególności po opadach deszczu lub roztopach, ze względu na wysoki poziom wód gruntowych, nawet kilka razy dziennie należy sprawdzać działanie pompy odwadniającej maszynownię fontanny na terenie Parku Papieskiego.

# Poprzez wymianę spoinowania i doklejenie odspojonych elementów kamiennych wraz z uszczelnieniem należy rozumieć:

- Usunięcie pozostałości spoin ścian, dna i czapy oraz demontaż odspojonych elementów, ich oczyszczenie z pozostałości spoin i kleju o powierzchni wskazanej w Formularzu cenowym.

- Doklejenie odspojonych i oczyszczonych elementów klejami wodoszczelnymi i odpornymi na warunki atmosferyczne, dobranymi kolorystycznie do istniejących spoin.

- Wykonanie spoin szczelnych, wodoodpornych, elastycznych dobranych kolorystycznie do istniejących spoin.

- Zamawiający wskaże Wykonawcy, gdzie należy wymienić spoiny i dokleić odspojone elementy.

# Poprzez oczyszczenie niecek fontann z kamienia należy rozumieć:

- Usunięcie osadów kamienia z powierzchni wskazanej w Formularzu cenowym wraz z wypolerowaniem powierzchni.

- Zamawiający wskaże Wykonawcy, które powierzchnie należy oczyścić z kamienia.

# Poprzez wykonanie badań laboratoryjnych wody pod kątem występowania bakterii legionelli należy rozumieć:

- Pobór próbek wody z fontann,

- Wykonanie badań laboratoryjnych liczby bakterii legionelli,

- Sporządzenie sprawozdania wraz z wynikami badań,

- Wydanie ewentualnych zaleceń w przypadku takiej konieczności.

# Poprzez uruchomienie fontann należy rozumieć:

- Sprawdzenie stanu technicznego fontann po okresie zimowym.

- Wymycie niecek fontann po okresie zimowym z usunięciem wszelkich nieczystości i osadów.

- Wymiana zasypu złoża w filtrach – 6 + 3 szt. (Park Papieski, Kr. Kazimierza, Park Jedności 2x, Park Solidarności 1+3 (staw), Instytut Muzyki)

- Przegląd, oczyszczenie, konserwacja, sprawdzenie uszczelek, uszczelnienia i jego poprawa bądź w razie konieczności wymiana, zamontowanie wraz z uzupełnieniem brakujących bądź zniszczonych uszczelek, łożysk, podkładek i śrub, pomiar rezystancji izolacji uzwojeń, uruchomienie, sprawdzenie poprawności działania i szczelności pomp, dysz i urządzeń.

- Przegląd, oczyszczenie, konserwacja, sprawdzenie uszczelek, zaworów i w razie konieczności ich wymiana, uruchomienie, sprawdzenie poprawności działania i szczelności urządzeń takich jak stacje dozująco - pomiarowe, czujniki poziomu wody, sterowniki i elektromagnetyczne zawory uzupełniania wody, zawory sześciodrogowe i inne.

- Przegląd sprawdzenie szczelności i działania opraw oświetleniowych,

- Fontanna w Parku Papieskim – w przypadku konieczności podłączenie pomp i oświetlenia niecki fontanny z pomocą nowych złącz hermetycznych oraz wymiana części kabli,

- Wykonanie pomiarów kontrolnych instalacji elektrycznych fontann, w tym rezystancji izolacji przewodów zasilających pompy w fontannie w Parku Papieskim,

- Napełnienie niecek wodą w ilości zgodnej z obrazem wodnym każdej z fontann.

- Regulacja i ustawienie pomp, dysz, automatyki i oświetlenia.

- Jednostką miary jest wykonany komplet czynności przy jednej fontannie.

# Poprzez bieżące utrzymanie fontann należy rozumieć:

- Sprawdzanie stanu technicznego wszystkich urządzeń tj. pomp, filtrów, urządzeń kontrolno - pomiarowych do kontroli i sterowania parametrami chemicznymi wody (pH, chlor, Redox), zasilania elektrycznego, urządzeń sterujących, dysz wodnych i rurociągów fontann, spustów i napływów wody do niecek fontann, instalacji sanitarnych w komorach technicznych, systemu wentylacji i ogrzewania komór technicznych.

- Utrzymanie w należytym stanie technicznym oraz w razie konieczności naprawa urządzeń towarzyszących takich jak instalacje zasilania fontanny w wodę, instalacji kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej, zasilania energetycznego, wentylacji.

- Dbanie o czystość niecek fontann polegającą między innymi na usuwaniu glonów, zabrudzeń i zanieczyszczeń na ścianach i dnie niecek oraz dbanie o czystość koszy ssących pomp i wypływów wody jak również dysz i zaworów.

- Na bieżąco, a w szczególności w okresie jesiennym, nawet kilka razy dziennie, w zależności od potrzeb, należy oczyszczać lustro wody oraz dno z wszelkich zanieczyszczeń (np. liście, pyłki, osady). Dotyczy głównie fontann w Parku im. „Solidarności” oraz fontanny okrągłej i kaskadowej w parku przy ul. Cieplińskiego.

- Na bieżąco, a w szczególności po opadach deszczu lub roztopach, ze względu na wysoki poziom wód gruntowych, nawet kilka razy dziennie należy sprawdzać działanie pompy odwadniającej maszynownię fontanny na terenie Parku Papieskiego.

- Sprawdzanie poziomu zanieczyszczeń, które zebrały się w koszach filtracyjnych przy pompach oraz zaworach sześciodrogowych i w razie konieczności, kosze te należy oczyszczać.

- Sprawdzanie i regulowanie wysokości poziomu wody oraz regulowanie ustawienia dysz w fontannach.

- Sprawdzanie i w razie konieczności wymiana przepalonych źródeł światła, bezpieczników, styczników, cieknących zaworów.

- Przestrzeganie zachowania prawidłowych parametrów wody.

- Przy fontannach z ręcznym dozowaniem środków chemicznych, po uprzedniej analizie składu chemicznego, należy uzupełnić środki chemiczne.

- Sprawdzanie stanu środków chemicznych w zbiornikach podłączonych do automatyki dozującej. W przypadku wyczerpania środków chemicznych należy je uzupełnić.

- Zapewnienie we własnym zakresie wszystkich środków chemicznych niezbędnych do utrzymania parametrów wody na właściwym poziomie.

- W razie stwierdzenia znacznego zanieczyszczenia w niecce fontanny należy wodę zrzucić do kanalizacji. Następnie dokładnie umyć nieckę środkami przeznaczonymi do czyszczenia kamienia. Po dokładnym umyciu niecki napełnić ją ponownie. Częstotliwość wymiany wody oraz mycie niecek należy uzgodnić z Zamawiającym.

- Zapewnienie sprzętu, urządzeń i materiałów niezbędnych do bieżącego utrzymania fontann oraz środków chemicznych do utrzymania komór technicznych w czystości

- Zapewnienie samochodu do przewozu osób i sprzętu o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu nie przekraczającej 3,5 t.

- Zapewnienie personelu do realizacji zamówienia w następującym zakresie i ilości:

- Co najmniej 1 osoba, posiadająca kwalifikacje (świadectwo kwalifikacyjne1) uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku: EKSPLOATACJI2 w zakresie następujących rodzajów czynności: obsługi, konserwacji, remontu i/lub naprawy, montażu lub demontażu,

i dla następujących rodzajów urządzeń, instalacji i sieci:

- wskazanych w Grupie 1 w pkt 2 Załącznika nr 14 do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. z 2022 r., poz. 1392), zw. dalej rozporządzeniem MKiŚ, tj.:

- (pkt 2) urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV;

lub

- wskazanych w Grupie 1 w pkt 2 Załącznika nr 25 do rozporządzenia MKiŚ, tj.:

- (pkt 2) urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV;

lub odpowiadające im ważne kwalifikacje (świadectwa kwalifikacyjne1) nabyte (wydane) na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

oraz

  - Co najmniej 1 osoba, posiadająca kwalifikacje (świadectwo kwalifikacyjne1) uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku: DOZORU3 w zakresie następujących rodzajów czynności: obsługi, konserwacji, remontu i/lub naprawy, montażu lub demontażu

i dla następujących rodzajów urządzeń, instalacji i sieci:

- wskazanych w Grupie 1 w pkt 2  Załącznika nr 14  do rozporządzenia MKiŚ, tj.:

- (pkt 2) urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV;

lub

- wskazanych w Grupie 1 w pkt 2  Załącznika nr 25 do rozporządzenia MKiŚ, tj.:

- (pkt 2) urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV;

lub odpowiadające im ważne kwalifikacje (świadectwa kwalifikacyjne1) nabyte (wydane) na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

  - Jedna z tych osób lub osoba trzecia musi posiadać kwalifikacje (świadectwo kwalifikacyjne1) uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku: EKSPLOATACJI2 w zakresie następujących rodzajów czynności:  kontrolno-pomiarowym

i dla następujących rodzajów urządzeń, instalacji i sieci:

- wskazanych w Grupie 1 w pkt 13 Załącznika nr 14 do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. z 2022 r., poz. 1392), zw. dalej rozporządzeniem MKiŚ, tj.:

    - (pkt 13) aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1-12;

lub

- wskazanych w Grupie 1 w pkt 10 Załącznika nr 25 do rozporządzenia MKiŚ, tj.:

  - (pkt 10) aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1-9;

lub odpowiadające im ważne kwalifikacje (świadectwa kwalifikacyjne1) nabyte (wydane) na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

oraz

  - Co najmniej 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane6 co najmniej w ograniczonym zakresie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych, wydane na podstawie aktualnych przepisów Prawa Budowlanego lub równoważne uprawnienia, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych, które pozwalać będą na pełnienie funkcji Kierownika Robót w zakresie określonym dla niniejszego zamówienia z doświadczeniem przy uruchamianiu i obsłudze urządzeń instalacji wodociągowych fontann, układów pompowych lub stacji uzdatniania wody.

oraz

  - Co najmniej 1 osoba do bieżącego utrzymania fontann z doświadczeniem przy obsłudze i eksploatacji fontann.

1 Przez świadectwo kwalifikacyjne rozumie się świadectwo wydane zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 z późn. zm.), zwanej dalej „PE”,  oraz rozporządzenia MKiŚ lub tożsame świadectwo uznane przez Prezesa URE zgodnie z art. 54 ust. 2b PE, nabyte w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w rozumieniu ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 334).

2 Zgodnie z  § 4 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia MKiŚ do stanowisk EKSPLOATACJI zalicza się stanowiska osób wykonujących prace dotyczące obsługi, konserwacji, remontu, naprawy, montażu lub demontażu i czynności kontrolno-pomiarowych.

3 Zgodnie z  § 4 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia MKiŚ do stanowisk DOZORU zalicza się stanowiska osób kierujących czynnościami osób wykonujących prace dotyczące obsługi, konserwacji, remontu, naprawy, montażu lub demontażu i czynności kontrolno-pomiarowych lub stanowiska osób sprawujących nadzór nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

4 Przez Grupę 1 urządzeń, instalacji i sieci wskazanych w załączniku nr 1 do rozporządzenia MKiŚ należy rozumieć urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, magazynujące, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną.

5 Przez Grupę 1 urządzeń, instalacji i sieci wskazanych w załączniku nr 2 do rozporządzenia MKiŚ należy rozumieć urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną.

6 Przez uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz.  lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz przepisów ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Zamawiający dopuszcza połączenie wyżej wskazanych funkcji pod warunkiem spełnienia przez osobę łączącą te funkcje wszystkich warunków wymaganych dla poszczególnych funkcji.

- Przeprowadzenie m. in. raz w roku, przed rozpoczęciem sezonu pomiarów i przeglądów urządzeń elektrycznych wraz z dostarczeniem Zamawiającemu protokołów z badań.

- Prowadzenie zgodnie z przepisami BHP prac związanych z bieżącym utrzymaniem fontann ze szczególnym zwróceniem uwagi na osoby zatrudnione przy środkach chemicznych dozowanych do układu technologicznego fontann oraz przepisami BHP pracy przy urządzeniach elektrycznych. Wszystkie prace prowadzone w komorach technicznych i w wodzie, powinny być dokonywane z odpowiednią asekuracją.

- Informowanie na bieżąco Zamawiającego o zauważonych zmianach i uszkodzeniach zainstalowanych urządzeń technologicznych fontann oraz konstrukcji komory technicznej, niecek fontann i nawierzchni sąsiedniej.

- Postępowanie z odpadami komunalnymi zebranymi podczas realizacji zadania w sposób zgodny z przepisami prawa powszechnie obowiązującymi i przepisami prawa miejscowego.

- Przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych.

- Ponoszenie odpowiedzialności za szkody powstałe z winy Wykonawcy wobec Zamawiającego i osób trzecich w trakcie wykonania umowy.

- Zapoznanie się z instrukcjami obsługi producentów poszczególnych urządzeń i szaf zasilających,

- Prowadzenie bieżącego utrzymania fontann zgodnie z instrukcjami obsługi i eksploatacji urządzeń dostarczonymi przez Zamawiającego,

- Współdziałanie z wykonawcą fontanny na terenie Parku Miejskiego im. Solidarności, fontanny na placu Dworcowym oraz fontanny przy ul. Rejtana w przypadku usuwania ewentualnych usterek podlegających gwarancji lub rękojmi,

- Współdziałanie z wykonawcą ww. fontann w przypadku wprowadzania zmian w zainstalowanym oprogramowaniu np. zmian w godzinach uruchamiania i wyłączania fontann (trwający okres gwarancji).

- Wykonawcy nie wolno udostępniać komory maszynowni fontanny osobom trzecim bez pisemnej zgody Zamawiającego.

# Poprzez zabezpieczenie fontann na okres zimowy należy rozumieć:

- Wyłączenie fontann, całkowite spuszczenie wody z instalacji i niecek, oczyszczenie niecek fontann oraz maszynowni po okresie eksploatacji.

- Demontaż, osuszenie, oczyszczenie z zanieczyszczeń i kamienia, zabezpieczenie pomp, dysz i urządzeń na okres zimowy.

- Zabezpieczenie urządzeń i wszystkich systemów pozostawionych w maszynowniach fontann na okres zimowy np. poprzez odłączenie od źródła zasilania urządzeń nie działających zimą, zabezpieczenie sond na okres zimowy, sprawdzenie poprawności działania pompy odwadniającej maszynownię oraz otwarcie spustów wody z niecek.

- Zabezpieczenie niecek fontann na okres zimowy poprzez wyłożenie styropianem otworów po koszach ssących oraz ich zabezpieczenie, zabezpieczenie kabli pozostających w niecce fontanny w Parku Papieskim przed pogryzieniem przez zwierzęta oraz owinięcie jasną folią zabezpieczającą mis fontanny przy Instytucie Muzyki.

W przypadku zaistnienia awarii, braku zasilania, konieczności wykonania remontu bądź wystąpienia opadów śniegu, deszczu, temperatur powietrza poniżej 5°C, może nastąpić skrócenie okresu działania poszczególnych fontann. Za czas, w którym dana fontanna nie będzie funkcjonowała Zamawiający pomniejszy wynagrodzenie miesięczne proporcjonalnie, przy założeniu, że miesiąc liczy 30 dni, zgodnie ze wzorem: Wp= Dd x W/30, gdzie Wp – Wynagrodzenie pomniejszone, Dd – ilość dni działania fontanny, W – wynagrodzenie miesięczne.

W razie, gdy uruchomienie fontann nastąpi później bądź zamknięcie fontann nastąpi wcześniej, Wykonawcy zostanie wypłacone wynagrodzenie za zimową kontrolę maszynowni

Wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest zatrudnić na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, osoby wykonujące następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia:

- Bieżące utrzymanie fontann,

Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego lub osoby upoważnionej zobowiązany jest do przedłożenia do wglądu kopii umów o pracę zawartych przez Wykonawcę lub podwykonawcę z pracownikami wykonującymi wyżej wskazane czynności.

Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów, o którym mowa powyżej, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudniania pracowników na podstawie umowy o pracę, co może stanowić podstawę do wypowiedzenia umowy z uwagi na nienależyte wykonywanie umowy.