[bookmark: zakup_4_agregatów_prądotwórczych_13ebc5]Zał. nr 6 do SWZ- OPZ
ZAKUP 4 AGREGATÓW PRĄDOTWÓRCZYCH WRAZ Z KOMPLEKSOWĄ INSTALACJĄ DLA BUDYNKÓW URZĘDU MIASTA TARNOBRZEGA

[bookmark: bm_1_nazwa_zamówienia]1. NAZWA ZAMÓWIENIA
Kompleksowa dostawa, montaż, podłączenie i uruchomienie czterech agregatów prądotwórczych zapewniających zasilanie awaryjne w budynkach Urzędu Miasta Tarnobrzega w przypadku zaniku dostaw energii elektrycznej z sieci, wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej, utwardzenia terenu, ogrodzeń, układów samoczynnego załączania rezerwy (SZR) oraz dokumentacji powykonawczej.
[bookmark: bm_2_cel_zamówienia]2. CEL ZAMÓWIENIA
Celem zamówienia jest zapewnienie ciągłości funkcjonowania Urzędu Miasta Tarnobrzega 
w sytuacjach kryzysowych, w tym w przypadku przerw w dostawie energii elektrycznej wynikających z awarii sieci, ekstremalnych zjawisk pogodowych lub innych zdarzeń kryzysowych. Wyposażenie budynków urzędu w agregaty prądotwórcze pozwoli utrzymać pracę najważniejszych systemów i zapewni nieprzerwaną realizację zadań publicznych, w tym działań związanych 
z ochroną ludności, zarządzaniem kryzysowym oraz obsługą mieszkańców.
[bookmark: bm_3_przedmiot_zamówienia_ogólny_zakres]3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA — OGÓLNY ZAKRES
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej usługi polegającej na:
1. Dostawie agregatów prądotwórczych — 4 sztuki, w tym 3 agregaty stacjonarne oraz 1 agregat mobilny/przewoźny do ręcznego podłączenia,
2. Wykonaniu dokumentacji projektowej — w tym wykonanie materiałów na zgłoszenie wraz ze zgłoszeniem robót, projektu technicznego instalacji agregatów, projektów przyłączy, uzgodnień z właścicielem sieci/zakładem energetycznym oraz innych wymaganych opinii i uzgodnień,
3. Wykonaniu utwardzenia terenu — posadowienie agregatów stacjonarnych na utwardzonym terenie,
4. Wykonaniu przyłączy do głównego zasilania — podłączenie agregatów do głównej rozdzielnicy elektrycznej w poszczególnych budynkach,
5. Montażu układów samoczynnego załączania rezerwy (SZR) — dla 3 budynków z agregatami stacjonarnymi,
6. Wykonaniu ogrodzeń — ogrodzenie miejsca posadowienia agregatów stacjonarnych,
7. Pierwszym uruchomieniu — uruchomienie agregatów (wymagane do udzielenia gwarancji) oraz przeszkolenie obsługi,
8. Wykonaniu dokumentacji powykonawczej — komplet dokumentacji po zakończeniu prac, w tym protokoły odbioru, instrukcje eksploatacji, certyfikaty i deklaracje zgodności,
9. Transporcie, rozładunku i posadowieniu — dostawa, rozładunek oraz ustawienie/posadowienie agregatów przez Wykonawcę na miejscu instalacji.
[bookmark: bm_4_lokalizacje_budynków]4. LOKALIZACJE BUDYNKÓW
Zamówienie obejmuje cztery budynki Urzędu Miasta Tarnobrzega zlokalizowane w Tarnobrzegu przy następujących adresach:
	Lp.
	Adres budynku
	Przeznaczenie budynku
	Typ agregatu

	1.
	ul. Mickiewicza 7
	Urząd Miasta — budynek główny
	Stacjonarny

	2.
	ul. Kościuszki 30
	Urząd Miasta
	Stacjonarny

	3.
	ul. Kościuszki 32
	Urząd Miasta — budynek administracyjny
	Stacjonarny

	4.
	ul. Mickiewicza 7A
	Budynek Straży Miejskiej
	Mobilny / ręczne podłączenie



[bookmark: bm_5_szczegółowy_zakres_dla_poszc_16927a]5. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES DLA POSZCZEGÓLNYCH BUDYNKÓW
[bookmark: bm_5_1_budynek_przy_ul_mickiewicz_a10e7f]5.1. Budynek przy ul. Mickiewicza 7 — agregat stacjonarny
Parametry agregatu:
· Typ: stacjonarny agregat prądotwórczy z silnikiem diesla,
· Moc znamionowa: minimum 67 kW (lub równoważny),
· Chłodzenie: cieczowe,
· Obudowa: kioskowa, dźwiękochłonna/wyciszona, przystosowana do pracy na zewnątrz budynku.
Zakres prac:
1. Wykonanie dokumentacji na zgłoszenie wraz ze zgłoszeniem robót
2. Dostawa agregatu prądotwórczego o mocy minimum 67 kW,
3. Dostawa i montaż układu samoczynnego załączania rezerwy (SZR),
4. Transport, rozładunek i posadowienie agregatu przez Wykonawcę,
5. Pierwsze uruchomienie agregatu (wymagane do udzielenia gwarancji) oraz przeszkolenie obsługi,
6. Wykonanie dokumentacji powykonawczej,
7. Wykonanie utwardzenia terenu pod posadowienie agregatu,
8. Wykonanie ogrodzenia wokół miejsca posadowienia agregatu,
9. Wykonanie instalacji elektrycznej — podłączenie agregatu do głównej rozdzielnicy budynku wraz z układem SZR, wykonanie pomiarów elektrycznych,
10. Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnych.
[bookmark: bm_5_2_budynek_przy_ul_kościuszki_485770]5.2. Budynek przy ul. Kościuszki 30 — agregat stacjonarny
Parametry agregatu:
· Typ: stacjonarny agregat prądotwórczy z silnikiem diesla,
· Moc znamionowa: minimum 35 kW (lub równoważny),
· Chłodzenie: cieczowe,
· Obudowa: kioskowa, dźwiękochłonna/wyciszona, przystosowana do pracy na zewnątrz budynku.
Zakres prac:
1. Wykonanie dokumentacji na zgłoszenie wraz ze zgłoszeniem robót
2. Dostawa agregatu prądotwórczego o mocy minimum 35 kW,
3. Dostawa i montaż układu samoczynnego załączania rezerwy (SZR),
4. Transport, rozładunek i posadowienie agregatu przez Wykonawcę,
5. Pierwsze uruchomienie agregatu (wymagane do udzielenia gwarancji) oraz przeszkolenie obsługi,
6. Wykonanie dokumentacji powykonawczej,
7. Wykonanie utwardzenia terenu pod posadowienie agregatu,
8. Wykonanie ogrodzenia wokół miejsca posadowienia agregatu,
9. Wykonanie instalacji elektrycznej — podłączenie agregatu do głównej rozdzielnicy budynku wraz z układem SZR, wykonanie pomiarów elektrycznych,
10. Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnych.
[bookmark: bm_5_3_budynek_przy_ul_kościuszki_88644e]
5.3. Budynek przy ul. Kościuszki 32 — agregat stacjonarny
Parametry agregatu:
· Typ: stacjonarny agregat prądotwórczy z silnikiem diesla,
· Moc znamionowa: minimum 35 kW (lub równoważny),
· Chłodzenie: cieczowe,
· Obudowa: kioskowa, dźwiękochłonna/wyciszona, przystosowana do pracy na zewnątrz budynku.
Zakres prac:
1. Wykonanie dokumentacji na zgłoszenie wraz ze zgłoszeniem robót,
2. Dostawa agregatu prądotwórczego o mocy minimum 35 kW,
3. Dostawa i montaż układu samoczynnego załączania rezerwy (SZR),
4. Transport, rozładunek i posadowienie agregatu przez Wykonawcę,
5. Pierwsze uruchomienie agregatu (wymagane do udzielenia gwarancji) oraz przeszkolenie obsługi,
6. Wykonanie dokumentacji powykonawczej,
7. Wykonanie utwardzenia terenu pod posadowienie agregatu,
8. Wykonanie ogrodzenia wokół miejsca posadowienia agregatu,
9. Wykonanie instalacji elektrycznej — podłączenie agregatu do głównej rozdzielnicy budynku wraz z układem SZR, wykonanie pomiarów elektrycznych,
10. Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnych.
[bookmark: bm_5_4_budynek_przy_ul_mickiewicz_36dcba]5.4. Budynek przy ul. Mickiewicza 7A (Straż Miejska) — agregat mobilny z ręcznym podłączeniem
Parametry agregatu:
· Typ: mobilny/przewoźny zespół prądotwórczy,
· Moc znamionowa: minimum 13 kW / 14,3 kVA (lub równoważny),
· Przeznaczenie: zasilanie awaryjne z ręcznym podłączeniem do wewnętrznej sieci elektrycznej budynku.
Zakres prac:
1. Dostawa mobilnego zespołu prądotwórczego o mocy minimum 13 kW / 14,3 kVA,
2. Transport i rozładunek zespołu prądotwórczego przez Wykonawcę,
3. Pierwsze uruchomienie (wymagane do udzielenia gwarancji) oraz przeszkolenie obsługi,
4. Wykonanie dokumentacji powykonawczej,
5. Wykonanie niezbędnych przeróbek przy głównym przyłączu elektrycznym budynku, umożliwiających bezpieczne ręczne wpięcie agregatu do wewnętrznej sieci elektrycznej budynku — w tym montaż odpowiedniej rozdzielnicy/gniazda przyłączeniowego, przełącznika pracy: sieć, 0, agregat oraz niezbędnych zabezpieczeń elektrycznych.
Uwaga: W przypadku budynku przy ul. Mickiewicza 7A NIE jest wymagane wykonanie utwardzenia terenu, ogrodzenia ani układu SZR (samoczynnego załączania rezerwy). Zastosowanie ma układ ręcznego załączania rezerwy.
[bookmark: bm_6_wymagania_techniczne_agregat_6c1213]6. WYMAGANIA TECHNICZNE — AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE
[bookmark: bm_6_1_wymagania_ogólne_dla_agreg_716cdc]6.1. Wymagania ogólne dla agregatów stacjonarnych (Mickiewicza 7, Kościuszki 30, Kościuszki 32)
1. Silnik: wysokoprężny (diesel), chłodzony cieczowo,
2. Prądnica: synchroniczna, bezszczotkowa, samowzbudna,
3. Klasa izolacji: minimum F,
4. Stopień ochrony obudowy: minimum IP23 (dla obudowy kioskowej),
5. Obudowa: kioskowa, dźwiękochłonna/wyciszona, przystosowana do ciągłej pracy na zewnątrz, wyposażona w drzwi serwisowe z zamknięciem, wentylację oraz wyciąg ciepła,
6. Zbiornik paliwa: wbudowany, zapewniający minimum 8 godzin pracy przy pełnym obciążeniu,
7. Panel sterowania: mikroprocesorowy, z wyświetlaczem wskazującym parametry pracy (napięcie, częstotliwość, prąd, moc, parametry silnika), z funkcją automatycznego startu po zaniku napięcia sieciowego,
8. Układ SZR: samoczynne załączanie rezerwy — automatyczne przełączenie zasilania z sieci na agregat po wykryciu zaniku napięcia i automatyczny powrót po przywróceniu zasilania z sieci. Układ SZR musi być wyposażony w blokadę mechaniczną/elektryczną uniemożliwiającą równoległą pracę agregatu z siecią oraz podanie napięcia zwrotnego do sieci operatora systemu dystrybucji (OSD),
9. Częstotliwość: 50 Hz,
10. Napięcie: 400/230 V,
11. Wyposażenie dodatkowe: czujniki poziomu paliwa, oleju i płynu chłodzącego, zabezpieczenie przed przeciążeniem i zwarciem, wyłącznik główny,
12. Poziom hałasu: zgodny z obowiązującymi normami, nieprzekraczający dopuszczalnych wartości dla zabudowy miejskiej,
13. Dokumentacja: instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna, deklaracja zgodności CE.
Uwaga: Powyższe parametry techniczne stanowią wymagania minimalne. Ostateczny dobór parametrów agregatów i układów zabezpieczeń powinien zostać zweryfikowany przez projektanta na podstawie inwentaryzacji i bilansu mocy dla każdej lokalizacji.
[bookmark: bm_6_2_wymagania_dla_agregatu_mob_5ff894]6.2. Wymagania dla agregatu mobilnego (Mickiewicza 7A)
1. Silnik: wysokoprężny (diesel) lub benzynowy,
2. Prądnica: synchroniczna, bezszczotkowa,
3. Obudowa: ramowa lub kioskowa, dźwiękochłonna, przystosowana do transportu i pracy na zewnątrz,
4. Zbiornik paliwa: zapewniający minimum 6 godzin pracy przy pełnym obciążeniu,
5. Panel sterowania: z wyświetlaczem podstawowych parametrów pracy,
6. Częstotliwość: 50 Hz,
7. Napięcie: 400/230 V (lub dostosowane do charakterystyki odbiorów w budynku),
8. Wyposażenie: zabezpieczenia elektryczne, wyłącznik główny, gniazda przyłączeniowe,
9. Dokumentacja: instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna, deklaracja zgodności CE.
[bookmark: bm_6_3_równoważność]6.3. Równoważność
Dopuszcza się oferowanie urządzeń o parametrach równoważnych z parametrami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia. Przez urządzenie równoważne rozumie się urządzenie, które spełnia co najmniej wszystkie wymagane parametry techniczne określone w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie wskazuje znaków towarowych, patentów ani pochodzenia 
w odniesieniu do konkretnych modeli urządzeń.
[bookmark: bm_7_wymagania_dla_prac_budowlany_a9b528]7. WYMAGANIA DLA PRAC BUDOWLANYCH I INSTALACYJNYCH
[bookmark: bm_7_1_fundamenty_budynki_mickiew_89afd9]7.1. Utwardzenie terenu (budynki: Mickiewicza 7, Kościuszki 30, Kościuszki 32)
1. Wykonanie utwardzenia o nośności dostosowanej do wagi agregatu,
2. Utwardzenie powinno wystawać minimum 300 mm poza obrys agregatu.
3. Przewidzenie otworów wpustowych/śrub kotwiących,
4. Dylatacja względem budynku,
5. Odprowadzenie wód opadowych z okolicy posadowienia agregatu,
6. Demontaż istniejącej infrastruktury w celu wykonania utwardzenia i jej odtworzenie.
[bookmark: bm_7_2_ogrodzenia_budynki_mickiew_9aaa0e]7.2. Ogrodzenia (budynki: Mickiewicza 7, Kościuszki 30, Kościuszki 32)
1. Wykonanie ogrodzenia wokół agregatu, zapewniającego ochronę przed dostępem osób nieuprawnionych,
2. Materiał: panel ogrodzeniowy ocynkowany i powlekany PCV lub równoważny,
3. Wysokość ogrodzenia: minimum 200 cm,
4. Bramka serwisowa z zamknięciem (kluczowym lub padłem),
5. Fundamenty pod słupy ogrodzeniowe.
[bookmark: bm_7_3_przyłącza_i_instalacja_ele_814f1c]7.3. Przyłącza i instalacja elektryczna
1. Budynki stacjonarne (Mickiewicza 7, Kościuszki 30, Kościuszki 32):
· Wykonanie instalacji elektrycznej łączącej agregat z główną rozdzielnicą budynku w wykopie ziemnym wraz z taśmą ostrzegawczą i bednarką uziemiającą,
· Montaż układu SZR w rozdzielnicy głównej budynku,
· Wykonanie połączeń kablowych z zachowaniem norm i przepisów,
· Zabezpieczenie obwodów odpowiednimi wyłącznikami i zabezpieczeniami,
· Uziemienie agregatu i instalacji,
· Blokada mechaniczna/elektryczna uniemożliwiająca równoległą pracę agregatu z siecią.
2. Budynek mobilny (Mickiewicza 7A):
· Montaż rozdzielnicy/gniazda przyłączeniowego do ręcznego wpięcia agregatu,
· Montaż przełącznika załączania rezerwy manualnego (przełącznik sieci-agregat),
· Montaż niezbędnych zabezpieczeń elektrycznych,
· Uziemienie układu,
· Blokada mechaniczna/elektryczna uniemożliwiająca równoległą pracę agregatu z siecią i podanie napięcia zwrotnego do sieci OSD.
[bookmark: bm_7_4_pierwsze_uruchomienie_i_szkolenie]
7.4. Pierwsze uruchomienie i szkolenie
1. Pierwsze uruchomienie agregatu przez autoryzowanego serwisanta (wymagane do udzielenia gwarancji),
2. Przeprowadzenie testu pod obciążeniem,
3. Przeszkolenie obsługi z zakresu:
· Obsługi bieżącej agregatu,
· Procedur uruchamiania i wyłączania,
· Postępowania w sytuacjach awaryjnych,
· Przeglądów okresowych i konserwacji.
[bookmark: bm_8_wymagania_dokumentacyjne]8. WYMAGANIA DOKUMENTACYJNE
[bookmark: bm_8_1_dokumentacja_projektowa_pr_5f905d]8.1. Zakres prac (przed rozpoczęciem prac)
1. Materiały na zgłoszenie robót wraz ze zgłoszeniem robót (obejmujący swoim zakresem utwardzenie terenu i ogrodzenie),
2. Projekt techniczny instalacji agregatów prądotwórczych,
3. Projekt przyłącza elektrycznego i układu SZR dla każdego budynku,
4. Projekt przeróbek przy głównym przyłączu (budynek Mickiewicza 7A),
5. Uzgodnienia projektowe z właścicielem sieci/zakładem energetycznym (jeśli wymagane),
6. Wszelkie niezbędne opinie i uzgodnienia.
[bookmark: bm_8_2_dokumentacja_powykonawcza_9b03e4]8.2. Dokumentacja powykonawcza (po zakończeniu prac)
1. protokół odbioru prac budowlanych i instalacyjnych oraz protokół pierwszego uruchomienia każdego agregatu;
2. instrukcje eksploatacji i konserwacji agregatów w języku polskim;
3. deklaracje zgodności CE, certyfikaty urządzeń i karty gwarancyjne;
4. wyniki pomiarów rezystancji izolacji, impedancji pętli zwarcia, skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, rezystancji uziemienia i ciągłości przewodów ochronnych;
5. dokumentację Materiałów do zgłoszenia wraz ze zgłoszeniem, projektu powykonawczego, w tym rysunki instalacji z naniesionymi zmianami oraz inwentaryzacje geodezyjną;
6. protokoły testów pod obciążeniem, sprawdzeń układów SZR i układu ręcznego oraz inne protokoły wymagane OPZ;
7. protokół szkolenia obsługi, podpisany przez osoby przeszkolone;
8. wykaz urządzeń z producentem, modelem, numerem seryjnym i datą pierwszego uruchomienia;
[bookmark: bm_9_warunki_gwarancji]9. WARUNKI GWARANCJI
1. Okres gwarancji na agregaty prądotwórcze: ………………………………( zgodnie z złożoną ofertą)  od daty pierwszego uruchomienia, zgodnie z ofertą Wykonawcy
2. Gwarancja na instalacje elektryczne i roboty budowlane: 4 lata od daty protokołu odbioru końcowego,
3. Warunki gwarancji obejmują naprawę lub wymianę uszkodzonych elementów,
4. Wykonawca zapewnia serwis pogwarancyjny,
5. Czas reakcji na zgłoszenie serwisowe: maksymalnie 24 godziny (dni robocze),
6. Wymóg pierwszego uruchomienia przez autoryzowanego serwisanta producenta — warunek udzielenia pełnej gwarancji.
[bookmark: bm_9a_serwis_i_przeglądy_okresowe]9A. SERWIS I PRZEGLĄDY OKRESOWE
1. Okres serwisowania: Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania regularnych przeglądów serwisowych agregatów prądotwórczych zgodnie z wymaganiami producenta na własny koszt przez okres obowiązywania gwarancji od daty pierwszego uruchomienia każdego agregatu (potwierdzonej protokołem pierwszego uruchomienia).
2. Częstotliwość przeglądów: Przeglądy serwisowe wykonywane będą nie rzadziej niż:
· co 6 miesięcy (przegląd półroczny), lub
· po osiągnięciu 200 moto-godzin pracy agregatu (jeśli nastąpi to wcześniej),
zależnie od tego, który z tych warunków wystąpi pierwszy.
3. Zakres przeglądu serwisowego obejmuje w szczególności:
a) Wymianę oleju silnikowego wraz z filtrem oleju,
b) Wymianę filtrów: filtr paliwa, filtr powietrza,
c) Sprawdzenie i w razie potrzeby wymianę akumulatorów startowych,
d) Sprawdzenie poziomu i stanu płynu chłodzącego,
e) Sprawdzenie układu wydechowego, pasków napędowych i połączeń mechanicznych,
f) Sprawdzenie parametrów elektrycznych (napięcie, częstotliwość, prąd),
g) Kontrolę układu SZR — poprawność działania automatycznego przełączania (dla budynków stacjonarnych) oraz układu ręcznego załączania (budynek Mickiewicza 7A),
h) Czyszczenie i konserwację obudowy oraz elementów wentylacyjnych,
i) Sprawdzenie szczelności układu paliwowego.
4. Rozruchy testowe: W ramach serwisu Wykonawca przeprowadzi rozruchy testowe agregatów z częstotliwością nie rzadszą niż co 3 miesiące, w celu potwierdzenia gotowości urządzeń do pracy. Rozruch testowy obejmuje:
a) Uruchomienie agregatu bez obciążenia (rozruch jałowy),
b) Przełączenie zasilania na agregat pod obciążeniem rzeczywistym i sprawdzenie poprawności działania układu SZR (dla budynków stacjonarnych),
c) Sprawdzenie parametrów pracy pod obciążeniem,
d) Powrót do zasilania z sieci i weryfikacja poprawności przełączenia,
e) Przeprowadzenie rozruchu testowego z udziałem wyznaczonego pracownika Zamawiającego.
5. Dokumentacja serwisowa: Po każdym przeglądzie serwisowym oraz po każdym rozruchu testowym Wykonawca sporządza protokół serwisowy zawierający:
a) Datę i zakres wykonanych prac,
b) Wykaz wymienionych części i materiałów (olej, filtry, akumulatory itp.),
c) Wyniki pomiarów i testów,
d) Stwierdzone usterki i podjęte działania naprawcze,
e) Podpis serwisanta oraz potwierdzenie przedstawiciela Zamawiającego.
Kopię protokołu przekazuje się Zamawiającemu niezwłocznie po zakończeniu prac, najpóźniej w ciągu 7 dni.
6. Koszty: Wszystkie koszty związane z przeglądami serwisowymi, rozruchami testowymi, materiałami eksploatacyjnymi (olej, filtry, akumulatory, płyny chłodzące, itp.) oraz dojazdem serwisu w okresie gwarancji ponosi Wykonawca. Koszty te są wliczone w cenę ofertową.
7. Czas reakcji na usterki: W przypadku usterki wykrytej podczas przeglądu lub rozruchu testowego, Wykonawca zobowiązany jest do jej usunięcia w terminie nieprzekraczającym 7 dni roboczych od daty zgłoszenia. Czas reakcji na zgłoszenie awaryjne: maksymalnie 24 godziny (dni robocze).
8. Wymiany części na koszt Wykonawcy: Wymiana oleju, filtrów (oleju, paliwa, powietrza) oraz akumulatorów startowych w ramach przeglądów okresowych odbywa się całkowicie na koszt Wykonawcy, bez dodatkowych opłat dla Zamawiającego, przez cały okres obowiązywania gwarancji.
9. Zabezpieczenie ciągłości serwisu: Wykonawca zapewnia dostępność części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych przez cały okres gwarancji. W przypadku zaprzestania produkcji danego modelu, Wykonawca zapewnia dostępność części równoważnych, zachowujących parametry techniczne oryginałów.
10. Przekazanie po zakończeniu serwisu: Po upływie gwarancji Wykonawca przekazuje Zamawiającemu zestawienie zbiorcze zawierające historię serwisowania wszystkich agregatów, w tym wykaz wykonanych przeglądów, wymienionych części i przeprowadzonych rozruchów testowych.
[bookmark: bm_10_warunki_wykonania_prac]10. WARUNKI WYKONANIA PRAC
1. Wizja lokalna: Zamawiający umożliwia przeprowadzenie wizji lokalnej we wszystkich czterech budynkach w celu zapoznania się z istniejącym stanem instalacji elektrycznych oraz warunkami lokalowymi. Termin wizji należy uzgodnić z Zamawiającym. 
2. Uprawnienia: Wykonawca musi posiadać odpowiednie uprawnienia do wykonywania robót budowlanych i elektrycznych (uprawnienia SEP, uprawnienia budowlane),
3. Zgodność z przepisami: Wszystkie prace muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami i standardami technicznymi,
4. Bezpieczeństwo: Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo na terenie budowy 
i przestrzeganie przepisów BHP,
5. Odbiór: Odbiór końcowy nastąpi po wykonaniu wszystkich prac, przeprowadzeniu pierwszego uruchomienia, wykonaniu pomiarów i przekazaniu kompletnej dokumentacji powykonawczej,
6. Inwentaryzacja i bilans mocy: Wykonawca przed przystąpieniem do projektowania wykona inwentaryzację istniejącej instalacji elektrycznej oraz bilans mocy dla każdej lokalizacji, w celu doboru odpowiednich parametrów agregatów i układów zabezpieczeń,
7. Formalności i uzgodnienia: Wykonawca odpowiada za sporządzenie i przeprowadzenie wszelkich wymaganych przepisami prawa zgłoszeń, pozwoleń, uzgodnień z operatorem systemu dystrybucji (OSD), przepisami przeciwpożarowymi, wymogami dotyczącymi emisji hałasu i spalin oraz innymi wymaganiami — o ile będą wymagane dla przedmiotu zamówienia.
[bookmark: bm_11_termin_realizacji]11. TERMIN REALIZACJI
Termin realizacji zamówienia- 30 dni od dnia zawarcia umowy
[bookmark: bm_12_kryteria_odbioru]
12. KRYTERIA ODBIORU
1. Wykonanie wszystkich prac zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i dokumentacją projektową,
2. Pozytywny wynik pierwszego uruchomienia agregatów (poprawna praca pod obciążeniem),
3. Poprawne działanie układów SZR (automatyczne przełączanie zasilania — dla budynków stacjonarnych),
4. Poprawne działanie układu ręcznego załączania (budynek Mickiewicza 7A),
5. Pozytywne wyniki pomiarów elektrycznych,
6. Przekazanie kompletnej dokumentacji powykonawczej,
7. Przeprowadzenie szkolenia obsługi.

