Zał. nr 6 do SWZ- OPZ

ZAKUP 4 AGREGATÓW PRĄDOTWÓRCZYCH WRAZ Z KOMPLEKSOWĄ INSTALACJĄ DLA BUDYNKÓW URZĘDU MIASTA TARNOBRZEGA

1. NAZWA ZAMÓWIENIA

Kompleksowa dostawa, montaż, podłączenie i uruchomienie czterech agregatów prądotwórczych zapewniających zasilanie awaryjne w budynkach Urzędu Miasta Tarnobrzega w przypadku zaniku dostaw energii elektrycznej z sieci, wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej, utwardzenia terenu, ogrodzeń, układów samoczynnego załączania rezerwy (SZR) oraz dokumentacji powykonawczej.

2. CEL ZAMÓWIENIA

Celem zamówienia jest zapewnienie ciągłości funkcjonowania Urzędu Miasta Tarnobrzega 
w sytuacjach kryzysowych, w tym w przypadku przerw w dostawie energii elektrycznej wynikających z awarii sieci, ekstremalnych zjawisk pogodowych lub innych zdarzeń kryzysowych. Wyposażenie budynków urzędu w agregaty prądotwórcze pozwoli utrzymać pracę najważniejszych systemów i zapewni nieprzerwaną realizację zadań publicznych, w tym działań związanych 
z ochroną ludności, zarządzaniem kryzysowym oraz obsługą mieszkańców.

3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA — OGÓLNY ZAKRES

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej usługi polegającej na:

- Dostawie agregatów prądotwórczych — 4 sztuki, w tym 3 agregaty stacjonarne oraz 1 agregat mobilny/przewoźny do ręcznego podłączenia,

- Wykonaniu dokumentacji projektowej — w tym wykonanie materiałów na zgłoszenie wraz ze zgłoszeniem robót, projektu technicznego instalacji agregatów, projektów przyłączy, uzgodnień z właścicielem sieci/zakładem energetycznym oraz innych wymaganych opinii i uzgodnień,

- Wykonaniu utwardzenia terenu — posadowienie agregatów stacjonarnych na utwardzonym terenie,

- Wykonaniu przyłączy do głównego zasilania — podłączenie agregatów do głównej rozdzielnicy elektrycznej w poszczególnych budynkach,

- Montażu układów samoczynnego załączania rezerwy (SZR) — dla 3 budynków z agregatami stacjonarnymi,

- Wykonaniu ogrodzeń — ogrodzenie miejsca posadowienia agregatów stacjonarnych,

- Pierwszym uruchomieniu — uruchomienie agregatów (wymagane do udzielenia gwarancji) oraz przeszkolenie obsługi,

- Wykonaniu dokumentacji powykonawczej — komplet dokumentacji po zakończeniu prac, w tym protokoły odbioru, instrukcje eksploatacji, certyfikaty i deklaracje zgodności,

- Transporcie, rozładunku i posadowieniu — dostawa, rozładunek oraz ustawienie/posadowienie agregatów przez Wykonawcę na miejscu instalacji.

4. LOKALIZACJE BUDYNKÓW

Zamówienie obejmuje cztery budynki Urzędu Miasta Tarnobrzega zlokalizowane w Tarnobrzegu przy następujących adresach:

| Lp. | Adres budynku | Przeznaczenie budynku | Typ agregatu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ul. Mickiewicza 7 | Urząd Miasta — budynek główny | Stacjonarny |
| 2. | ul. Kościuszki 30 | Urząd Miasta | Stacjonarny |
| 3. | ul. Kościuszki 32 | Urząd Miasta — budynek administracyjny | Stacjonarny |
| 4. | ul. Mickiewicza 7A | Budynek Straży Miejskiej | Mobilny / ręczne podłączenie |

5. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES DLA POSZCZEGÓLNYCH BUDYNKÓW

5.1. Budynek przy ul. Mickiewicza 7 — agregat stacjonarny

Parametry agregatu:

- Typ: stacjonarny agregat prądotwórczy z silnikiem diesla,

- Moc znamionowa: minimum 67 kW (lub równoważny),

- Chłodzenie: cieczowe,

- Obudowa: kioskowa, dźwiękochłonna/wyciszona, przystosowana do pracy na zewnątrz budynku.

Zakres prac:

- Wykonanie dokumentacji na zgłoszenie wraz ze zgłoszeniem robót

- Dostawa agregatu prądotwórczego o mocy minimum 67 kW,

- Dostawa i montaż układu samoczynnego załączania rezerwy (SZR),

- Transport, rozładunek i posadowienie agregatu przez Wykonawcę,

- Pierwsze uruchomienie agregatu (wymagane do udzielenia gwarancji) oraz przeszkolenie obsługi,

- Wykonanie dokumentacji powykonawczej,

- Wykonanie utwardzenia terenu pod posadowienie agregatu,

- Wykonanie ogrodzenia wokół miejsca posadowienia agregatu,

- Wykonanie instalacji elektrycznej — podłączenie agregatu do głównej rozdzielnicy budynku wraz z układem SZR, wykonanie pomiarów elektrycznych,

- Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnych.

5.2. Budynek przy ul. Kościuszki 30 — agregat stacjonarny

Parametry agregatu:

- Typ: stacjonarny agregat prądotwórczy z silnikiem diesla,

- Moc znamionowa: minimum 35 kW (lub równoważny),

- Chłodzenie: cieczowe,

- Obudowa: kioskowa, dźwiękochłonna/wyciszona, przystosowana do pracy na zewnątrz budynku.

Zakres prac:

- Wykonanie dokumentacji na zgłoszenie wraz ze zgłoszeniem robót

- Dostawa agregatu prądotwórczego o mocy minimum 35 kW,

- Dostawa i montaż układu samoczynnego załączania rezerwy (SZR),

- Transport, rozładunek i posadowienie agregatu przez Wykonawcę,

- Pierwsze uruchomienie agregatu (wymagane do udzielenia gwarancji) oraz przeszkolenie obsługi,

- Wykonanie dokumentacji powykonawczej,

- Wykonanie utwardzenia terenu pod posadowienie agregatu,

- Wykonanie ogrodzenia wokół miejsca posadowienia agregatu,

- Wykonanie instalacji elektrycznej — podłączenie agregatu do głównej rozdzielnicy budynku wraz z układem SZR, wykonanie pomiarów elektrycznych,

- Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnych.

5.3. Budynek przy ul. Kościuszki 32 — agregat stacjonarny

Parametry agregatu:

- Typ: stacjonarny agregat prądotwórczy z silnikiem diesla,

- Moc znamionowa: minimum 35 kW (lub równoważny),

- Chłodzenie: cieczowe,

- Obudowa: kioskowa, dźwiękochłonna/wyciszona, przystosowana do pracy na zewnątrz budynku.

Zakres prac:

- Wykonanie dokumentacji na zgłoszenie wraz ze zgłoszeniem robót,

- Dostawa agregatu prądotwórczego o mocy minimum 35 kW,

- Dostawa i montaż układu samoczynnego załączania rezerwy (SZR),

- Transport, rozładunek i posadowienie agregatu przez Wykonawcę,

- Pierwsze uruchomienie agregatu (wymagane do udzielenia gwarancji) oraz przeszkolenie obsługi,

- Wykonanie dokumentacji powykonawczej,

- Wykonanie utwardzenia terenu pod posadowienie agregatu,

- Wykonanie ogrodzenia wokół miejsca posadowienia agregatu,

- Wykonanie instalacji elektrycznej — podłączenie agregatu do głównej rozdzielnicy budynku wraz z układem SZR, wykonanie pomiarów elektrycznych,

- Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnych.

5.4. Budynek przy ul. Mickiewicza 7A (Straż Miejska) — agregat mobilny z ręcznym podłączeniem

Parametry agregatu:

- Typ: mobilny/przewoźny zespół prądotwórczy,

- Moc znamionowa: minimum 13 kW / 14,3 kVA (lub równoważny),

- Przeznaczenie: zasilanie awaryjne z ręcznym podłączeniem do wewnętrznej sieci elektrycznej budynku.

Zakres prac:

- Dostawa mobilnego zespołu prądotwórczego o mocy minimum 13 kW / 14,3 kVA,

- Transport i rozładunek zespołu prądotwórczego przez Wykonawcę,

- Pierwsze uruchomienie (wymagane do udzielenia gwarancji) oraz przeszkolenie obsługi,

- Wykonanie dokumentacji powykonawczej,

- Wykonanie niezbędnych przeróbek przy głównym przyłączu elektrycznym budynku, umożliwiających bezpieczne ręczne wpięcie agregatu do wewnętrznej sieci elektrycznej budynku — w tym montaż odpowiedniej rozdzielnicy/gniazda przyłączeniowego, przełącznika pracy: sieć, 0, agregat oraz niezbędnych zabezpieczeń elektrycznych.

Uwaga: W przypadku budynku przy ul. Mickiewicza 7A NIE jest wymagane wykonanie utwardzenia terenu, ogrodzenia ani układu SZR (samoczynnego załączania rezerwy). Zastosowanie ma układ ręcznego załączania rezerwy.

6. WYMAGANIA TECHNICZNE — AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE

6.1. Wymagania ogólne dla agregatów stacjonarnych (Mickiewicza 7, Kościuszki 30, Kościuszki 32)

- Silnik: wysokoprężny (diesel), chłodzony cieczowo,

- Prądnica: synchroniczna, bezszczotkowa, samowzbudna,

- Klasa izolacji: minimum F,

- Stopień ochrony obudowy: minimum IP23 (dla obudowy kioskowej),

- Obudowa: kioskowa, dźwiękochłonna/wyciszona, przystosowana do ciągłej pracy na zewnątrz, wyposażona w drzwi serwisowe z zamknięciem, wentylację oraz wyciąg ciepła,

- Zbiornik paliwa: wbudowany, zapewniający minimum 8 godzin pracy przy pełnym obciążeniu,

- Panel sterowania: mikroprocesorowy, z wyświetlaczem wskazującym parametry pracy (napięcie, częstotliwość, prąd, moc, parametry silnika), z funkcją automatycznego startu po zaniku napięcia sieciowego,

- Układ SZR: samoczynne załączanie rezerwy — automatyczne przełączenie zasilania z sieci na agregat po wykryciu zaniku napięcia i automatyczny powrót po przywróceniu zasilania z sieci. Układ SZR musi być wyposażony w blokadę mechaniczną/elektryczną uniemożliwiającą równoległą pracę agregatu z siecią oraz podanie napięcia zwrotnego do sieci operatora systemu dystrybucji (OSD),

- Częstotliwość: 50 Hz,

- Napięcie: 400/230 V,

- Wyposażenie dodatkowe: czujniki poziomu paliwa, oleju i płynu chłodzącego, zabezpieczenie przed przeciążeniem i zwarciem, wyłącznik główny,

- Poziom hałasu: zgodny z obowiązującymi normami, nieprzekraczający dopuszczalnych wartości dla zabudowy miejskiej,

- Dokumentacja: instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna, deklaracja zgodności CE.

Uwaga: Powyższe parametry techniczne stanowią wymagania minimalne. Ostateczny dobór parametrów agregatów i układów zabezpieczeń powinien zostać zweryfikowany przez projektanta na podstawie inwentaryzacji i bilansu mocy dla każdej lokalizacji.

6.2. Wymagania dla agregatu mobilnego (Mickiewicza 7A)

- Silnik: wysokoprężny (diesel) lub benzynowy,

- Prądnica: synchroniczna, bezszczotkowa,

- Obudowa: ramowa lub kioskowa, dźwiękochłonna, przystosowana do transportu i pracy na zewnątrz,

- Zbiornik paliwa: zapewniający minimum 6 godzin pracy przy pełnym obciążeniu,

- Panel sterowania: z wyświetlaczem podstawowych parametrów pracy,

- Częstotliwość: 50 Hz,

- Napięcie: 400/230 V (lub dostosowane do charakterystyki odbiorów w budynku),

- Wyposażenie: zabezpieczenia elektryczne, wyłącznik główny, gniazda przyłączeniowe,

- Dokumentacja: instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna, deklaracja zgodności CE.

6.3. Równoważność

Dopuszcza się oferowanie urządzeń o parametrach równoważnych z parametrami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia. Przez urządzenie równoważne rozumie się urządzenie, które spełnia co najmniej wszystkie wymagane parametry techniczne określone w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie wskazuje znaków towarowych, patentów ani pochodzenia 
w odniesieniu do konkretnych modeli urządzeń.

7. WYMAGANIA DLA PRAC BUDOWLANYCH I INSTALACYJNYCH

7.1. Utwardzenie terenu (budynki: Mickiewicza 7, Kościuszki 30, Kościuszki 32)

- Wykonanie utwardzenia o nośności dostosowanej do wagi agregatu,

- Utwardzenie powinno wystawać minimum 300 mm poza obrys agregatu.

- Przewidzenie otworów wpustowych/śrub kotwiących,

- Dylatacja względem budynku,

- Odprowadzenie wód opadowych z okolicy posadowienia agregatu,

- Demontaż istniejącej infrastruktury w celu wykonania utwardzenia i jej odtworzenie.

7.2. Ogrodzenia (budynki: Mickiewicza 7, Kościuszki 30, Kościuszki 32)

- Wykonanie ogrodzenia wokół agregatu, zapewniającego ochronę przed dostępem osób nieuprawnionych,

- Materiał: panel ogrodzeniowy ocynkowany i powlekany PCV lub równoważny,

- Wysokość ogrodzenia: minimum 200 cm,

- Bramka serwisowa z zamknięciem (kluczowym lub padłem),

- Fundamenty pod słupy ogrodzeniowe.

7.3. Przyłącza i instalacja elektryczna

- Budynki stacjonarne (Mickiewicza 7, Kościuszki 30, Kościuszki 32):

  - Wykonanie instalacji elektrycznej łączącej agregat z główną rozdzielnicą budynku w wykopie ziemnym wraz z taśmą ostrzegawczą i bednarką uziemiającą,

  - Montaż układu SZR w rozdzielnicy głównej budynku,

  - Wykonanie połączeń kablowych z zachowaniem norm i przepisów,

  - Zabezpieczenie obwodów odpowiednimi wyłącznikami i zabezpieczeniami,

  - Uziemienie agregatu i instalacji,

  - Blokada mechaniczna/elektryczna uniemożliwiająca równoległą pracę agregatu z siecią.

- Budynek mobilny (Mickiewicza 7A):

  - Montaż rozdzielnicy/gniazda przyłączeniowego do ręcznego wpięcia agregatu,

  - Montaż przełącznika załączania rezerwy manualnego (przełącznik sieci-agregat),

  - Montaż niezbędnych zabezpieczeń elektrycznych,

  - Uziemienie układu,

  - Blokada mechaniczna/elektryczna uniemożliwiająca równoległą pracę agregatu z siecią i podanie napięcia zwrotnego do sieci OSD.

7.4. Pierwsze uruchomienie i szkolenie

- Pierwsze uruchomienie agregatu przez autoryzowanego serwisanta (wymagane do udzielenia gwarancji),

- Przeprowadzenie testu pod obciążeniem,

- Przeszkolenie obsługi z zakresu:

  - Obsługi bieżącej agregatu,

  - Procedur uruchamiania i wyłączania,

  - Postępowania w sytuacjach awaryjnych,

  - Przeglądów okresowych i konserwacji.

8. WYMAGANIA DOKUMENTACYJNE

8.1. Zakres prac (przed rozpoczęciem prac)

- Materiały na zgłoszenie robót wraz ze zgłoszeniem robót (obejmujący swoim zakresem utwardzenie terenu i ogrodzenie),

- Projekt techniczny instalacji agregatów prądotwórczych,

- Projekt przyłącza elektrycznego i układu SZR dla każdego budynku,

- Projekt przeróbek przy głównym przyłączu (budynek Mickiewicza 7A),

- Uzgodnienia projektowe z właścicielem sieci/zakładem energetycznym (jeśli wymagane),

- Wszelkie niezbędne opinie i uzgodnienia.

8.2. Dokumentacja powykonawcza (po zakończeniu prac)

- protokół odbioru prac budowlanych i instalacyjnych oraz protokół pierwszego uruchomienia każdego agregatu;

- instrukcje eksploatacji i konserwacji agregatów w języku polskim;

- deklaracje zgodności CE, certyfikaty urządzeń i karty gwarancyjne;

- wyniki pomiarów rezystancji izolacji, impedancji pętli zwarcia, skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, rezystancji uziemienia i ciągłości przewodów ochronnych;

- dokumentację Materiałów do zgłoszenia wraz ze zgłoszeniem, projektu powykonawczego, w tym rysunki instalacji z naniesionymi zmianami oraz inwentaryzacje geodezyjną;

- protokoły testów pod obciążeniem, sprawdzeń układów SZR i układu ręcznego oraz inne protokoły wymagane OPZ;

- protokół szkolenia obsługi, podpisany przez osoby przeszkolone;

- wykaz urządzeń z producentem, modelem, numerem seryjnym i datą pierwszego uruchomienia;

9. WARUNKI GWARANCJI

- Okres gwarancji na agregaty prądotwórcze: ………………………………( zgodnie z złożoną ofertą)  od daty pierwszego uruchomienia, zgodnie z ofertą Wykonawcy

- Gwarancja na instalacje elektryczne i roboty budowlane: 4 lata od daty protokołu odbioru końcowego,

- Warunki gwarancji obejmują naprawę lub wymianę uszkodzonych elementów,

- Wykonawca zapewnia serwis pogwarancyjny,

- Czas reakcji na zgłoszenie serwisowe: maksymalnie 24 godziny (dni robocze),

- Wymóg pierwszego uruchomienia przez autoryzowanego serwisanta producenta — warunek udzielenia pełnej gwarancji.

9A. SERWIS I PRZEGLĄDY OKRESOWE

- Okres serwisowania: Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania regularnych przeglądów serwisowych agregatów prądotwórczych zgodnie z wymaganiami producenta na własny koszt przez okres obowiązywania gwarancji od daty pierwszego uruchomienia każdego agregatu (potwierdzonej protokołem pierwszego uruchomienia).

- Częstotliwość przeglądów: Przeglądy serwisowe wykonywane będą nie rzadziej niż:

  - co 6 miesięcy (przegląd półroczny), lub

  - po osiągnięciu 200 moto-godzin pracy agregatu (jeśli nastąpi to wcześniej),
zależnie od tego, który z tych warunków wystąpi pierwszy.

- Zakres przeglądu serwisowego obejmuje w szczególności:
a) Wymianę oleju silnikowego wraz z filtrem oleju,
b) Wymianę filtrów: filtr paliwa, filtr powietrza,
c) Sprawdzenie i w razie potrzeby wymianę akumulatorów startowych,
d) Sprawdzenie poziomu i stanu płynu chłodzącego,
e) Sprawdzenie układu wydechowego, pasków napędowych i połączeń mechanicznych,
f) Sprawdzenie parametrów elektrycznych (napięcie, częstotliwość, prąd),
g) Kontrolę układu SZR — poprawność działania automatycznego przełączania (dla budynków stacjonarnych) oraz układu ręcznego załączania (budynek Mickiewicza 7A),
h) Czyszczenie i konserwację obudowy oraz elementów wentylacyjnych,
i) Sprawdzenie szczelności układu paliwowego.

- Rozruchy testowe: W ramach serwisu Wykonawca przeprowadzi rozruchy testowe agregatów z częstotliwością nie rzadszą niż co 3 miesiące, w celu potwierdzenia gotowości urządzeń do pracy. Rozruch testowy obejmuje:
a) Uruchomienie agregatu bez obciążenia (rozruch jałowy),
b) Przełączenie zasilania na agregat pod obciążeniem rzeczywistym i sprawdzenie poprawności działania układu SZR (dla budynków stacjonarnych),
c) Sprawdzenie parametrów pracy pod obciążeniem,
d) Powrót do zasilania z sieci i weryfikacja poprawności przełączenia,
e) Przeprowadzenie rozruchu testowego z udziałem wyznaczonego pracownika Zamawiającego.

- Dokumentacja serwisowa: Po każdym przeglądzie serwisowym oraz po każdym rozruchu testowym Wykonawca sporządza protokół serwisowy zawierający:
a) Datę i zakres wykonanych prac,
b) Wykaz wymienionych części i materiałów (olej, filtry, akumulatory itp.),
c) Wyniki pomiarów i testów,
d) Stwierdzone usterki i podjęte działania naprawcze,
e) Podpis serwisanta oraz potwierdzenie przedstawiciela Zamawiającego.
Kopię protokołu przekazuje się Zamawiającemu niezwłocznie po zakończeniu prac, najpóźniej w ciągu 7 dni.

- Koszty: Wszystkie koszty związane z przeglądami serwisowymi, rozruchami testowymi, materiałami eksploatacyjnymi (olej, filtry, akumulatory, płyny chłodzące, itp.) oraz dojazdem serwisu w okresie gwarancji ponosi Wykonawca. Koszty te są wliczone w cenę ofertową.

- Czas reakcji na usterki: W przypadku usterki wykrytej podczas przeglądu lub rozruchu testowego, Wykonawca zobowiązany jest do jej usunięcia w terminie nieprzekraczającym 7 dni roboczych od daty zgłoszenia. Czas reakcji na zgłoszenie awaryjne: maksymalnie 24 godziny (dni robocze).

- Wymiany części na koszt Wykonawcy: Wymiana oleju, filtrów (oleju, paliwa, powietrza) oraz akumulatorów startowych w ramach przeglądów okresowych odbywa się całkowicie na koszt Wykonawcy, bez dodatkowych opłat dla Zamawiającego, przez cały okres obowiązywania gwarancji.

- Zabezpieczenie ciągłości serwisu: Wykonawca zapewnia dostępność części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych przez cały okres gwarancji. W przypadku zaprzestania produkcji danego modelu, Wykonawca zapewnia dostępność części równoważnych, zachowujących parametry techniczne oryginałów.

- Przekazanie po zakończeniu serwisu: Po upływie gwarancji Wykonawca przekazuje Zamawiającemu zestawienie zbiorcze zawierające historię serwisowania wszystkich agregatów, w tym wykaz wykonanych przeglądów, wymienionych części i przeprowadzonych rozruchów testowych.

10. WARUNKI WYKONANIA PRAC

- Wizja lokalna: Zamawiający umożliwia przeprowadzenie wizji lokalnej we wszystkich czterech budynkach w celu zapoznania się z istniejącym stanem instalacji elektrycznych oraz warunkami lokalowymi. Termin wizji należy uzgodnić z Zamawiającym.

- Uprawnienia: Wykonawca musi posiadać odpowiednie uprawnienia do wykonywania robót budowlanych i elektrycznych (uprawnienia SEP, uprawnienia budowlane),

- Zgodność z przepisami: Wszystkie prace muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami i standardami technicznymi,

- Bezpieczeństwo: Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo na terenie budowy 
i przestrzeganie przepisów BHP,

- Odbiór: Odbiór końcowy nastąpi po wykonaniu wszystkich prac, przeprowadzeniu pierwszego uruchomienia, wykonaniu pomiarów i przekazaniu kompletnej dokumentacji powykonawczej,

- Inwentaryzacja i bilans mocy: Wykonawca przed przystąpieniem do projektowania wykona inwentaryzację istniejącej instalacji elektrycznej oraz bilans mocy dla każdej lokalizacji, w celu doboru odpowiednich parametrów agregatów i układów zabezpieczeń,

- Formalności i uzgodnienia: Wykonawca odpowiada za sporządzenie i przeprowadzenie wszelkich wymaganych przepisami prawa zgłoszeń, pozwoleń, uzgodnień z operatorem systemu dystrybucji (OSD), przepisami przeciwpożarowymi, wymogami dotyczącymi emisji hałasu i spalin oraz innymi wymaganiami — o ile będą wymagane dla przedmiotu zamówienia.

11. TERMIN REALIZACJI

Termin realizacji zamówienia- 30 dni od dnia zawarcia umowy

12. KRYTERIA ODBIORU

- Wykonanie wszystkich prac zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i dokumentacją projektową,

- Pozytywny wynik pierwszego uruchomienia agregatów (poprawna praca pod obciążeniem),

- Poprawne działanie układów SZR (automatyczne przełączanie zasilania — dla budynków stacjonarnych),

- Poprawne działanie układu ręcznego załączania (budynek Mickiewicza 7A),

- Pozytywne wyniki pomiarów elektrycznych,

- Przekazanie kompletnej dokumentacji powykonawczej,

- Przeprowadzenie szkolenia obsługi.