SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

I ODBIORU ROBÓT

TEMAT:	PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA FRAGMENTU KONDYGNACJI PIERWSZEGO PIĘTRA

W BUDYNKU ZOD „FREGATA

ADRES:		72-600 ŚWINOUJŚCIE , UL. BYDGOSKA 14

dz. nr 326301_1.0005.243/26  gmina/miasto Świnoujście

INWESTOR:	ZAKŁAD OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ „FREGATA” sp. z o. o.

72-600 ŚWINOUJŚCIE , UL. BYDGOSKA 14

KATEGORIA OBIEKTU: XI

BRANŻA:	Instalacje elektryczne

| Z E S P Ó Ł P R O J E K T O W Y |  |  |  |  | DATA I PODPIS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OPRACOWAŁ |  | mgr inż. | Władysław Spychalski |  | 14.11.2025. |

| Numer tomu: | Data |
| --- | --- |
| TOM ST 5 | Szczecin, listopad 2025 |
| Projekt chroniony prawem autorskim. Kopiowanie i wykorzystywanie bez zgody autorów zabronione |  |

##### SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST5) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

ST.4  INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA FRAGMENTU KONDYGNACJI PIERWSZEGO PIĘTRA  W BUDYNKU ZOD „FREGATA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa i zmiana sposobu użytkowania fragmentu kondygnacji 1-szego piętra w budynku ZOD „Fregata” w Świnoujściu ul. Bydgoska 14.

W niniejszym opracowaniu znajduje się specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót elektrycznych.

#### GRUPA	45300000-0	Roboty w zakresie instalacji budowlanych

KLASA	45310000-3	Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

KATEGORIA	45311000-0	Roboty w zakresie prac demontażowych

KATEGORIA	45311000-0	Roboty w zakresie instalacji oświetleniowych oraz tablic rozdzielczych

KATEGORIA	45314310-7	Sieć strukturalna

KATEGORIA	45314310-7	Roboty w zakresie instalacji przyzywowej w wc dla niepełnosprawnych

SPIS TREŚCI:

- CZĘŚĆ OGÓLNA

- MATERIAŁY

- SPRZĘT

- TRANSPORT

- WYKONANIE ROBÓT

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

- ODBIÓR ROBÓT

- PODSTAWA PŁATNOŚCI

- DOKUMENTY ODNIESIENIA

ST5. INSTALACJE ELEKTRYCZNE. ROBOTY W ZAKRESIE: PRAC DEMONTAŻOWYCH – CPV 45311000-0; INSTALACJI OŚWIETLENIOWYCH ORAZ TABLIC ROZDZIELCZYCH CPV 45311000-0;

INSTALACJI SIECI STRUKTURALNEJ CPV45314310-7; INSTALACJI ANTENY RTV CPV 45314310-7; INSTALACJI PRZYZYWOWEJ W WC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH CPV 45312200-9

1.1.	Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa i zmiana sposobu użytkowania fragmentu kondygnacji 1-szego piętra w budynku ZOD „Fregata” w Świnoujściu ul. Bydgoska 14 – instalacje elektryczne

1.2.	Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.	Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót wymienionych w punkcie 1.1., obejmujących wykonanie:

- Prace demontażowe

- Rozbudowa  tablic rozdzielczych

- Montaż przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw oświetleniowych

- Montaż instalacji gniazd wtykowych

- Montaż sieci strukturalnej

- Montaż instalacji anteny RTV

- Montaż instalacji uziemiającej

- Montaż instalacji przyzewowej

- Montaż instalacji kontroli dostępu

- Wykonanie pomiarów elektrycznych

Niniejszy opis należy rozpatrywać łącznie z częścią rysunkową (dokumentacja techniczna) przekazanych przez Inwestora.

Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyżej zakres robót zasadniczych i pomocniczych.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST nr 1.0. - „Wymagania ogólne".

2. MATERIAŁY

2.1 .Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST nr 1.0. - „Wymagania ogólne".

2.2. Wymagania szczegółowe

Materiałami stosowanymi do wykonania prac objętych niniejszą specyfikacją są:

Lp.	Nazwa	Jm

1.	kaseta z przyciskami przywoławczo / odwoławczymi i lampką LED	szt

2.	przycisk pociągowy instalacji przywoławczej	szt

3.	Wyświetlacz korytarzowy instalacji przywoławczek z  lampką LED	szt

4.	manipulator instalacji przywoławczej	szt

5.	Piasek uszlachetniony	m3

6.	Piasek uszlachetniony'	m3

7.	Piasek uszlachetniony''	m3

8.	Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 42,5-work	t

9.	Ciasto wapienne - wapno gaszone	m3

10.	Ciasto wapienne - wapno gaszone'	m3

11.	Ciasto wapienne	m3

12.	Śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej dł. M-5, dł. do 35mm	kg

13.	swich anteny sat i naziemnej 9/32	szt.

14.	czytniki kart magnetycznych - czytniki z odzysku	szt.

15.	centralka przywoławcza	szt.

16.	oprawy LED35W/4400 lm do stropów podwieszonych 60x60 cm; PLX;  IP 44; Ra 800;	szt.

17.	oprawy LED35W/3000 lm do stropów podwieszonych 60x60 cm; PC;  IP 65; Ra 800;	szt.

18.	oprawy LED20W/2000 lm do stropów podwieszonych 60x60 cm; PC;  IP 65; Ra 800;	szt.

19.	oprawy LED20W/2000 lm do stropów podwieszonych 60x60 cm; PC;  IP 65; Ra 800;; z czujką ruchu;	szt.

20.	oprawy LED 40W/5200 lm do stropów podwieszonych 60x60 cm; PC;  IP 65; Ra 800;	szt.

21.	oprawy LED 50W/6600 lm do stropów podwieszonych 60x60 cm; Micro PRM; do pomieszczeń sterylnych;  IP 65; Ra 800;	szt.

22.	oprawy LED 50W/6600 lm do stropów podwieszonych 60x60 cm; Micro PRM;  IP 65; Ra 800;	szt.

23.	oprawy typu Down Light LED 29W/2500 lm do stropów podwieszonych ; Micro PRM;  IP 44; Ra 800;	szt.

24.	Oprawa natynkowa LED 9W/250 lm; kwadratowa; IP 44; Ra 800	szt

25.	oprawy oświetlenia ewakuacyjnego wpuszczane w strop podwieszony LED 3W; 1h; IP 65; kwadratowa	szt.

26.	lampka sygnalizacyjna  instalacji przyzewowej	szt

27.	Łącznik p/t klawiszowy, 250V/6A, standard podwyższony IP-20 1-biegunowy	szt

28.	Łącznik n/t klawiszowy szczelny, 250V/6-10A standard podstawowy IP-44 1-biegunowy	szt

29.	wyłącznik nadmiarowo prądowy S301	szt.

30.	wyłącznik nadprądowy B16 A z członem różnicowo prądowym 30mA	szt.

31.	Gniazdo wtyczkowe izolacyjne bryzgoodporne n/t 2x2P+Z, 10/16A, 250V IP-44 n.f. 563	szt

32.	Gniazdo wtyczkowe izolacyjne p/t 2P+Z 10A/16A, 250V PT-130L IP20 standard wyższy (monoblok)	szt

33.	Gniazdo wtyczkowe izasilania komputerów	szt

34.	Gniazdo wtyczkowe bryzgoodporne IP 44 415V 16A (25A) stałe 3P+Z n.f. 2627-126	szt

35.	Gniazdo standardowe p/t RTV	szt

36.	Gniazdo komputerowe n/t 2xRJ-45 kat. 5-6	szt

37.	Puszka instalacyjna końcowa z tworzywa sztucznego fi 60mm do ścian gipsowych	szt

38.	Puszka instalacyjna z tworzywa sztucznego n/t-w/t jednokrotna PK 60	szt

39.	Listwa uziemień	szt

40.	Przewód N2XH-J 1x4mm2	m

41.	Przewód N2XH-J 1x6 mm2	m

42.	Przewód antenowy TRISET 113	m

43.	Przewód N2XH-J 300/500V 3x1,5mm2	m

44.	Przewód N2XH-J-300/500V 3 x2,5mm2	m

45.	przewód skrętka F/FTP 4 x 2 x 0,5 kat 6A	m

46.	przewody kabelkowe N2XH-J 5 x 2,5 mm2	m

47.	Kabel  HTKSH 2x0,8	m

48.	Korytko instalacyjne do kabli i przewodów KPR 50H42	m

49.	Konstrukcja wsporcza dla montowania mkorytek kablowych	kg

50.	Kołek rozporowy metalowy fi 8mm		szt

51.	Wtyk RJ 45 kat 6	szt

52.	materiały pomocnicze	zł

Parametry opraw oświetleniowych

Oprawa oznaczona na rysunkach „A1”

Oprawa oświetleniowa  do stropów podwieszanych 60 x 60 cm. LED35W/ 4400lm, przysłona PLC, temperatura barwowa 40000, trwałość diod LED > 50000h, stopień ochrony –IP 44,

CRI > 80, temperatura pracy +5  - +35 °C.

Współczynnik mocy - PF>0,9.

Oprawa oznaczona na rysunkach „B”

Oprawa oświetleniowa LED przystosowana do montażu naściennego. Moc oprawy 9W/250 lm, temperatura barwowa 4000,  trwałość diod LED > 50000h, stopień ochrony - IP 44, CRI > 80, Współczynnik mocy - PF>0,9, temperatura pracy +5 - 30°C.

Oprawa przeznaczona do montażu na ścianie. Przesłona wykonana z PMMA.

Oprawa oznaczona na rysunkach „D1”

Oprawa oświetleniowa do stropów podwieszanych 60 x 60 cm, LED 35W/3000 lm, przysłona PC, temperatura barwowa 40000, trwałość diod LED > 50000h, stopień ochrony - IP 44, CRI > 80, temperatura pracy +5  - +35 °C.

Współczynnik mocy - PF>0,9.

Oprawa oznaczona na rysunkach „D2”

Oprawa oświetleniowa do stropów podwieszanych 60 x 60 cm, LED 20W/2000 lm, przysłona PC, temperatura barwowa 40000, trwałość diod LED > 50000h, stopień ochrony - IP 44, CRI > 80, temperatura pracy +5  - +35 °C.

Współczynnik mocy - PF>0,9.

Oprawa oznaczona na rysunkach „D2”

Oprawa oświetleniowa do stropów podwieszanych 60 x 60 cm, LED 20W/2000 lm, przysłona PC,

Z czujką ruchu. Temperatura barwowa 40000, trwałość diod LED > 50000h, stopień ochrony - IP 44, CRI > 80, temperatura pracy +5  - +35 °C.

Współczynnik mocy - PF>0,9.

Oprawa oznaczona na rysunkach „D4”

Oprawa oświetleniowa do stropów podwieszanych 60 x 60 cm, LED 40W/5200 lm, przysłona PC, temperatura barwowa 40000, trwałość diod LED > 50000h, stopień ochrony - IP 44, CRI > 80, temperatura pracy +5  - +35 °C.

Współczynnik mocy - PF>0,9.

Oprawa oznaczona na rysunkach „E1”

Oprawa oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego drogi ewakuacyjnej, strefy otwartej.

Montaż oprawy – wpuszczana w strop podwieszony. Przystosowana do zdalnego monitoringu.

Dane techniczne opraw:

Napięcie zasilania AC: 230 V ± 10%

Źródło światła: LED 3W

Akumulator: NiCd, VRLA, LiFePO4; Ni-MH;

Czas pracy w trybie awaryjnym: 1h

Dostępne wykonanie:
Klasa ochronności: II

Stopień ochrony: IP41

Poziom wytrzymałości mechanicznej: IK 08

Zaciski przyłączeniowe: 1,5 mm2

Spełnia normy:  PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-22, PN-EN 61547, PN-EN 61000-3-2, PN-EN 55015

Oprawa oznaczona na rysunkach „E2”

Oprawa oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego drogi ewakuacyjnej, strefy otwartej

Przystosowana do przyklejania piktogramów wskazujących kierunek ewakuacji. Przystosowana do zdalnego monitoringu.

Dane techniczne opraw:

Napięcie zasilania AC: 230 V ± 10%

Źródło światła: LED 3W

Akumulator: NiCd, VRLA, LiFePO4; Ni-MH;

Czas pracy w trybie awaryjnym: 1h

Dostępne wykonanie:
Klasa ochronności: II

Stopień ochrony: IP44

Poziom wytrzymałości mechanicznej: IK 08

Zaciski przyłączeniowe: 1,5 mm2

Spełnia normy:  PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-22, PN-EN 61547, PN-EN 61000-3-2, PN-EN 55015

Oprawa oznaczona na rysunkach „F”

Oprawa oświetleniowa do stropów podwieszanych 60 x 60 cm,  LED 50W/6600lm, przysłona Micro PRM temperatura barwowa 4000, trwałość diod LED > 30000h,  stopień ochrony - IP 65,

Przystosowana do pomieszczeń sterylnych, CRI > 80. Współczynnik mocy - PF>0,9 , trwałość diod LED > 50000h, temperatura pracy +5  - +35 °C.

Oprawa oznaczona na rysunkach „G1”

Oprawa oświetleniowa do stropów podwieszanych 60 x 60 cm,  LED 50W/6600lm, przysłona Micro PRM temperatura barwowa 4000, trwałość diod LED > 30000h,  stopień ochrony - IP 44,

Przystosowana do pomieszczeń sterylnych, CRI > 80. Współczynnik mocy - PF>0,9 , trwałość diod LED > 50000h, temperatura pracy +5  - +35 °C.

Oprawa oznaczona na rysunkach „H”

Oprawa oświetleniowa typu Down Light, do stropów podwieszanych,  LED 29W/2500lm, przysłona Micro PRM temperatura barwowa 4000, trwałość diod LED > 30000h,  stopień ochrony - IP 44,

Przystosowana do biur, CRI > 80. Współczynnik mocy - PF>0,9 , trwałość diod LED > 50000h, temperatura pracy +5  - +35 °C.

Osprzęt stosować podtynkowy:

- odporny na zniszczenie, zadrapanie uszkodzenia mechaniczne i czynniki chemiczne

- odporny na działanie promieni słonecznych.

- Możliwość montażu poziomego i pionowego

- Wszystkie komponenty wykonane bezhalogenowo

- Dostępne ramki od 1 do 5 krotnych

- Zaciski bezśrubowe dla przewodów miedzianych: 1,5 mm2 i 2,5 mm2

- obciążalność styków: gniazda - 16A;

2.3. Deklaracja zgodności

Wszystkie materiały wbudowane przez wykonawcę, muszą spełniać wymogi określone w niniejszej ST. Muszą posiadać stosowne dokumenty potwierdzające ich jakość oraz dopuszczające je do stosowania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Wszystkie materiały muszą być fabrycznie nowe. Nie dopuszcza się stosowania materiałów z odzysku. Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do stosowania. Materiały nie odpowiadające wymogom ST zostaną przez wykonawcę wywiezione z placu budowy.

Do każdej partii materiałów powinno zostać wystawione przez producenta zaświadczenie o jakości wyrobów. Zaświadczenie to winno zawierać charakterystykę materiału, zastosowane składniki, wyniki badań kontrolnych typ próbek stosowanych do badań; wyniki badań dodatkowych; okres, w którym wyprodukowano daną partię materiału.

3.	SPRZĘT

3.1.	Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST . - „Wymagania ogólne".

3.2.	Wymagania szczegółowe

Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość

1.	Spawarka elektryczna wirująca 300A	m-g

TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST. - „Wymagania ogólne".

4.1. Wymagania szczegółowe

Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru. Należy zabezpieczyć przewożone materiały przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych.

5.	WYKONANIE ROBÓT

5.1.	Ogólne warunki

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST. - „Wymagania ogólne".

  - Zakres i kolejność wykonania Robót

Przed przystąpieniem do wykonywania prac elektrycznych, wykonawca musi zapoznać się z dokumentacją techniczną i obiektem i stwierdzić odpowiednie przygotowanie frontu robót. Dla prowadzenia robót elektrycznych ustanawia się kierownika robót, który musi posiadać odpowiednie kwalifikacje.

Obowiązkowe jest prowadzenie Dziennika Budowy.

Odbiór frontu robót przez wykonawcę dokonuje się komisyjnie z udziałem zainteresowanych stron i udokumentowany spisaniem protokołu.

Roboty elektryczne muszą być koordynowane z innymi robotami i zgodne z harmonogramem robót.

W każdym etapie roboty należy wykonywać w następującej kolejności :

- Prace demontażowe w budynku

- ustalenie tras przewodów

- kucie bruzd

- układanie korytek, przewodów, puszek, rozgałęźników

- rozbudowa  tablic rozdzielczych

- odbiór międzyoperacyjny

- tynkowanie ścian

- wykonanie połączeń przewodów

- odbiór międzyoperacyjny

- malowanie ścian

- montaż osprzętu elektrycznego

- montaż opraw oświetleniowych

- odbiór międzyoperacyjny

- wykonanie pomiarów elektrycznych w budynku

- odbiór końcowy

- pomiary uziemienia

- pomiar samoczynnego wyłączenia zasilania

- odbiór końcowy

Prace należy zakończyć dokumentacją powykonawczą.

6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.	Ogólne zasady kontroli jakości

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST. - „Wymagania ogólne"..

6.2.	Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na bieżąco, w miarę postępu Robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych Robót z dokumentacją projektową i wymaganiami ST.

W szczególności obejmują:

-    badanie dostaw materiałów

- kontrolę prawidłowości wykonania robót

- ocenę jakości i estetyki wykonanych robót

- sprawdzanie sposobu wykonywania prac

Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa i Norm.

7.	ODBIÓR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST - „Wymagania ogólne".

Na zakończenie robót, należy dostarczyć następujące protokoły pomiarów:

- pomiar stanu izolacji przewodów

- pomiar „samoczynnego wyłączenia zasilania”

- pomiar działania wyłączników różnicowo prądowych

- pomiar natężenia oświetlenia

8.   PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne podstawy płatności podano w ST nr 1.0. - „Wymagania ogólne" i w Umowie.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Polska Norma PN-IEC 60364 lub równoważna

- PN-HD 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe lub równoważna.

- PN-HD 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogólnych charakterystyk lub równoważna.

- PN-HD 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa lub równoważna.

- PN-HD 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego lub równoważna.

- PN-HD 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym lub równoważna.

- PN-HD 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona instalacji niskiego napięcia przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia lub równoważna.

- PN-HD 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi lub równoważna.

- PN-HD 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektów budowlanych.

- PN-HD 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia lub równoważna.

- PN-HD 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie lub równoważna.

- PN-HD 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym lub równoważna.

- PN-HD 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Środki ochrony przed prądem przetężeniowym lub równoważna.

- PN-HD 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. Wybór środków ochrony przeciwporażeniowej w zależności od wpływów zewnętrznych lub równoważna.

- PN-HD 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa lub równoważna.

- PN-HD 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych lub równoważna. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne lub równoważna.

- PN-HD 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych lub równoważna. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie lub równoważna.

- PN-HD 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów lub równoważna..

- PN-HD 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza lub równoważna.

- PN-HD 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia lub równoważna.

- PN-HD 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne lub równoważna.

- PN-HD 60364-5-548:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Układy uziemiające i połączenia wyrównawcze instalacji informatycznych lub równoważna.

- PN-HD 60364-5-551:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Inne wyposażenie. Niskonapięciowe zespoły prądotwórcze lub równoważna.

- PN-HD 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa lub równoważna.

- PN-HD 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze lub równoważna.

- PN-HD 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposażone w wannę lub/i basen natryskowy lub równoważna.

- PN-HD 60364-7-702:1999 Ap1:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny pływackie i inne lub równoważna.

- PN-HD 364-7-703:1993 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposażone w ogrzewacze do sauny lub równoważna.

- PN-HD 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki lub równoważna.

- PN-HD 60364-7-705:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje elektryczne w gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych lub równoważna.

- PN-HD 60364-7-706:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodzącymi lub równoważna.

- PN-HD 60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczące uziemień instalacji urządzeń przetwarzania danych lub równoważna.

- PN-HD 60364-7-708:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Kempingi i pojazdy wypoczynkowe lub równoważna.

- PN-HD 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje oświetlenia zewnętrznego lub równoważna.

## Normy pozostałe

| - PN-HD 60050-826:2000 | Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych lub równoważna. |
| --- | --- |
| - PN-EN 60445:2002 | Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zacisków urządzeń i zakończeń żył przewodów oraz ogólne zasady systemu alfanumerycznego lub równoważna. |
| - PN-EN 60446:2002 (U) | Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami lub cyframi lub równoważna. |
| - PN-EN 61140:2002 (U) | Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. Wspólne aspekty instalacji i urządzeń lub równoważna. |
| - PN-EN 60529:2002 (U) | Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP) lub równoważna. |
| - PN-HD 625.1S1:2002 (U) | Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego napięcia. Zasady, wymagania i badania lub równoważna. |
| - N SEP-E-004 | Norma SEP. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa lub równoważna. |
| - PN-EN 50146:2002 (U) | Wyposażenie do mocowania kabli w instalacjach elektrycznych lub równoważna. |
| - BN-84/8984-10 | Zakładowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. instalacje wnętrzowe. ogólne wymagania lub równoważna. |
| - PN EN 12464-1 | Oświetlenie miejsc pracy lub równoważna. |
| - PN EN 62305-1 - PN EN 62305-2 - PN EN 62305-3 - PN EN 63 305-4 | Zasady ogólne: Zarządzanie ryzykiem lub równoważna. Ochrona odgromowa lub równoważna. Ochrona odgromowa lub równoważna. |
| - PN-IEC 61312-1:2001 | Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady ogólne lub równoważna. |
| - PN-IEC/TS 61312-2:2003 | Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym (LEMP). Część 2: Ekranowanie obiektów, połączenia wewnątrz obiektów i uziemienia lub równoważna. |
| - PN-IEC 61024-1-1:2001 Ap1:2002 | Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. Wybór poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych lub równoważna. |
| - PN-HD 61024-1-2:2002 | Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. Przewodnik B – Projektowanie, montaż, konserwacja i sprawdzanie urządzeń piorunochronnych lub równoważna. |
| - PN-EN 50164-1:2002 (U) | Elementy urządzenia piorunochronnego (LPS). Część 1: Wymagania stawiane elementom połączeniowym lub równoważna. |
| - PN-E-04700:1998 Az1:2000 | Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych lub równoważna. |
| - PN-EN 60439-1:2002 (U) | Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Zestawy badane w pełnym i niepełnym zakresie badań typu lub równoważna. |
| - N SEP-E-001 | Norma SEP. Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa lub równoważna. |
| - N SEP-E-002 | Norma SEP. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych. Podstawy planowania lub równoważna. |
| - PN-IEC 60038:1999 | Napięcia znormalizowane IEC lub równoważna. |
| - PN-EN 50160:2002 | Parametry napięcia zasilającego w publicznych sieciach rozdzielczych lub równoważna. |
| - PN-EN 50171:2002 (U) | Niezależne systemy zasilania lub równoważna. |
| - PN-91/E-05010 | Zakresy napięciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych lub równoważna. |
| - PN-E-05204:1994 | Ochrona przed elektrycznością statyczną. Ochrona obiektów instalacji i urządzeń. Wymagania lub równoważna. |
| - PN-88/E-08501 | Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa lub równoważna. |
| - PN-92/N-01256-02 | Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja lub równoważna. |
| - PN-EN 1838:2002 (U) | Oświetlenie awaryjne lub równoważna. |

## Ustawy i rozporządzenia

- Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. nr 169 z 2002r., poz. 1386).

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. nr 166 z 2002r., poz. 1360; Dz. U. nr 80 z 2003r., poz. 718).

- Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach (Dz. U. nr 63 z 2001r., poz. 636; Dz. U. nr 154 z 2001r., poz. 1800; Dz. U. nr 155 z 2002r., poz. 1286; Dz. U. nr 166 z 2002r., poz. 1360).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U. nr 106 
z 2000r., poz. 1126; Dz. U. nr 109 z 2000r., poz. 1157; Dz. U. nr 120 z 2000r., 
poz. 1268; Dz. U. nr 5 z 2001r., poz. 42; Dz. U. nr 100 z 2001r., poz. 1085; Dz. U. nr 110 z 2001r., poz. 1190; Dz. U. nr 115 z 2001r., poz. 1229; Dz. U. nr 129 z 2001r., 
poz. 1439; Dz. U. nr 154 z 2001r., poz. 1800; Dz. U. nr 74 z 2002r., poz. 676; Dz. U. 
nr 80 z 2003r., poz. 718).

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 z 1997r., 
poz. 348; Dz. U. nr 158 z 1997r., poz. 1042; Dz. U. nr 94 z 1998r., poz. 594; Dz. U. 
nr 106 z 1998r., poz. 668; Dz. U. nr 162 z 1998r., poz. 1126; Dz. U. nr 88 z 1999r., poz. 980; Dz. U. nr 91 z 1999r., poz. 1042; Dz. U. nr 110 z 1999r., poz. 1255; Dz. U. 
nr 43 z 2000r., poz. 489; Dz. U. nr 48 z 2000r., poz. 555, Dz. U. nr 103 z 2000r., 
poz. 1099; Dz. U. nr 154 z 2001r., poz. 1800 i poz. 1802; Dz. U. nr 74 z 2002r., 
poz. 676; Dz. U. nr 113 z 2002r., poz. 984; Dz. U. nr 135 z 2002r., poz. 1144; Dz. U. 
nr 50 z 2003r., poz. 424; Dz. U. nr 80 z 2003r., poz. 718).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 
z 2002r., poz. 690).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r., 
w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. nr 74 
z 1999r., poz. 836).

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 września 2000r., w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci elektroenergetycznych, obrotu energią elektryczną, świadczenia usług przesyłowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardów jakościowych obsługi odbiorców (Dz. U. nr 85 z 2000r., poz. 957).

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 stycznia 2000r., zmieniające rozporządzenie z dnia 16 marca 1998r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji, rodzajów instalacji i urządzeń, przy których eksploatacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji, jednostek organizacyjnych, przy których powołuje się komisje kwalifikacyjne oraz wysokości opłat pobieranych za sprawdzenie kwalifikacji (Dz. U. nr 59 z 1998r., poz. 377; Dz. U. nr 15 z 2000r., poz. 187).

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. nr 80 z 1999r., 
poz. 912).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 listopada 1992r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 
nr 92 z 1992 r., poz. 460; Dz. U. nr 102 z 1995r., poz. 507).

opracował: W. Spychalski