SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANY

TEMAT:           PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA

FRAGMENTU KONDYGNACJI PIERWSZEGO PIĘTRA

W BUDYNKU ZOD „FREGATA

ADRES:	72-600 ŚWINOUJŚCIE , UL. BYDGOSKA 14

dz. nr 326301_1.0005.243/26  gmina/miasto Świnoujście

INWESTOR:   ZAKŁAD OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ „FREGATA” sp. z o. o.

72-600 ŚWINOUJŚCIE , UL. BYDGOSKA 14

KATEGORIA OBIEKTU: XI

BRANŻA:	TELETECHNICZNA

INSTALACJA SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU

| Z E S P Ó Ł P R O J E K T O W Y |  |  |  |  | DATA I PODPIS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OPRACOWAŁ |  |  | Jarosław Nowosadzki |  | 12.2025. |

| Numer tomu: | Data |
| --- | --- |
| TOM ST 6 | Szczecin, grudzień 2025 |
| Projekt chroniony prawem autorskim. Kopiowanie i wykorzystywanie bez zgody autorów zabronione |  |

# Spis treści

Spis treści	2

1.	Część ogólna	3

1.1.	Przedmiot opracowania	3

1.2.	Zakres robót	3

1.3.	Informacje o terenie budowy	3

1.1.1.	Organizacja robót budowlanych	3

1.1.2.	Zabezpieczanie interesów osób trzecich	4

1.1.3.	Ochrona środowiska	4

1.1.4.	Warunki bezpieczeństwa pracy	4

1.1.5.	Zaplecze dla potrzeb wykonawcy	4

1.1.6.	Warunki dotyczące organizacji ruchu	4

1.4.	Nazwy i kody robót budowlanych w zakresie objętym przedmiotem zamówienia	4

1.5.	Określenia podstawowe	4

2.	Właściwości wyrobów budowlanych	5

3.	Wymagania szczegółowe dotyczące sprzętu i maszyn do robót budowlanych	5

4.	Wymagania dotyczące środków transportu	5

5.	Wymagania dotyczące wykonania robót.	5

5.1.	Trasy instalacji SP	5

5.2.	Przejścia przez ściany	6

5.3.	Podejście do odbiorników	6

5.4.	Instalacja Sygnalizacji Pożaru	6

6.	Pomiary i kontrole	7

7.	Kontrola, badania wyrobów i robót budowlanych	8

8.	Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót	8

9.	Odbiór robót budowlanych	8

10.	Rozliczenie robót	9

11.	Dokumenty odniesienia	9

# Część ogólna

## Przedmiot opracowania

Projekt przebudowy instalacji sygnalizacji pożaru w ramach przebudowy i zmiany sposobu użytkowania fragmentu kondygnacji pierwszego piętra ( część wschodnia ) na sale dla podopiecznych wraz z sanitariatami w budynku Zakładu Opieki Długoterminowej w Świnoujściu przy ul. Bydgoskiej 14.

## Zakres robót

Zakres robót znajdujących się w specyfikacji obejmuje wszystkie czynności mające na celu wykonanie przebudowę instalacji sygnalizacji pożaru.

Należy wykonać następujące roboty :

- Przenieść czujki z pętli 5 ( 14 szt. od 5/122 do 5/109 ) do pętli nr.6 zgodnie z załączoną dokumentacją , przeadresować czujki oraz nadać opisy pomieszczeń

- Wykonać instalację systemu SSP w adaptowanych pomieszczeniach ( dodać do istniejącej pętli nr 5 czujki w nowo powstałych pomieszczeniach 10 szt.) wykonać przeadresowanie pętli nadać opis czujek

- Zaprogramować centralę pożarową zgodnie z istniejącym scenariuszem pożarowych i matrycą sterowań

- Wykonać nową instalację do czujek, ROP. Modułów sterowań, sygnalizatorów

## Informacje o terenie budowy

### Organizacja robót budowlanych

Wykonawca, przed przystąpieniem do przetargu, winien przeprowadzić wizję lokalną oraz:

- Zapoznać się z miejscami, w których będą wykonywane prace określone w umowie i zbadać ich dostępność;

- Zapoznać się z ogólnymi warunkami realizacji robót, a w szczególności z położeniem i wymiarami pomieszczeń, warunkami utrzymania sprzętu, etc.

Po wygraniu przetargu Wykonawca nie będzie mógł powoływać się na niedostateczną znajomość miejsca realizacji robót lub zły dostęp do pomieszczeń w celu żądania dodatkowych opłat.

Na cały czas trwania robót, Wykonawca wyznaczy uprawnionego Kierownika Robót. Kierownik Robót będzie jako jedyny będzie uprawniony do dokonywania w imieniu Wykonawcy wpisów w dzienniku budowy.

Kierownik Robót będzie odpowiedzialny za:

- bezpieczeństwo na terenie budowy

- prowadzenie dziennika budowy

- kontakty z organami kontroli

Najpóźniej w dniu przystąpienia do robót Wykonawca przekaże dane personalne Kierownika Robót wraz z kopią uprawnień.

### Zabezpieczanie interesów osób trzecich

Wykonawca musi zadbać, aby podczas wykonywanych prac nie doszło do naruszenia interesów osób trzecich. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej.

### Ochrona środowiska

Wykonawca musi podejmować wszystkie niezbędne działania, aby stosować się do przepisów i normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem. Podczas wykonywania robót budowlanych wykonawca bezwzględnie musi unikać szkodliwych działań, szczególnie w zakresie zanieczyszczania powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników.

### Warunki bezpieczeństwa pracy

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za zabezpieczenie własnego mienia oraz za wykonanie wszelkich niezbędnych zabezpieczeń związanych z prowadzonymi pracami budowlanymi. Ponadto wykonawca musi się bezwzględnie stosować do postanowień Instrukcji Bezpieczeństwa oraz wszelkich poleceń Kierownika Budowy związanych z bezpieczeństwem na terenie budowy. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz do przestrzegania zapisów wytycznych technicznych odpowiadających zakresowi zlecenia oraz aktów prawnych obowiązujących w okresie trwania umowy, w tym w szczególności Polskich Norm. W szczególności wykonawca jest zobowiązany wykluczyć pracę personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

### Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z organizacją zaplecza dla własnych potrzeb oraz zapewnia na własny koszt wszelkie środki mające na celu prawidłowe i pełne zabezpieczenie wykonanych przez siebie robót.

### Warunki dotyczące organizacji ruchu

Wszystkie środki transportowe wykorzystywane do transportu materiałów, sprzętu i narzędzi muszą być sprawne, posiadać ważne badania techniczne i spełniać wymagania wynikające z obowiązujących w Polsce przepisów o ruchu drogowym. Materiały przewożone takimi środkami transportu powinny gwarantować przewóz bez uszkodzeń i z zachowaniem warunków bezpieczeństwa pracy.

## Nazwy i kody robót budowlanych w zakresie objętym przedmiotem zamówienia

CPV 45312100-8 Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych

## Określenia podstawowe

Wszystkie określenia, nazwy, które znalazły się w tej specyfikacji są zgodne albo równoważne z Polskimi Normami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., albo z określeniami ujętymi w odpowiednich przepisach podanych w punkcie 10 specyfikacji. Roboty muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów, norm i instrukcji. Nie wyszczególnienie jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania.

# Właściwości wyrobów budowlanych

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent:

- dokonał oceny zgodności wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia według określonego systemu oceny zgodności,

- posiada deklaracje zgodności CE - dokument wystawiony przez producenta i potwierdzający zgodność wyrobu z wymaganiami zasadniczymi oraz spełnienie innych wymagań rozporządzenia (rozporządzeń).

- oznakował wyroby znakiem CE.

Przed zabudowaniem materiałów na budowie Wykonawca przedstawi wszelkie wymagane dokumenty dla udowodnienia powyższego. Wszystkie materiały, które nie spełniają wymogów technicznych określonych przez specyfikację (np. materiały, które były przechowywane niezgodnie z zaleceniami producenta i zmieniły się ich własności) będą uznawane za materiały nie odpowiadające wymaganiom.

# Wymagania szczegółowe dotyczące sprzętu i maszyn do robót budowlanych

Sprzęt i narzędzia, które będą wykorzystywane do wykonania prac objętych tą specyfikacją muszą być sprawne, regularnie konserwowane i poddawane okresowym przeglądom zgodnie z zaleceniami producenta. Muszą spełniać one wymogi BHP i bezpieczeństwa pracy. Nie wolno stosować sprzętu, który nie spełnia powyższych wymagań i nie wolno wykorzystywać go niezgodnie z przeznaczeniem. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów.

# Wymagania dotyczące środków transportu

Wszystkie środki transportowe wykorzystywane do transportu materiałów, sprzętu i narzędzi muszą być sprawne, posiadać ważne badania techniczne i spełniać wymagania wynikające z obowiązujących w Polsce przepisów o ruchu drogowym. Materiały przewożone takimi środkami transportu powinny gwarantować przewóz bez uszkodzeń i z zachowaniem warunków bezpieczeństwa pracy.

# Wymagania dotyczące wykonania robót.

## Trasy instalacji SP

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urządzeniami, powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji oraz modernizacji. Wskazane jest aby przebiegała w liniach poziomych i pionowych.

## Przejścia przez ściany

Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania:

- wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. muszą być chronione przed uszkodzeniami.

- przejścia te należy wykonywać w przepustach rurowych,

- przejścia pomiędzy pomieszczeniami o różnych atmosferach powinny być wykonywane w sposób szczelny, zapewniający nieprzedostawanie się wyziewów,

- obwody instalacji elektrycznych przechodząc przez podłogi muszą być chronione do wysokości bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed uszkodzeniami mechanicznymi należy stosować rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.

- Przejścia instalacyjne przez ściany i stropy oddzieleń przeciwpożarowych należy uszczelnić masami ppoż. i do klasy EI przegród.

## Podejście do odbiorników

Podejścia instalacji do odbiorników należy wykonywać w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposób estetyczny.

istniejące instalacje.

## Instalacja Sygnalizacji Pożaru

# CENTRALA POŻAROWA SCHRACK SECONET

Na obiekcie zamontowana jest centrala pożarowa Schrack  Integral IP MXF.

Opis

Modułowa centrala sygnalizacji pożarowej Integral IP MXF w podstawowej wersji posiada kartę głównego procesora i zasilacz, a wszystkie dodawane funkcje są dostępne poprzez instalację wymaganych kart elektronicznych i ich odpowiednie zaprogramowanie zgodnie z wymaganiami.

Centrala jest oferowana w różnych wersjach obudowy (z drukarką protokołującą, bez drukarki lub z obudową z drzwiami pełnymi). Wbudowany panel obsługi Integral MAP dostępny jest w ponad 20 wersjach językowych.

Zarówno architektura mikroprocesorowa, jak i wszystkie podzespoły i elementy elektroniczne są zdublowane (redundancja).

W przypadku wystąpienia uszkodzenia system przełącza się automatycznie bez żadnej przerwy w pracy na drugą zapasową stronę, która pracuje równolegle.

Centrala może pracować w sieci kratowej „Integral LAN” składającej się z 16 central Integral IP.

System jest obsługiwany w czytelny sposób z jednego miejsca, niezależnie od struktury zdecentralizowanej jak tradycyjne scentralizowane” centrale sygnalizacji pożarowej.

Centrale Integral IP MXF mogą być podłączone bezpośrednio do infrastruktury IT obiektu i opcjonalnie możiwy jest dostęp do systemu przez sieć Internet i Intranet.

W przypadku, gdy wymagane jest zastosowanie więcej niż 16 central, praktycznie nieograniczona liczba sieci Integral LAN może zostać podłączona do systemu rozproszonego Integral WAN.

• w pełni redundantna, modułowa centrala sygnalizacji pożarowej ze zdecentralizowaną architekturą systemu

• możliwość pracy w sieci (wykorzystanie przewodów miedzianych lub światłowodowych) • do 16 pętli (4000 elementów) na centralę

• pamięć zdarzeń do 65 000 rekordów  dowolnie programowalne wyjścia i algorytmy sterujące

• możliwość zdalnego nadzorowania przez Internet

• różne protokoły komunikacyjne do integracji z systemami automatyki budynków i systemami nadrzędnym

• zintegrowany interfejs LAN

CZUJKA

Czujka wielokryteryjna CUBUS MTD 533X (TF1-TF9). Multiple Sensor Detector MTD 533X (TF1-TF9).

Opis

MTD533X to wielokryteryjna czujka dymu i ciepła.

Wykrywa pożary tlewne i otwarte w ich wczesnym stadium rozwoju, dzięki możliwości wykrycia i opracowania charakterystyki pożaru na podstawie analizy zarówno dymu (zasada Tyndalla), jak i ciepła (detektor NTC).

Jeśli oprogramowane w czujce nastawy alarmowe zostaną przekroczone, wysyłany jest odpowiedni komunikat do centrali sygnalizacji pożarowej.

▪ Wybór trybu detekcji dymu i/lub ciepła

▪ Możliwość analizy sygnału alarmowego z poszczególnego sensora

▪ Spełnia wymagania CEA 4021 dla czujek wielodetektorowych

▪ Analiza zadymienia zapobiega alarmom zwodniczym dzięki wspomaganej temperaturowo technice CUBUS Nivellierung®

▪ Czułość na dym i ciepło zgodnie z wymaganiami EN 54-5/-7/-29

▪ Automatyczna detekcja zabrudzenia

▪ Analiza prealarmu dla 30% i 75% progu alarmowego

▪ Dostosowanie progu alarmowego w celu kompensacji wpływu otoczenia

▪ Filtr alarmów w celu redukcji alarmów zwodniczych

▪ Wyjście alarmowe dla zewnętrznego wskaźnika zadziałania

▪ Możliwość odczytu czasu pracy i poziomu zabrudzenia

• wspomaganie temperaturowe CUBUS Nivellierung®

• regulacja czułości • prealarm 30% i 75% progu alarmowego

• automatyczna detekcja zabrudzenia • wbudowana pamięć zdarzeń

• wbudowany izolator zwarć

• przetestowana

i dopuszczona do użytku zgodnie z wszystkimi odpowiednimi normami EN

# OKABLOWANIE SYSTEMU

- YnTKSY 1x2x1mm - pętle systemu sygnalizacji pożarowej,

- HDGs 2x2,5mm2 PH90 zasilanie sygnalizatorów optyczno – akustycznych

# Pomiary i kontrole

Zakres nadzoru prób i pomiarów nad robotami instalacji sygnalizacji pożaru powinien być wykonywany zgodnie ze szczegółami podanymi w niniejszej specyfikacji oraz z ogólnymi Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Zakres podstawowych prób obejmuje:

- pomiar rezystancji izolacji przewodów

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego można stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wyniki badań. 
Wszystkie pomiary elektryczne wykonywać zgodnie z PN-HD 60364-6:2016-07: Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 6: Sprawdzanie (zezwala się na stosowanie norm równoważnych).

# Kontrola, badania wyrobów i robót budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości materiałów i elementów i musi zapewnić odpowiedni system kontroli oraz możliwość pobierania próbek i badania materiałów i robót. Wykonawca będzie prowadził pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością gwarantującą, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych.

Podczas trwania robót Inspektor Nadzoru będzie na bieżąco kontrolował jakość robót. Kontrole będą dotyczyły zgodności z wymogami norm, certyfikatów, wytycznymi wykonania i odbioru robót oraz dokumentacji technicznej. Zanim instalacje elektryczne zostaną przekazane do odbioru powinny być poddane badaniom i próbą określonym w normach. Próby i pomiary wykonywane w czasie budowy powinny obejmować pomiar rezystancji izolacji, biegunowości i ciągłości połączeń. Wykonawca musi zapewnić niezbędne przyrządy pomiarowe do wykonywania prób. Na poszczególnych etapach robót Wykonawca musi przeprowadzić niezbędne próby i pomiary dla kolejnych fragmentów instalacji elektrycznej. Wykonanie tych czynności powinno być odnotowane w dzienniku budowy. Po wykonaniu instalacji, ale przed podaniem napięcia Wykonawca musi dokonać oględzin instalacji w celu stwierdzenia kompletności i zgodności instalacji z projektem, właściwego doboru i montażu urządzeń oraz braku widocznych uszkodzeń. Czynności te powinny zostać odnotowane w dzienniku budowy.

# Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót

Obmiar robót trzeba wykonywać w obecności Inspektora Nadzoru. Obmiar przeprowadzony powinien być zgodnie z obowiązującymi zasadami zarówno na etapie wykonywania, jak i po zakończeniu wykonywania elementu robót stanowiącego odrębną całość obiektu.

Obmiar trzeba wykonać w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjętymi w kosztorysowaniu.

# Odbiór robót budowlanych

Po zakończeniu budowy Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Inwestorowi następujące dokumenty:

- Plany i schematy instalacji zmienione na podstawie rysunków roboczych,

- Pisemne uzgodnienia odstępstw od projektu z przedstawicielem inwestora oraz z zespołem projektowym,

- Protokoły odbiorów częściowych,

- Instrukcji użytkowania urządzeń, gwarancje, atesty, dowody zakupu i wszelkie dokumenty związane z zastosowanymi urządzeniami i materiałami,

- Protokoły sprawdzenia, skuteczności i wydajności urządzeń i instalacji.

Wyżej wymienione wymagania dotyczące dokumentów mogą ulec zmianom i poszerzeniom.

Odbioru końcowego dokonuje komisja odbiorcza powołana przez Inwestora. Obowiązkowo w skład komisji wchodzą:

- Przedstawiciele inwestora, w tym inspektor nadzoru,

- Kierownik budowy (główny wykonawca robót),

- Kierownik robót elektrycznych,

- Przedstawiciele użytkownika obiektu.

# Rozliczenie robót

Podstawę płatności stanowi komplet wykonanych robót i pomiarów pomontażowych.

# Dokumenty odniesienia

- Projektowane instalacje należy wykonać zgodnie z obowiązującym przepisami prawa i Polskimi Normami, a w szczególności:

- Ustawą z dnia7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz. U. z 1994 r., Nr 89, RKR poz. 414 z późniejszymi zmianami),

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, RKR poz. 690),

- Innymi przepisami i uwarunkowaniami:

- Przepisami Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych,

- Przepisami Eksploatacji Urządzeń Elektroenergetycznych,

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót elektrycznych,

- Inne przepisy sanitarne, BHP i ochrony przeciwpożarowej