# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

Spis treści

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)	1

1. PRZEDMIOT I LOKALIZACJA ZAMÓWIENIA	2

2. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES DOSTAW I ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH	3

2.1. Zakres Dostaw	3

2.2. Zakres Prac Montażowych i Instalacyjnych	3

2.3. System Monitorowania i Automatyzacji	3

3. WYMAGANIA W ZAKRESIE POTENCJAŁU KADROWEGO (ZASOBY LUDZKIE)	4

4. WYMAGANIA POWYKONAWCZE I ODBIOROWE	5

4.1. Szkolenie Personelu	5

4.2. Dokumentacja Powykonawcza	5

5. WARUNKI GWARANCJI I RĘKOJMI	6

6. TERMIN REALIZACJI I WARUNKI PROWADZENIA PRAC	7

7. KLAUZULA RÓWNOWAŻNOŚCI ROZWIĄZAŃ	8

## 1. PRZEDMIOT I LOKALIZACJA ZAMÓWIENIA

1.1. Nazwa zadania:

„Montaż oraz uruchomienie agregatu prądotwórczego do zabezpieczenia awaryjnego w energię elektryczną budynków zgodnie z wykazem w załączniku 1.”

1.2. Lokalizacja inwestycji:

Obiekty przyległe wskazane w Załączniku nr 1.

1.3. Ogólny opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie prac obejmujących dostawę, montaż oraz uruchomienie agregatu prądotwórczego w celu zapewnienia awaryjnego zasilania w energię elektryczną budynków wymienionych w punkcie 1.1 wraz z modernizacją istniejącej instalacji elektrycznej w obiekcie. Zadanie obejmuje m.in. budowę tras i linii kablowych w odpowiedniej klasie reakcji na ogień, montaż układu Samoczynnego Załączania Rezerwy (SZR), integrację z przyciskiem PPOŻ uniemożliwiającym start agregatu podczas pożaru, opracowanie pełnej dokumentacji projektowej i powykonawczej przez uprawnionego projektanta, a także nadzór nad realizacją i uzupełnienie Książki Obiektu Budowlanego (KOB) przez kierownika robót elektrycznych.

Schemat zakresu prac do wykonania:

## 2. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES DOSTAW I ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH

### 2.1. Zakres Dostaw

Wykonawca w ramach realizacji zamówienia zobowiązany jest do dostarczenia następujących fabrycznie nowych elementów:

- Postument pod jednostkę agregatu: Dopuszcza się zastosowanie gotowego prefabrykatu posadowionego zgodnie z zaleceniami producenta.

- Rozdzielnica Samoczynnego Załączania Rezerwy (SZR): Układ automatyki SZR musi umożliwiać automatyczne przełączenie źródła zasilania pomiędzy siecią elektroenergetyczną a agregatem. Konstrukcja SZR musi bezwzględnie posiadać wejście sterujące do podłączenia przycisku PPOŻ realizującego blokadę rozruchu agregatu podczas pożaru.

- Linie kablowe: Przystosowane przekrojem do mocy przyłączeniowej obiektów oraz agregatu (należy przyjąć większy wariant obciążenia i na tej podstawie wykonać linie w klasie reakcji na ogień minimum B2ca).

- Wyposażenie agregatu prądotwórczego: W skład jednostki prądotwórczej muszą wchodzić instalacje: paliwowa, smarowania, chłodzenia, elektryczno-rozruchowa, a także panel kontrolno-sterujący oraz wyłącznik główny.

- Wygrodzenie strefy agregatu: Ogrodzenie panelowe wraz z furtką zamykaną na klucz zabezpieczające urządzenie przed dostępem osób niepowołanych.

### 2.2. Zakres Prac Montażowych i Instalacyjnych

- Prace budowlano-montażowe związane z posadowieniem i wygrodzeniem agregatu.

- Przygotowanie projektów, dokonanie wymaganych uzgodnień oraz opinii z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

- Montaż w sposób umożliwiający pełne, bezpieczne odłączenie zasilania w budynku bez wpływu na stan gotowości agregatu.

- Przystosowanie istniejącej Rozdzielnicy Głównej (RG) w budynku do celów wprowadzenia nowoprojektowanej linii zasilającej z układu SZR.

- Wykonanie prób rozruchowych agregatu oraz pomiarów odbiorczych instalacji elektrycznej potwierdzonych protokołami. Wykonawca zapewni na własny koszt paliwo niezbędne do przeprowadzenia testów przez okres minimum 2 godzin.

### 2.3. System Monitorowania i Automatyzacji

Konfiguracja systemu powiadomień informującego administratorów o następujących zdarzeniach:

- Załączenie / wyłączenie agregatu prądotwórczego,

- Zmiana trybu pracy (automatyczny / ręczny),

- Załączenie / wyłączenie poszczególnych układów SZR,

- Stany alarmowe (spadek ciśnienia oleju, przegrzanie silnika/prądnicy, niski poziom paliwa, parametry akumulatora rozruchowego).

## 3. WYMAGANIA W ZAKRESIE POTENCJAŁU KADROWEGO (ZASOBY LUDZKIE)

3.1. Wykaz personelu: Wykonawca zobowiązany jest do wykazania, że dysponuje odpowiednim potencjałem kadrowym zdolnym do należytego wykonania zamówienia. Wykonawca ma obowiązek przedstawić szczegółowy wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia.

3.2. Wymagane kwalifikacje i uprawnienia: W skład zespołu realizującego zadanie muszą wchodzić co najmniej:

- Kierownik Robót Elektrycznych: posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń oraz aktualny wpis do właściwej izby samorządu zawodowego.

- Projektant: posiadający uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, odpowiedzialny za opracowanie dokumentacji powykonawczej i uzgodnień.

- Personel instalatorsko-pomiarowy: posiadający ważne świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku Eksploatacji (E) oraz Dozoru (D) wraz z uprawnieniami do wykonywania pomiarów ochronnych.

## 4. WYMAGANIA POWYKONAWCZE I ODBIOROWE

### 4.1. Szkolenie Personelu

Przed dokonaniem odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia z zakresu obsługi agregatu dla osób wskazanych przez Zamawiającego, potwierdzonego imiennymi certyfikatami szkoleniowymi.

### 4.2. Dokumentacja Powykonawcza

W dniu odbioru końcowego Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kompletną dokumentację powykonawczą (2 egz. w wersji papierowej oraz w wersji PDF i plikach edytowalnych źródłowych):

- Inwentaryzację powykonawczą geodezyjną z naniesieniem lokalizacji urządzeń i tras kablowych,

- Schematy ideowe i montażowe podłączeń oraz zmodernizowanych rozdzielnic głównych,

- Protokoły pomiarów elektrycznych (izolacja, ochrona przeciwporażeniowa) wraz ze świadectwami wzorcowania mierników i kwalifikacjami pomiarowców,

- Deklaracje zgodności CE, aprobaty techniczne, atesty, instrukcję obsługi (DTR) i kartę gwarancyjną.

## 5. WARUNKI GWARANCJI I RĘKOJMI

- Wykonawca udziela gwarancji jakości na cały przedmiot zamówienia na okres minimum 36 miesięcy od dnia odbioru końcowego.

- Gwarancja obejmuje pełen zakres robót oraz bezpłatne przeglądy okresowe wraz z wymianą płynów i materiałów eksploatacyjnych (minimum 1 raz w roku).

- Czas reakcji serwisu wynosi maksymalnie 16 godzin od momentu zgłoszenia awarii urządzenia.

- Czas usunięcia awarii wynosi do 14 dni kalendarzowych. W przypadku braku możliwości usunięcia awarii w terminie, Wykonawca zobowiązany jest do podstawienia urządzenia zastępczego w ciągu 3 dni kalendarzowych.

- Trzykrotna awaria tego samego podzespołu w okresie gwarancyjnym nakłada na Wykonawcę obowiązek wymiany urządzenia na fabrycznie nowe na własny koszt.

## 6. TERMIN REALIZACJI I WARUNKI PROWADZENIA PRAC

- Termin wykonania robót: trzy miesiące od podpisania umowy.

- Organizacja pracy: Prace prowadzone będą w czynnym obiekcie. Wykonawca ma obowiązek zapewnić pełne bezpieczeństwo pracownikom i osobom trzecim. Wszelkie niezbędne przerwy w zasilaniu muszą być uzgadniane z Zamawiającym z min. 3-dniowym wyprzedzeniem.

- Wizja lokalna: Zamawiający informuje, że złożenie oferty nie jest uwarunkowane obligatoryjną wizją lokalną, jednak zaleca jej przeprowadzenie w celu dokonania wizualnej oceny obiektów, warunków gruntowych oraz ostatecznego ustalenia lokalizacji agregatu. Koszty wizji ponosi oferent.

## 7. KLAUZULA RÓWNOWAŻNOŚCI ROZWIĄZAŃ

Wszędzie tam, gdzie w opisie wskazano znaki towarowe, normy lub producentów, dopuszcza się rozwiązania równoważne o parametrach takich samych lub wyższych. Wykazanie równoważności leży po stronie Wykonawcy.