Białystok, 2026.08.05
PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI

w BIAŁYMSTOKU

15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3
OK-III.272.18.2026.KP

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 793) na dostawę i montaż telebimów zewnętrznych na potrzeby przejść granicznych województwa podlaskiego
W toku postępowania do Zamawiającego wpłynęły pytania, na które Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1: „zakres instalacji zasilającej i sieciowej W punkcie „Pozostałe informacje” wskazano: „Przewody zasilające i RJ umieszczone w: peszlu (możliwy brak miejsca) i koryta stalowe nad pomieszczeniami odprawowymi. Wejście do budynków z szafą RACK przez wentylacje.” Prosimy o jednoznaczne wyjaśnienie: czy istniejące przewody zasilające i sieciowe mają zostać wykorzystane; czy Wykonawca ma dostarczyć i ułożyć nowe przewody zasilające oraz LAN; czy wskazane w SWZ długości sieci LAN oznaczają długość nowych przewodów do wykonania; czy istniejące peszle i koryta są drożne i posiadają wolne miejsce; kto ponosi koszt wykonania nowych tras kablowych w przypadku braku miejsca; czy wykonanie nowych peszli, koryt, przepustów i prac odtworzeniowych leży po stronie Wykonawcy; czy zapis o prowadzeniu przewodów „przez wentylacje” oznacza istniejący przepust techniczny, czy prowadzenie przewodów przez kanały wentylacyjne; czy Zamawiający posiada dokumentację istniejących tras kablowych, zasilania, szaf RACK i przełączników sieciowych. Prosimy również o wskazanie granicy odpowiedzialności Zamawiającego i Wykonawcy w zakresie zasilania, sieci LAN, tras kablowych, przepustów oraz szaf RACK.”

Odpowiedź: W zakresie części 1:
1. Przewody służące do zasilania tablic LED 230V mogą zostać wykorzystane z zastrzeżeniem, iż należy wykonać pomiary obecnie istniejących przewodów elektrycznych. Należy wymienić obie skrzynki elektryczne rozdzielcze zasilania 230V. Skrzynki elektryczne rozdzielcze 230V są w złym stanie technicznym. Nowe skrzynki rozdzielcze 230V powinny być odporne na promieniowanie UV oraz na zmienne warunki zewnętrzne tj. słońce, deszcz, śnieg, mróz. Skrzynki rozdzielcze znajdują się na zewnątrz na słupie wiaty po jednej na kierunku wjazdowym i wyjazdowym odprawy pojazdów osobowych.

2. Przewody sieci strukturalnej LAN powinny zostać wymienione na nowe kategorii 6 lub wyższej aby zapewnić szybkie i stabilne przesyłanie danych. Obecnie jest poprowadzony przewód LAN od szafy RACK znajdującej się w budynku na kierunku wjazdowym do RP do pierwszej tablicy LED na kierunku wjazdowym do RP. Na kierunku wyjazdowym z RP z pawilonu odprawowego do pierwszej tablicy LED na kierunku wyjazdowym z RP odprawy pojazdów osobowych. Pozostałe tablice LED połączone są szeregowo do pierwszej tablicy znajdującej się na kierunku wjazdowym i do pierwszej tablicy LED na kierunku wyjazdowym z RP. W przypadku gdy jedna tablica przestanie działać konieczne jest użycie zwyżki w celu pominięcia tymczasowo niesprawnej tablicy aby pozostałe tablice funkcjonowały. Dlatego Zamawiający wymaga aby nowa sieć strukturalna była zastosowana w topologii gwiazdy tj. na kierunku wjazdowym do RP do 8 szt. tablic LED doprowadzić przewód kabel typu „skrętka”. Wszystkie (8 szt.) przewody „skrętka” powinny łączyć się z nowo zainstalowanym przełącznikiem sieciowym zainstalowanym w szafie RACK. Analogicznie należy połączyć 8 szt. tablic na kierunku wyjazdowym z RP z drugim przełącznikiem sieciowym, który zostanie zainstalowany w szafie RACK na kierunku wyjazdowym z RP. Dodatkowo dwa przełączniki sieciowe powinny zostać wyposażone w możliwość podłączenia światłowodu wielomodowego i zestawienia połączenia światłowodowego z budynkiem nr 1. W budynku nr 1 należy zastosować kolejny przełącznik, który zamieni sygnał optyczny na elektryczny.
3. Wskazane w SWZ długości sieci LAN oznaczają odległości poszczególnych paneli od szafy RACK znajdującej się na pawilonach odprawowych (Wjazd i Wyjazd). Z ww. szaf poprowadzony jest światłowód do szafy RACK znajdującej się w budynku głównym.
4. Istniejące peszle i koryta są drożne i posiadają wolne miejsce na nowe przewody.

5. W przypadku konieczności wykonania nowych peszli, koryt, przepustów i prac odtworzeniowych koszt leży po stronie Wykonawcy.

6. Nowe przewody sieci strukturalnej LAN powinny zostać poprowadzone podwieszonymi korytami pod wiatą oraz następnie wprowadzone do budynku z szafą RACK poprzez istniejący kanał wentylacyjny znajdujący się w budynku. Jedna szafa RACK znajduje się na kierunku wjazdowym do RP odprawa pojazdów osobowych a druga na kierunku wyjazdowym z RP odprawa pojazdów osobowych.

7. Zamawiający posiada dokumentację istniejących tras kablowych, zasilania, szaf RACK i przełączników sieciowych.

8. Odpowiedzialność w zakresie wykonania nowych tras kablowych, sieci strukturalnej LAN, zasilania, przepustów, szaf RACK ponosi Wykonawca. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za wykonywane prace, wykonanie pomiarów i przygotowanie infrastruktury pod montaż i podłączenie nowych tablic LED. 

W zakresie części 2:
1. Istniejące przewody zasilające 230V mogą być wykorzystane z zastrzeżeniem wykonania ich pomiarów. 
2. Przewody sieci LAN powinny zostać wymienione na nowe (przewód typu skrętka minimum kat. 6  odpowiednio zabezpieczony przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi).
3. Przewody mają być dostarczone i ułożone przez Wykonawcę.
4. Wskazane w SWZ długości sieci LAN oznaczają odległości poszczególnych paneli od szafy RACK znajdującej się w budynku głównym. Z ww. szafy poprowadzony jest światłowód do szaf RACK w pawilonach odpraw (Wyjazd i Przyjazd) i tam poprzez zamianę sygnału optycznego podłączone są poszczególne panele LED. Przy wykonaniu infrastruktury sieci zastosować topologię gwiazdy. 
5. Istniejące peszle, kanały teletechniczne pomiędzy panelami LED a szafą RACK w pawilonach odpraw są drożne natomiast pomiędzy szafami RACK w pawilonach a budynkiem głównym jest bardzo mało miejsca.
6. Wykonanie nowych peszli, koryt, przepustów i prac odtworzeniowych leży po stronie Wykonawcy.
7. Na terenie drogowego przejścia granicznego w Bobrownikach przewody nie są prowadzone przez kanały wentylacyjne.
8. Zamawiający posiada dokumentację istniejących tras kablowych, zasilania, szaf RACK i przełączników sieciowych.
9. Odpowiedzialność w zakresie wykonania nowych tras kablowych, sieci strukturalnej LAN, zasilania, przepustów, szaf RACK ponosi Wykonawca. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za wykonywane prace, wykonanie pomiarów i przygotowanie infrastruktury pod montaż i podłączenie nowych tablic LED. 

Pytanie 2: „W nawiązaniu do opublikowanej specyfikacji ekranów i wskazanych tam wymiarów ekranów oraz oczekiwanego rastra modułu LED 5 mm prosimy o informację czy zamawiający dopuszcza efektywny rozmiar ekranu odpowiednio :
Kuźnica Białostocka - 1500x1000 mm
Bobrowniki - 2000x1000 mm

Wymiary wskazane w OPZ -  zwłaszcza dla lokalizacji Kuźnica Białostocka ( 150-153,5 x 110-115 cm ) sugerują ekran wykonany w oparciu o moduły wielkości 192x192 mm, jednakże raster takich modułów wynosi 6mm. W związku z oczekiwaniami rastra 5 mm niemożliwym jest wykorzystanie takich modułów w przedmiotowym projekcie, a co za tym idzie uzyskanie takiego rozmiaru.”

Odpowiedź: Zamawiający, na podstawie art. 286 ust. 1 ww. ustawy zmienia treść SWZ w następujący sposób: 

- w załączniku nr 4 do SWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, część 1, w części Wymagane parametry, Telebimy zewnętrzne – 16 szt., pozycja 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wymiary tablic: 150-170 x 100-130 cm”.
W zakresie części 2 proponowane w pytaniu wymiary tablic mieszczą się w przedziale określonym przez Zamawiającego w SWZ. 
Pytanie 3: „W specyfikacji pojawia się wymóg wagi maksymalnie 16kg/m2 ekranu. Parametr ten jest nieosiągalny w przypadku ekranów outdoorowych. Realnym parametrem wagowym jest waga około 26-28 kg/m2 nawet w przypadku ekranów opartych na cabinetach aluminiowych.
Podkreślić należy, że aktualnie zamontowane ekrany mają obudowy wykonane ze stali ( ekrany TDC ) oraz stopu aluminiowo-magnezowego ( inexled ) i ich waga z pewnością przekracza 30 kg na 1 m2, bliższa jest raczej 40-50 kg. Ponadto konstrukcja nośna aktualnych ekranów wykonana jest z profili stalowych o przekroju 60x60 mm  co daje pewność iż szacowana wytrzymałość znacząco przekracza przewidywaną wagę ekranu w granicach 26-28 kg /m2.”
Odpowiedź: Zamawiający, na podstawie art. 286 ust. 1 ww. ustawy zmienia treść SWZ w następujący sposób: 

- w załączniku nr 4 do SWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, część 1, w części Wymagane parametry, Telebimy zewnętrzne – 16 szt., pozycja 20 otrzymuje brzmienie:

„20. Waga: umożliwiająca montaż na istniejącym stelażu, udźwig stelaża nie więcej niż 16kg/m2. 

Zamawiający dopuszcza  ekrany o wadze wyższej niż wymagane 16 kg/m2 pod warunkiem, że Wykonawca dokona  oceny technicznej istniejącej konstrukcji nośnej i jednoznacznie potwierdzi, że spełnia ona wszelkie wymagania bezpieczeństwa oraz udźwignie  urządzenia. Wraz z dostawą i montażem Wykonawca będzie zobowiązany do przekazania oświadczenia lub ekspertyzy poświadczającej, że montaż cięższych ekranów na istniejącej konstrukcji jest bezpieczny i zgodny ze sztuką budowlaną.”
- w załączniku nr 4 do SWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, część 2, w części Wymagane parametry, Telebimy zewnętrzne – 15 szt., pozycja 20 otrzymuje brzmienie:

„20. Waga: umożliwiająca montaż na istniejącym stelażu, udźwig stelaża nie więcej niż 16kg/m2. 

Zamawiający dopuszcza  ekrany o wadze wyższej niż wymagane 16 kg/m2 pod warunkiem, że Wykonawca dokona  oceny technicznej istniejącej konstrukcji nośnej i jednoznacznie potwierdzi, że spełnia ona wszelkie wymagania bezpieczeństwa oraz udźwignie  urządzenia. Wraz z dostawą i montażem Wykonawca będzie zobowiązany do przekazania oświadczenia lub ekspertyzy poświadczającej, że montaż cięższych ekranów na istniejącej konstrukcji jest bezpieczny i zgodny ze sztuką budowlaną.”
Pytanie 4: „Podczas wizji lokalnej na Drogowym Przejściu Granicznym w Kuźnicy Białostockiej, Inwestor zasugerował wymianę obudów dwóch rozdzielnic elektrycznych, zewnętrznych zasilających obwody telebimów. Prosimy o potwierdzenie konieczności wymiany obudów.”

Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie 1. 
Pytanie 5: „Czy zamawiający zgodzi się na zwiększenie zakresu wymiarów całkowitych tablic. Podane w specyfikacji widełki są niewystarczające dla większości dostępnych na rynku rozwiązań. Sugerujemy zwiększenie tego zakresu do 20cm względem każdego z wymiarów.”

Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie 2.
Pytanie 6: „Prosimy o udostępnienie rysunków technicznych zastosowanych konstrukcji wsporczych, na których są zamontowane istniejące wyświetlacze”

Odpowiedź: W załączeniu do niniejszego pisma Zamawiający przekazuje rysunki techniczne w plikach: „Dokumentacja techniczna LED wjazd”, „Dokumentacja techniczna LED wyjazd”.
Rysunki techniczne dotyczą obu części przedmiotu zamówienia.
Pytanie 7: „Prosimy o korektę parametru udźwigu stelaża określonego na poziomie 16kg/m2. Wydaję się on zbyt niski. Telebimy dostępne na rynku znacznie przewyższają tą wartość.”

Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie 3.
Pytanie 8: „Ze względu konieczność uwzględnienia odpowiedzi na pytania prosimy o wydłużenie terminu składania ofert do 12.08.2026r.” 
Odpowiedź: Dnia 3 sierpnia 2026 r. Zamawiający zmienił termin składania ofert na dzień 11 sierpnia 2026 r. do godz. 10.00.  
Pytanie 9: „Część 1: Kuźnica Białostocka–Bruzgi

W Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia dla Części 1 wskazano wymagany wymiar telebimu: szerokość od 150 do 153,5 cm oraz wysokość od 110 do 115 cm. 

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie telebimu o powierzchni czynnej 112 × 160 cm.

Proponowany wymiar wynika bezpośrednio z technologicznej budowy ekranu LED. Telebimy wykonywane są z kompletnych modułów LED o wymiarach 16 × 32 cm. Każdy moduł stanowi zamknięty element elektroniczny zawierający płytę PCB, diody LED oraz układy sterujące. Modułów nie można przecinać, skracać ani dzielić bez ich trwałego uszkodzenia i utraty funkcjonalności.

Wymiary powierzchni czynnej ekranu muszą więc stanowić wielokrotność:

· 16 cm w wysokości, 

· 32 cm w szerokości. 

W wymaganym przedziale wysokości możliwe jest uzyskanie wymiaru 112 cm, który mieści się w zakresie 110–115 cm. Natomiast w wymaganym przedziale szerokości 150–153,5 cm nie występuje wartość będąca wielokrotnością 32 cm. Najbliższe możliwe szerokości technologiczne wynoszą:

· 128 cm – wymiar mniejszy od wymaganego, 

· 160 cm – wymiar większy o 6,5 cm od maksymalnej szerokości wskazanej w OPZ. 

Najbliższym możliwym do wykonania ekranem jest zatem telebim o powierzchni czynnej:

112 cm wysokości × 160 cm szerokości.

Po uwzględnieniu ramy ochronnej o szerokości około 2 cm z każdej strony orientacyjny wymiar zewnętrzny urządzenia wyniesie:

116 cm wysokości × 164 cm szerokości.

W związku z powyższym prosimy o odpowiedź:

Czy Zamawiający dopuści w Części 1 telebim o powierzchni czynnej 112 × 160 cm oraz orientacyjnym wymiarze zewnętrznym 116 × 164 cm, wynikającym z zastosowania standardowych, niedzielonych modułów LED o wymiarach 16 × 32 cm?

Prosimy również o potwierdzenie, czy wymiary wskazane w OPZ odnoszą się do samej powierzchni czynnej LED, czy do całkowitego wymiaru urządzenia wraz z ramą i obudową.
Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie 2.
Pozostałe zapisy SWZ zostają bez zmian.  

Z up. WOJEWODY PODLASKIEGO

Ewa Stachowicz

Dyrektor Wydziału Infrastruktury
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