#### USŁUGI  PROJEKTOWE  I  INWESTYCYJNE

Krzysztof Popiołek

#### 97-213 Smardzewice  ul.Jeneralska 7

INWESTOR:

Gmina  Ujazd

Plac Kościuszki 6

97-225 Ujazd

PROJEKT  ZAGOSPODAROWANIA TERENU

p.t. „BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO

PRZY DRODZE GMINNEJ NR 116452E

W M. NIEWIADÓW KOLONIA GM. UJAZD”

(dz. nr: 11/37, 10/1 - obręb nr 0013  PGR Niewiadów - Mącznik)

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

Autor projektu:

mgr inż. Krzysztof Popiołek                            …………………………...

upr: UAN.IV.8388(180)90

kwiecień 2025r

- 2 –

SPIS  TREŚCI

str.

1.Opis  techniczny…………………………………………………………….…...3

1.1.Podstawa opracowania projektu……………….……….……………….……3

1.2.Zakres projektu…………………………………….…….…………….……..3

1.3.Projektowane zagospodarowanie terenu………..………….………………....3

1.4.Projektowane oświetlenie uliczne………………...………….…………….…4

1.5.Sposób układania kabla……………………………………………………….5

1.6.Rozdzielnica oświetlenia ulicznego………………….………………..……...5

1.7. Ochrona dodatkowa przed porażeniem……….….…………………………..6

1.8.Uwagi dla Wykonawcy………….…………….…………………………..… 6 2.Obliczenia techniczne………………..……………………………………....…..7

2.1.Sprawdzenie spadku napięcia………………………………………..……...7

2.2.Obliczenia wytrzymałościowe słupów ……………………………………..7

2.3.Sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej….……………. ..7

3.Wykaz materiałów……..……………..………………………………………….8

4.Rysunki:

1.Plan zagospodarowania terenu…...……………………………….…………..9

2.Schemat sieci oświetleniowej……………………….…………….…………10

3.Rozdzielnia oświetlenia ulicznego ROU. Schemat ideowy……….………. .11

4.Rozdzielnia oświetlenia ulicznego ROU. Widok………………….………. .12

5.Profile skrzyżowania projektowanej linii napowietrznej z drogami…………13

5.Oświadczenie projektanta….…….……………………………………………..14

6.Informacja  BIOZ……………………………….……………………………....15

7.Uprawnienia projektowe ……………………….………….……………….…..17

8.Zaświadczenie ŁOIIB ……………..………….………….………………….…18

9 .Warunki PGE Dystrybucja SA………………….….……….…………………19

10.Uzgodnienie projektu w PGE Dystrybucja SA………………..………………20

11.Uzgodnienie projektu w ZUD…………………………………………………21

12, Decyzja  Gminy  Ujazd…………………….………….……………………...22

- 3 –

1. OPIS  TECHNICZNY

1.1.Podstawa opracowania projektu.

-umowa z Inwestorem,

-mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych,

-warunki przyłączenia PGE Dystrybucja nr  25-D6/WP/00623,

-uzgodnienia z Inwestorem,

-aktualne przepisy i normy.

1.2.Zakres projektu.

Projekt obejmuje budowę oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 116452E w m. Niewiadów Kolonia  gm. Ujazd.

Na podstawie  Art. 34  ust. 3 pkt 3b Prawa Budowlanego, całość problematyki  projektu  budowlanego  ujęto w projekcie zagospodarowania terenu .

1.3.Projektowane zagospodarowanie terenu.

1.3.1. Przedmiot i zakres inwestycji.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa linii  oświetleniowej napowietrzno-kablowej, wraz z montażem opraw oświetleniowych na projektowanych słupach.

1.3.2. Lokalizacja inwestycji.

Teren inwestycji zlokalizowany jest w miejscowości  Niewiadów Kolonia   gm. Ujazd,  powiat  tomaszowski, województwo łódzkie i obejmuje nieruchomości o nr ewidencyjnych:  11/37, 10/1  - obręb nr 0013 PGR Niewiadów- Mącznik

Teren inwestycji znajduje się poza zakresem zagrożenia powodziowego.

Na trasie projektowanej  linii oświetleniowej napowietrzno-kablowej nie

występują urządzenia melioracyjne – potwierdzenie Gminy Ujazd w załączeniu.

1.3.3.Istniejące zagospodarowanie terenu

W obrębie PGR Niewiadów-Mącznik zlokalizowana jest linia napowietrzna NN PGE Dystrybucja.

Na terenie objętym niniejszym projektem są sieci podziemne: sieć wodociągowa,

kanalizacja sanitarna, kable teletechniczne, linia napowietrzne:  NN i telefoniczna.

1.3.4. Projektowane zagospodarowanie działki.

Na dz. nr 11/37  usytuowany jest słup nr 31 linii napowietrznej NN  zasilanej ze stacji transformatorowej nr 6-0418.

Projektowane oświetlenie  uliczne zasilane będzie ze słupa nr 31 linii napowietrznej NN   - z obwodu oświetleniowego  tej linii.

Ze słupa nr 31 należy wyprowadzić linię napowietrzną AsXS 2x25mm2  do projektowanego słupa  oświetleniowego nr 2  i dalej linię  napowietrzna-kablową  do projektowanych  pozostałych  słupów oświetleniowych.

Zaprojektowano  20  słupów  oświetleniowych.

Łączna długość linii napowietrzno-kablowej wynosi  780mb

1.3.5. Informacja o charakterze zagrożeń dla środowiska.

Projektowana linia napowietrzna niskiego napięcia nie zalicza się do przedsięwzięć

mogących znacząco oddziaływać na środowisko, zdrowie ludzi i oddziaływać na inne obiekty budowlane.

- 4 -

Na projektowanej trasie linii napowietrznej nie występuje drzewostan. Budowa nie

wprowadza zakłóceń ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi, gleb,

wód powierzchniowych i podziemnych. Projektowana infrastruktura energetyczna

nie spowoduje wzrostu natężenia hałasu oraz uciążliwości dla terenów sąsiednich.

1.3.6. Informacja o obszarze oddziaływania.

Przepisy prawa w oparciu o które dokonano określenia obszaru oddziaływania:

- Ustawa z dnia 7 lipca – Prawo Budowlane (Dz.U.z 2021r poz. 2351 z późn. zmianami: Art. 3  poz. 20

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.  (Dz.U. 2019r poz. 1065 z późn. zmianami) w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie:

§ 11 (szkodliwe promieniowanie i oddziaływanie pól elektromagnetycznych,

hałas i drgania <wibracje>)

§ 180 (emisja drgań i hałasu powyżej dopuszczalnego poziomu,

szkodliwe oddziaływaniem pola  elektromagnetycznego)

Zasięg obszaru oddziaływania

Projektowana budowa linii napowietrznej  nie ma wpływu na działki sąsiednie i w

ten sposób nie ogranicza zagospodarowania tych działek - brak oddziaływania.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostępu do drogi

publicznej, możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i

cieplnej, Rozwiązania techniczne nie powodują uciążliwości związanych z

hałasem, wibracjami, zakłóceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a także

zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

1.3.7. Dane informacyjne o braku wpisu terenu do rejestru zabytków.

Zgodnie z decyzją o lokalizacji inwestycji celu publicznego, działki  przez  które przebiega planowana inwestycja  nie są objęte ochroną konserwatora i nie są wpisane do rejestru zabytków.

1.3.7.Opinia geotechniczna.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych

warunków posadowienia obiektów budowlanych projektowane obiekty

elektroenergetyczne są zaliczane do pierwszej kategorii geotechnicznej, która

obejmuje niewielkie obiekty budowlane w prostych warunkach gruntowych

jakie występują w terenie, na którym realizowana jest inwestycja.

Nie występuje więc potrzeba ustalania geotechnicznych warunków

posadowienia projektowanych elektroenergetycznych obiektów budowlanych.

1.4.Projektowane oświetlenie uliczne.

Sieć oświetleniową należy wykonać linią napowietrzną AsXS 2x25mm2  z e słupa nr 31 linii napowietrznej NN  zasilanej ze stacji transformatorowej nr 6-0418 - z obwodu oświetleniowego tej linii -  do projektowanego słupa  oświetleniowego nr 2  i dalej linię  napowietrzną (AsXSn 2x25mm2) lub kablową (YAKXs 4x35mm2)  do projektowanych  pozostałych  słupów oświetleniowych.

- 5 –

Schemat  ideowy projektowanej linii oświetleniowej napowietrzno-kablowej  pokazano na rys. nr 2

Zaprojektowano  20  słupów  oświetleniowych.

Należy zainstalować;

- 3 słupy narożne (żerdzie: E-10,5/4,3,  E-10,5/2,5),

- 12 słupów przelotowych (żerdzie E-10,5/2,5),

- 5 słupów  krańcowych (żerdzie: E-10,5/4,3, E-10,5/2,5).

Naprężenie  przewodów linii napowietrznej - wg Albumu Lnni – 216daN.

Na  projektowanym  słupie  odgałęźnym (nr 31) i na projektowanych słupach krańcowych (nr: 2, 11, 13, 20)  należy zainstalować ograniczniki przepięć BOP-R-0,5/10kA. Wymagana oporność uziemienia – Ru <10Ω.

Dla osiągnięcia wymaganej wartości uziomów należy wykonać uziomy prętowe z prętów  stalowych o średnicy 20mm.

Na  projektowanych  słupach   należy zainstalować wysięgniki (1-ramienne lub

2-ramienne)  o wysokości  - 1m, wysięg – 1m,  kąt- 5o,

Do wysięgników  mocować oprawy  LED  o mocy max. 55W,  min. 7500Lm, 4000K, optyka T2.

Oprawy muszą posiadać możliwość podłączenia do zewnętrznego systemu sterowania bez dodatkowej modyfikacji oprawy  (posiadać gniazdo w standardzie  ZHAGA D4i).

Każdą oprawę należy zabezpieczyć bezpiecznikiem  BiWts  4A w skrzynce bezpiecznikowej typu SV, mocowanej na słupie.

Lokalizację slupów oświetleniowych pokazano na rys. nr 1.

1.5.Sposób układania kabli.

Projektowany kabel układać wg trasy pokazanej na rys, nr 1.

Kabel należy układać w wykopie na głębokości co najmniej  70cm mierzonej od powierzchni ziemi do zewnętrznej

powierzchni kabla, na warstwie piasku o grubości co najmniej 10 cm. Ułożony kabel należy zasypać warstwą piasku o grubości co najmniej 15cm, a następnie przykryć folią z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego.  Kabel należy układać w sposób wykluczający jego uszkodzenie .Przy zginaniu kabla promień zgięcia nie powinien być mniejszy od 10-krotnej zewnętrznej średnicy kabla.

Kabel na całej długości należy zaopatrzyć w oznaczniki zawierające symbol i numer ewidencyjny linii, oznaczenie kabla, znak użytkownika i rok ułożenia kabla.

Wykonanie skrzyżowań kabla z urządzeniami podziemnymi realizować zgodnie z

PN-76/E-05125    i  N-SEP-E-004 – w miejscach skrzyżowań stosować rury

osłonowe  o średnicy 75mm.

1.6.Rozdzielnia oświetlenia ulicznego ROU..

Aktualnie  pomiar  i sterowanie oświetleniem usytuowany w rozdzielni stacyjnej NN stacji nr 6-0418.  Moc  umowna 2kW, zabezpieczenie  16A, pomiar 1-fazowy.

- 6 –

Zaprojektowano zainstalowanie nowej rozdzielni oświetlenia ulicznego ROU na żerdzi stacji trafo 6-0418:

- moc przyłączeniowa  Pp=11kW,

- pomiar 3-fazowy,

- zabezpieczenie przelicznikowe – 20A

Schemat ideowy projektowanej ROU  pokazano na rys. nr 3, a widok na rys. nr 4.

Istniejący układ  sterowania oświetleniem usytuowany w rozdzielni stacyjnej należy zdemontować.

1.7.Ochrona dodatkowa przed porażeniem.

Jako ochronę dodatkową przed porażeniem zastosowano szybkie wyłączenie z zastosowaniem urządzeń ochronnych  przetężeniowych  (bezpieczniki).

Ochronie podlegają:

-oprawy oświetleniowe,

Układ zasilania: TN-C.

Ochronę zrealizować zgodnie z PN-IEC 60364-4-41.

1.8.Uwagi dla Wykonawcy.

Wykonać stosowne pomiary po wykonaniu robót, dokonać pomiarów oporności uziomu ograniczników przepięć zainstalowanych na słupie krańcowym.

Całość prac ujętych niniejszym projektem wykonać zgodnie z PBUE i odpowiednimi PN/E.

Wszystkie  instalowane materiały powinny posiadać atesty,  świadectwa  bądź deklaracje zgodności.

- 7 -

2.OBLICZENIA    TECHNICZNE

2.1.Sprawdzenie spadku napięcia.

1.Od stacji trafo do słupa odgałęźnego:   ΔU1 = (P*Lśr*100) : (U2*y*S ) = 0,67%

2.W obwodzie projektowanym:       ΔU2 = (P*Lśr*100) : (U2*y*S ) = 0,38%

2.3.Obliczenia  wytrzymałościowe słupów.

Wyniki obliczeń przedstawiono w postaci tabelarycznej (jedn sił:  daN )

| Słup |  | Fx dop | Fy dop | Fn | Fwp | FL | Fws |  |  |  |  | Fx |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5łup nr | typ |  |  |  |  |  | x | y |  |  |  |  |
| Słup istn. ( 31) | RNR-10 | 2207 | 1619 | 216 | 163 | - | 122,9 | 133,4 |  |  | 501,9 -574,4 = 72,5 |  |
| 1 | K-10/2,5 | 250 | 250 | --- | -- | 14 | 37,0 | 37,0 |  |  | 51,0 |  |
| 2 | N-10,4,3 | 430 | 430 | 216 | 45,3 | 14 | 40,0 | 40,0 |  |  | 404,5 |  |
| 3 | P-10/2,5 | 250 | 250 | 216 | 45,3 | 14 | 37,0 | 37,0 |  |  | 96,3 |  |
| 4 | P-10.2,5 | 250 | 250 | 216 | 45,3 | 14 | 37,0 | 37,0 |  |  | 96,3 |  |
| 5 | P-10/2,5 | 250 | 250 | 216 | 45,3 | 14 | 37,0 | 37,0 |  |  | 96,3 |  |
| 6 | P-10/2,5 | 250 | 250 | 216 | 45,3 | 14 | 37,0 | 37,0 |  |  | 96,3 |  |
| 7 | P-10/2,5 | 250 | 250 | 216 | 45,3 | 14 | 37,0 | 37,0 |  |  | 96,3 |  |
| 8 | P-10/2,5 | 250 | 250 | 216 | 45,3 | 14 | 37,0 | 37,0 |  |  | 96,3 |  |
| 9 | N-10/2,5 | 250 | 250 | 216 | 45,3 | 14 | 37,0 | 37,0 |  |  | 126,5 |  |
| 10 | N-10/2,5 | 250 | 250 | 216 | 45,3 | 14 | 37,0 | 37,0 |  |  | 111,4 |  |
| 11 | K-10/4,3 | 430 | 430 | 216 | 45,3 | 14 | 40,0 | 40,0 |  |  | 270,0 |  |
| 12 | K-10/2,5 | 250 | 250 | - | - | 14 | 37,0 | 37,0 |  |  | 51,0 |  |
| 13 | K-10/4,3 | 430 | 430 | 216 | 45,3 | 14 | 40,0 | 40,0 |  |  | 270,0 |  |
| 14 | P-10/2,5 | 250 | 250 | 216 | 45,3 | 14 | 37,0 | 37,0 |  |  | 96.3 |  |
| 15 | P-10/2,5 | 250 | 250 | 216 | 45,3 | 14 | 37,0 | 37,0 |  |  | 96,3 |  |
| 16 | P-10/2,5 | 250 | 250 | 216 | 45,3 | 14 | 37,0 | 37,0 |  |  | 96,3 |  |
| 17 | P-10/2,5 | 250 | 250 | 216 | 45,3 | 14 | 37,0 | 37,0 |  |  | 96,3 |  |
| 18 | P-10/2,5 | 250 | 250 | 216 | 45,3 | 14 | 37,0 | 37,0 |  |  | 96.3 |  |
| 19 | P-10/2,5 | 250 | 250 | 216 | 45,3 | 14 | 37,0 | 37,0 |  |  | 96,3 |  |
| 20 | K-10/4,3 | 430 | 430 | 216 | 45,3 | 14 | 40,0 | 40,0 |  |  | 270,0 |  |

2.3.Sprawdzenie skuteczności  ochrony przeciwporażeniowej.

Obliczenia przeprowadzono dla najbardziej oddalonej oprawy – na projektowanym słupie krańcowym  (nr  20) .

Parametry obwodu zwarciowego:

1.Transformator:      Rtr=  0,020Ω                 Xtr=  0,0403Ω

2.Linia  napowietrzna AL 4x50+25mm2:

R1 = (0,587Ω /km + 1,187Ω/km) x 0,413km = 0,7327Ω

X1 = (0,3 Ω /km  + 0,33Ω/km) x 0,413km= 0,2726Ω

3.Linia  kablowa YAKXs 4x35mm2:

R2 = 0,86Ω/km x 0,086km x 2= 0,148Ω

X2 = 0,073 Ω /km x 0,086km x 2= 0,013Ω

- 8 -

4.Linia napowietrzna  AsXSn 2x25mm2

R3= 1,538Ω /km  x  0,69km  x  2 = 2,123Ω

X3= 0,088Ω /km  x  0,69km  x  2 = 0,214Ω

Impedancja pętli zwarcia:                  Z= 3,14Ω

Prąd zwarcia 1-fazowego:                  Jz= 73,2A

Prąd wyłączający  bezpiecznika BiWts-4A:   Jw= 15A

0,95 x  Jz=68,59A > Jw= 15A

Skuteczność   jest zachowana.

- 9 -

3.WYKAZ   MATERIAŁÓW

1. Przewód AsXSn  2x25mm2……………………………………………760mb

2.Kabel YAKXs 4x35mm2……………………………………………….190mb

3.Słup N-10 (narożny - żerdź E-10,5/2,5)…………………………………...2szt

4.Słup N-10 (narożny - żerdź E-10,5/4,3)…………………………………...1szt

5.Słup  P-10 (przelotowy – żerdź E-10,5/2,5)…..………………………….12szt

6.Słup K-10 (krańcowy – żerdź E-10,5/2,5)…..……………………………..2szt

7.Słup K-10 (krańcowy – żerdź E-10,5/4,3)…..……………………………..3szt

8. Oprawa  LED  o mocy max. 55W, min. 7500Lm, 4000K, optyka  T2…..22szt

Oprawy muszą posiadać możliwość podłączenia do zewnętrznego

systemu sterowania bez dodatkowej modyfikacji oprawy

(posiadać gniazdo w standardzie ZHAGA D4i).

9.Śruba hakowa M20*200 typ SOT-21……………………………….. …..14szt

10.Uchwyt przelotowo-narożny SO 30.1……………………………… …..14szt

11.Wkładka do uchwytu SO 30 typ: PK116.235………………………. .....14szt

12.Uchwyt końcowy SO 118.425………………………………………..…..4szt

13Uchwyt kompletny S079.6…….…………………..……………….…….. 4szt

14.Śruba hakowa  M20*250 typ: 67067………………..……………….. ….4szt

15.Osłona końca przewodu PK99.25……………..…………………….. …..4szt

16.Opaska  PER…………………………………….………………………...4szt

17.Ogranicznik przepięć BOP-R-0,5/10kA………………………………......5szt

18.Wysięgnik 1-ramienny: wysokość - 1m, wysięg – 1m,  kąt- 5o …..……..18szt

19.Wysięgnik 2-ramienny (90o): wysokość - 1m, wysięg – 1m,  kąt- 5o …….2szt

20.Uchwyt do mocowania wysięgnika……………………………………...20szt

21.Skrzynka z bezpiecznikiem kpl typ. SV 19.2511……………………......20szt

22.Wkładka bezpiecznikowa BiWts-4A………………………….………....20szt

23.Zacisk odgałęźny przebijający izolację SL21.1…………….….…….…..28szt

24.Śruba oczkowa z nakr. i podkładką M10x140…… ……….………. .…..20szt

25.Śruba oczkowa z nakrętką i podkładką M10x25   ……….………….…..20szt

26.Pręt stalowy ¢16mm, L=6m ….……………………….…………..….....20szt

27.Bednarka FeZn 25x4 ………………………………….…………….....160mb

28.Rura  osłonowa o średnicy 75mm....………………………………….....10mb

29.Rura oslona na słup o średnicy 75mm UV……………………………….48m

30.Rozdzielnica oświetlenia ulicznego ROU – wg projektu………………....1szt

31.Przewód AsXSn 4x25mm2……………………………………………….3mb

32.Materiały pomocnicze.

-14 –

OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust.3d, punkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane  (Dz.U 2021, poz. 2351 z późn. zm.) oświadczam, że projekt  zagospodarowania terenu pt:

„BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO

PRZY DRODZE GMINNEJ NR 116452E

W M. NIEWIADÓW KOLONIA GM. UJAZD”

(dz. nr: 11/37, 10/1 - obręb nr 0013  PGR Niewiadów - Mącznik)

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

sporządzono zgodnie z  obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

- 15 –

#### USŁUGI  PROJEKTOWE  I  INWESTYCYJNE

Krzysztof Popiołek

#### 97-213 Smardzewice  ul.Jeneralska 7

I N F O R M A C J A   B I O Z

OBIEKT:    OŚWIETLENIE  ULICZNE.

ADRES:   Niewiadów  Kolonia   gm. Ujazd

dz. nr: 11/37, 10/1  - obręb nr 0013 PGR Niewiadów-Mącznik

INWESTOR:  Gmina  Ujazd

Plac Kościuszki 6

97-225 Ujazd

PROJEKTANT:

- 16 –

CZĘŚĆ  OPISOWA

I . Zakres i kolejność robót

1. Montaż słupa  typu  K-10.

2.Montaż słupa  P-10.

3. Montaż słupa typu  N-10.

4.Montaż latarni oświetleniowych

5.Kopanie rowu kablowego

6.Ukłądania rur osłonowych w wykopie

7.Układania kabla  YAKXs 4x35mm2

8.Podwieszenie przewodu  AsXSn 2x25mm2.

9.Montaż opraw oświetleniowych.

10.Montaż ograniczników przepięć.

11.Montaż  rozdzielni oświetlenia ulicznego.

12. Wykonanie uziomów.

13. Pomiar oporności uziomów.

14.Pomiar oporności izolacji kabli

15.Pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej.

II. Wykaz istniejących obiektów

1.Stacja transformatorowa  6-0418.

2.Linai napowietrzan NN.

III.Elementy zagospodarowania które mogą stwarzać zagrożenia:

-brak

IV.Przewidywane zagrożenia:

Z uwagi na niewielki zakres robót skala zagrożeń będzie niewielka.

Przewidywane zagrożenia:

-możliwość przygniecenia przez słupy oświetleniowe.

-praca w pobliżu drogi gminnej.

V.Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do

robót :

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach

pracy sprawują odpowiednio kierownik robót oraz mistrz, stosownie do

swoich obowiązków.

Przy prowadzeniu instruktażu pracowników przed przystąpieniem do robót,

należy zapoznać ich z instrukcją BHP na stanowiskach pracy, sprawdzić

aktualność zaświadczeń kwalifikacyjnych (do 1kV).

VI.Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom:

Roboty należy wykonywać pod nadzorem osoby uprawnionej – kierownika

Budowy, przestrzegając przepisów Rozp. Min. Infrastruktury z dnia

06.12.2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas robót

budowlanych  (Dz.U. nr 47 poz. 40).