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FORMULARZ PARAMETRÓW TECHNICZNYCH OFEROWANEGO AGREGATU
Postępowanie nr WIN.271.9.2026
	Wykonawca
	…………………………………………………………………………
	Producent
	…………………………………………………………………………

	Model/typ/wersja
	…………………………………………………………………………
	Okres gwarancji
	………… miesięcy


Instrukcja: Wykonawca uzupełnia każdą pozycję. W kolumnie „Parametr/rozwiązanie oferowane” należy podać konkretną wartość, cechę lub sposób spełnienia wymagania; samo słowo „spełnia” jest niewystarczające dla parametrów liczbowych. W ostatniej kolumnie należy wskazać nazwę dokumentu oraz stronę, na której potwierdzono parametr.
	Lp.
	Kategoria
	Parametr / cecha
	Wymaganie minimalne Zamawiającego
	Parametr / rozwiązanie oferowane
	Dokument potwierdzający (nazwa i strona)

	1
	Identyfikacja
	Producent agregatu
	Należy podać pełną nazwę producenta.
	
	

	2
	Identyfikacja
	Model, typ i wersja
	Oznaczenie musi jednoznacznie identyfikować oferowany agregat.
	
	

	3
	Stan urządzenia
	Fabrycznie nowy agregat i urządzenia towarzyszące
	Nowe, nieużywane, kompletne, wolne od wad fizycznych i prawnych, niepochodzące z ekspozycji ani zwrotów.
	
	

	4
	Moc
	Moc podstawowa PRP
	Nie mniej niż 62,5 kVA / 50 kW, zgodnie z PN-ISO 8528.
	
	

	5
	Moc
	Moc maksymalna LTP
	Nie mniej niż 70 kVA / 55 kW, zgodnie z PN-ISO 8528.
	
	

	6
	Parametry elektryczne
	Napięcie i częstotliwość
	400/230 V, 50 Hz.
	
	

	7
	Parametry elektryczne
	Prąd znamionowy
	W zakresie 70–120 A.
	
	

	8
	Silnik
	Rodzaj paliwa
	Olej napędowy spełniający wymagania PN-EN 590.
	
	

	9
	Układ paliwowy
	Zintegrowany zbiornik paliwa
	Pojemność nie mniejsza niż 100 l.
	
	

	10
	Układ paliwowy
	Wskaźnik paliwa na zbiorniku
	Wymagany.
	
	

	11
	Układ paliwowy
	Elektroniczny wskaźnik paliwa
	Prezentacja na panelu sterowania oraz możliwość przekazania informacji do układu SZR lub systemu monitorowania.
	
	

	12
	Warunki pracy
	Zakres temperatury pracy
	Od –25°C do +45°C.
	
	

	13
	Warunki pracy
	Praca całoroczna
	Przystosowanie do eksploatacji we wszystkich porach roku w polskiej strefie klimatycznej.
	
	

	14
	Warunki pracy
	Przechowywanie na wolnym powietrzu
	Wymagane.
	
	

	15
	Obudowa
	Obudowa dźwiękochłonna i odporna na warunki atmosferyczne
	Obudowa chroniąca agregat, panel sterowania i wyposażenie.
	
	

	16
	Obudowa
	Zabezpieczenie antykorozyjne
	Stal zabezpieczona antykorozyjnie i pomalowana proszkowo.
	
	

	17
	Obudowa
	Wibroizolatory
	Mocowanie agregatu na wibroizolatorach.
	
	

	18
	Obudowa
	Izolacja akustyczna
	Wyciszenie obudowy.
	
	

	19
	Obudowa
	Podnoszenie agregatu
	Uchwyty lub otwory umożliwiające podnoszenie dźwigiem i wózkiem widłowym.
	
	

	20
	Obudowa
	Ochrona przed dotykiem części czynnych
	Izolacja lub odpowiednie osłony części mogących znajdować się pod napięciem.
	
	

	21
	Obudowa
	Dostęp serwisowy
	Łatwy dostęp do silnika, prądnicy oraz punktów obsługowych.
	
	

	22
	Hałas
	Poziom hałasu
	Nie większy niż 80 dB(A), mierzony z odległości 7 m zgodnie z obowiązującymi normami.
	
	

	23
	SZR
	Układ samoczynnego załączania rezerwy
	Agregat wyposażony w kompletny układ SZR albo dostarczony wraz z takim układem.
	
	

	24
	Sterownik
	Sterownik mikroprocesorowy
	Współpraca z SZR, praca automatyczna i ręczna oraz test agregatu pod obciążeniem.
	
	

	25
	Sterowanie
	Awaryjne zatrzymanie
	Wyłącznik awaryjny przy panelu sterowania oraz akustyczna sygnalizacja awarii.
	
	

	26
	Zabezpieczenia
	Główne zabezpieczenie nadprądowe
	Wymagane.
	
	

	27
	Zabezpieczenia
	Automatyczne wyłączenie silnika
	Przy przekroczeniu temperatury silnika, przekroczeniu założonej prędkości pracy lub zbyt niskim ciśnieniu oleju.
	
	

	28
	Rozruch
	Rozrusznik
	Moc zapewniająca prawidłowy rozruch; zasilanie z akumulatora rozruchowego.
	
	

	29
	Rozruch
	Automatyczne ładowanie akumulatora
	Ładowanie podczas obecności napięcia zasilania podstawowego.
	
	

	30
	Połączenia
	Zaciski lub gniazda
	Umożliwiające podłączenie agregatu zgodnie z zastosowanym układem SZR.
	
	

	31
	Panel sterowania
	Podstawowe wyposażenie
	Przycisk uruchomienia silnika, przycisk awaryjnego wyłączenia, panel bezpieczników automatycznych i akustyczny sygnalizator awarii.
	
	

	32
	Panel sterowania
	Główny wyłącznik prądu
	Odłączenie akumulatora od systemów elektrycznych, z wyjątkiem systemów wymagających stałego zasilania.
	
	

	33
	Panel sterowania
	Urządzenia kontrolno-pomiarowe
	Woltomierz, amperomierz, częstotliwościomierz, obrotomierz i licznik motogodzin.
	
	

	34
	Panel sterowania
	Wskaźniki i kontrolki
	Wskaźnik naładowania akumulatorów, kontrolka ciśnienia oleju i kontrolka temperatury płynu chłodzącego.
	
	

	35
	Panel sterowania
	Cyfrowy panel sterowania
	Praca od –25°C do +45°C; informacje pomiarowe i wskaźniki dostępne dla układu SZR.
	
	

	36
	Zgodność
	Oznakowanie i deklaracja
	Oznakowanie CE oraz deklaracja zgodności UE.
	
	

	37
	Zgodność
	Normy
	PN-ISO 8528, PN-EN ISO 8528-13 oraz PN-EN 60204-1.
	
	

	38
	Tabliczki znamionowe
	Tabliczka agregatu
	Nazwa lub znak producenta, numer agregatu i rok budowy.
	
	

	39
	Tabliczki znamionowe
	Tabliczka silnika
	Nazwa lub znak producenta, typ silnika, numer i rok budowy oraz moc i obroty nominalne.
	
	

	40
	Wyposażenie
	Gotowość eksploatacyjna
	Płyny eksploatacyjne, wymagane instalacje, akumulatory i zabezpieczenie prądnicy (wyłącznik mocy).
	
	

	41
	Realizacja
	Dostawa i posadowienie
	Transport, rozładunek i posadowienie w Urzędzie Miasta i Gminy w Mordach, ul. Kilińskiego 9.
	
	

	42
	Realizacja
	Uruchomienie i testy
	Uruchomienie, próby funkcjonalne oraz testy agregatu i układu SZR.
	
	

	43
	Dokumentacja
	Instrukcja obsługi
	Instrukcja w języku polskim.
	
	

	44
	Dokumentacja
	Dokumentacja techniczna
	Deklaracje, świadectwa, karty katalogowe lub oświadczenia producenta/generalnego importera umożliwiające weryfikację wszystkich parametrów.
	
	

	45
	Dokumentacja
	Przeglądy
	Dane określające dokładny zakres i częstotliwość wymaganych przeglądów.
	
	

	46
	Gwarancja
	Okres gwarancji
	Nie krótszy niż 36 miesięcy; zgodny z okresem wpisanym w Formularzu oferty.
	
	

	47
	Serwis
	Czas reakcji
	Maksymalnie 24 godziny od zgłoszenia; rozpoczęcie czynności diagnostycznych lub naprawczych.
	
	

	48
	Serwis
	Zakres gwarancji
	Cały agregat, w tym silnik, prądnica, sterownik, układ SZR i pozostałe podzespoły.
	
	

	49
	Serwis
	Lokalizacja serwisu
	Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
	
	



Oświadczenie Wykonawcy: Oświadczamy, że oferowany agregat i wszystkie urządzenia towarzyszące spełniają wymagania SWZ oraz OPZ, a informacje podane w formularzu są zgodne z załączonymi dokumentami producenta lub generalnego importera.
	Miejscowość i data
	Osoba/osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy

	
………………………………………………………………
	
………………………………………………………………
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