Załącznik nr 1 do oferty

FORMULARZ PARAMETRÓW TECHNICZNYCH OFEROWANEGO AGREGATU

Postępowanie nr WIN.271.9.2026

| Wykonawca | ………………………………………………………………………… | Producent | ………………………………………………………………………… |
| --- | --- | --- | --- |
| Model/typ/wersja | ………………………………………………………………………… | Okres gwarancji | ………… miesięcy |

Instrukcja: Wykonawca uzupełnia każdą pozycję. W kolumnie „Parametr/rozwiązanie oferowane” należy podać konkretną wartość, cechę lub sposób spełnienia wymagania; samo słowo „spełnia” jest niewystarczające dla parametrów liczbowych. W ostatniej kolumnie należy wskazać nazwę dokumentu oraz stronę, na której potwierdzono parametr.

| Lp. | Kategoria | Parametr / cecha | Wymaganie minimalne Zamawiającego | Parametr / rozwiązanie oferowane | Dokument potwierdzający (nazwa i strona) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Identyfikacja | Producent agregatu | Należy podać pełną nazwę producenta. |  |  |
| 2 | Identyfikacja | Model, typ i wersja | Oznaczenie musi jednoznacznie identyfikować oferowany agregat. |  |  |
| 3 | Stan urządzenia | Fabrycznie nowy agregat i urządzenia towarzyszące | Nowe, nieużywane, kompletne, wolne od wad fizycznych i prawnych, niepochodzące z ekspozycji ani zwrotów. |  |  |
| 4 | Moc | Moc podstawowa PRP | Nie mniej niż 62,5 kVA / 50 kW, zgodnie z PN-ISO 8528. |  |  |
| 5 | Moc | Moc maksymalna LTP | Nie mniej niż 70 kVA / 55 kW, zgodnie z PN-ISO 8528. |  |  |
| 6 | Parametry elektryczne | Napięcie i częstotliwość | 400/230 V, 50 Hz. |  |  |
| 7 | Parametry elektryczne | Prąd znamionowy | W zakresie 70–120 A. |  |  |
| 8 | Silnik | Rodzaj paliwa | Olej napędowy spełniający wymagania PN-EN 590. |  |  |
| 9 | Układ paliwowy | Zintegrowany zbiornik paliwa | Pojemność nie mniejsza niż 100 l. |  |  |
| 10 | Układ paliwowy | Wskaźnik paliwa na zbiorniku | Wymagany. |  |  |
| 11 | Układ paliwowy | Elektroniczny wskaźnik paliwa | Prezentacja na panelu sterowania oraz możliwość przekazania informacji do układu SZR lub systemu monitorowania. |  |  |
| 12 | Warunki pracy | Zakres temperatury pracy | Od –25°C do +45°C. |  |  |
| 13 | Warunki pracy | Praca całoroczna | Przystosowanie do eksploatacji we wszystkich porach roku w polskiej strefie klimatycznej. |  |  |
| 14 | Warunki pracy | Przechowywanie na wolnym powietrzu | Wymagane. |  |  |
| 15 | Obudowa | Obudowa dźwiękochłonna i odporna na warunki atmosferyczne | Obudowa chroniąca agregat, panel sterowania i wyposażenie. |  |  |
| 16 | Obudowa | Zabezpieczenie antykorozyjne | Stal zabezpieczona antykorozyjnie i pomalowana proszkowo. |  |  |
| 17 | Obudowa | Wibroizolatory | Mocowanie agregatu na wibroizolatorach. |  |  |
| 18 | Obudowa | Izolacja akustyczna | Wyciszenie obudowy. |  |  |
| 19 | Obudowa | Podnoszenie agregatu | Uchwyty lub otwory umożliwiające podnoszenie dźwigiem i wózkiem widłowym. |  |  |
| 20 | Obudowa | Ochrona przed dotykiem części czynnych | Izolacja lub odpowiednie osłony części mogących znajdować się pod napięciem. |  |  |
| 21 | Obudowa | Dostęp serwisowy | Łatwy dostęp do silnika, prądnicy oraz punktów obsługowych. |  |  |
| 22 | Hałas | Poziom hałasu | Nie większy niż 80 dB(A), mierzony z odległości 7 m zgodnie z obowiązującymi normami. |  |  |
| 23 | SZR | Układ samoczynnego załączania rezerwy | Agregat wyposażony w kompletny układ SZR albo dostarczony wraz z takim układem. |  |  |
| 24 | Sterownik | Sterownik mikroprocesorowy | Współpraca z SZR, praca automatyczna i ręczna oraz test agregatu pod obciążeniem. |  |  |
| 25 | Sterowanie | Awaryjne zatrzymanie | Wyłącznik awaryjny przy panelu sterowania oraz akustyczna sygnalizacja awarii. |  |  |
| 26 | Zabezpieczenia | Główne zabezpieczenie nadprądowe | Wymagane. |  |  |
| 27 | Zabezpieczenia | Automatyczne wyłączenie silnika | Przy przekroczeniu temperatury silnika, przekroczeniu założonej prędkości pracy lub zbyt niskim ciśnieniu oleju. |  |  |
| 28 | Rozruch | Rozrusznik | Moc zapewniająca prawidłowy rozruch; zasilanie z akumulatora rozruchowego. |  |  |
| 29 | Rozruch | Automatyczne ładowanie akumulatora | Ładowanie podczas obecności napięcia zasilania podstawowego. |  |  |
| 30 | Połączenia | Zaciski lub gniazda | Umożliwiające podłączenie agregatu zgodnie z zastosowanym układem SZR. |  |  |
| 31 | Panel sterowania | Podstawowe wyposażenie | Przycisk uruchomienia silnika, przycisk awaryjnego wyłączenia, panel bezpieczników automatycznych i akustyczny sygnalizator awarii. |  |  |
| 32 | Panel sterowania | Główny wyłącznik prądu | Odłączenie akumulatora od systemów elektrycznych, z wyjątkiem systemów wymagających stałego zasilania. |  |  |
| 33 | Panel sterowania | Urządzenia kontrolno-pomiarowe | Woltomierz, amperomierz, częstotliwościomierz, obrotomierz i licznik motogodzin. |  |  |
| 34 | Panel sterowania | Wskaźniki i kontrolki | Wskaźnik naładowania akumulatorów, kontrolka ciśnienia oleju i kontrolka temperatury płynu chłodzącego. |  |  |
| 35 | Panel sterowania | Cyfrowy panel sterowania | Praca od –25°C do +45°C; informacje pomiarowe i wskaźniki dostępne dla układu SZR. |  |  |
| 36 | Zgodność | Oznakowanie i deklaracja | Oznakowanie CE oraz deklaracja zgodności UE. |  |  |
| 37 | Zgodność | Normy | PN-ISO 8528, PN-EN ISO 8528-13 oraz PN-EN 60204-1. |  |  |
| 38 | Tabliczki znamionowe | Tabliczka agregatu | Nazwa lub znak producenta, numer agregatu i rok budowy. |  |  |
| 39 | Tabliczki znamionowe | Tabliczka silnika | Nazwa lub znak producenta, typ silnika, numer i rok budowy oraz moc i obroty nominalne. |  |  |
| 40 | Wyposażenie | Gotowość eksploatacyjna | Płyny eksploatacyjne, wymagane instalacje, akumulatory i zabezpieczenie prądnicy (wyłącznik mocy). |  |  |
| 41 | Realizacja | Dostawa i posadowienie | Transport, rozładunek i posadowienie w Urzędzie Miasta i Gminy w Mordach, ul. Kilińskiego 9. |  |  |
| 42 | Realizacja | Uruchomienie i testy | Uruchomienie, próby funkcjonalne oraz testy agregatu i układu SZR. |  |  |
| 43 | Dokumentacja | Instrukcja obsługi | Instrukcja w języku polskim. |  |  |
| 44 | Dokumentacja | Dokumentacja techniczna | Deklaracje, świadectwa, karty katalogowe lub oświadczenia producenta/generalnego importera umożliwiające weryfikację wszystkich parametrów. |  |  |
| 45 | Dokumentacja | Przeglądy | Dane określające dokładny zakres i częstotliwość wymaganych przeglądów. |  |  |
| 46 | Gwarancja | Okres gwarancji | Nie krótszy niż 36 miesięcy; zgodny z okresem wpisanym w Formularzu oferty. |  |  |
| 47 | Serwis | Czas reakcji | Maksymalnie 24 godziny od zgłoszenia; rozpoczęcie czynności diagnostycznych lub naprawczych. |  |  |
| 48 | Serwis | Zakres gwarancji | Cały agregat, w tym silnik, prądnica, sterownik, układ SZR i pozostałe podzespoły. |  |  |
| 49 | Serwis | Lokalizacja serwisu | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. |  |  |

Oświadczenie Wykonawcy: Oświadczamy, że oferowany agregat i wszystkie urządzenia towarzyszące spełniają wymagania SWZ oraz OPZ, a informacje podane w formularzu są zgodne z załączonymi dokumentami producenta lub generalnego importera.

| Miejscowość i data | Osoba/osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy |
| --- | --- |
| ……………………………………………………………… | ……………………………………………………………… |