Opis koncepcji stanowiska:

Środowisko IT do testowania inteligentnych systemów sterowania i nadzoru integrujących OZE i magazyny energii

I. Opis stanowiska:

W ramach przedmiotu zamówienia należy dostarczyć kompleksowe środowisko IT do testowania inteligentnych systemów sterowania i nadzoru integrujące posiadane przez zamawiającego źródła OZE oraz magazyn energii. Istniejące w obiekcie Politechniki Wrocławskiej węzły/punkty wymagające integracji:

- Magazyn energii

- Sterowalny odbiornik

- Transformator

- Instalacja fotowoltaiczna

Schemat ideowy stanowiska przedstawiono w punkcie II.

Każdy z istniejących węzłów należy wyposażyć w odpowiednią polową aparaturę kontrolno-pomiarową:

- Magazyn energii - 1 szt. - analizator parametrów zasilania (Typ 1),

- Sterowalny odbiornik - 1 szt. - analizator parametrów zasilania (Typ 1) ,

- Transformator – 2 szt. (po 1 szt. na każdą sekcję) - analizator parametrów zasilania (Typ 2),

- Instalacja fotowoltaiczna - 1 szt. - analizator jakości energii.

Aparatura dla węzła transformatora musi posiadać podwójny port komunikacyjny szeregowy RS485 na potrzeby wewnętrznego, istniejącego już systemu (niebędącego częścią niniejszego środowiska) Politechniki Wrocławskiej oraz Ethernet na potrzeby dostarczanego stanowiska. Aparatura przeznaczona dla tego węzła powinna być zamontowana w miejscu już istniejącej podobnej aparatury,  obecnie zamontowanej w rozdzielni Politechniki Wrocławskiej znajdującej się w budynku D-1.

Analizatory powinny spełniać minimalne wymagania techniczne i funkcjonalne, określone w punkcie 4 szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia.

Dostarczane środowisko ma umożliwiać pracę on-grig/off-grid istniejącej mikrosieci (instalacji fotowoltaicznej, magazynu energii oraz sterowalnego odbiornika). W tym celu, w ramach stanowiska, należy zapewnić techniczną możliwość rekonfiguracji istniejącej mikrosieci (on-grid/off-grid) za pomocą dedykowanej polowej aparatury kontrolno-pomiarowej oraz zapewnić przynajmniej jeden obwód do podłączenia istniejącego zewnętrznego obciążenia, w celu badania jego wpływu na mikrosieć w zależności od jej konfiguracji.

Ze względów bezpieczeństwa wymaga się, aby rekonfiguracja sieci była realizowana za pomocą polowej aparatury umieszczonej w obudowie montażowej. Aparatura posiadająca wyświetlacze powinna być zamontowana w obudowie montażowej w sposób umożliwiający ich odczyt. Minimalne wymagania dotyczące obudowy montażowej znajdują się w punkcie 3 szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia.

Wewnątrz obudowy montażowej należy umieścić układ zasialania polowej aparatury kontrolno-pomiarowej. Wewnątrz obudowy należy umieścić programowalny sterownik z odpowiednią liczbą modułów wejść/wyjść oraz komunikacyjnych. Za pomocą tych modułów sterownik będzie realizował wszelkie sterowania i algorytmy zarządzania mikrosieci - m.in. rekonfigurację istniejącej mikrosieci. Programowalny sterownik powinien spełniać wymagania minimalne przedstawione w punkcie 4 szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia.

Czynności łączeniowe związane z rekonfiguracją istniejącej sieci (on-grid/off-grid) należy wykonać za pomocą dedykowanej polowej aparatury tzw. ATS. Urządzenia te nalezy zainstalować w obudowie montażowej. Sterowanie będzie realizowane z wykorzystaniem protokołu Modbus RTU po wydzielonym przewodzie komunikacyjnym przeprowadzonym przez bramkę Modbus. Bramka ma zapewnić efektywne działanie przesyłania danych energetycznych do lokalnej aplikacji SCADA oraz zapewnić integrację bezprzewodowych urządzeń IoT i Modbus w systemach monitorowania energii. Komunikacja z istniejącymi już węzłami a serwerem SCADA będzie się odbywała z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury komunikacyjnej Politechniki Wrocławskiej. Do komunikacji posłuży zestaw dedykowanej aparatury IT w tym router/switch, którego minimalne parametry znajdują się w punkcie 2 szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia.

W ramach stanowiska dostawca dostarczy serwer komputerowy wraz ze skonfigurowanym środowiskiem SCADA przeznaczonym do sterowania istniejącą infrastrukturą poprzez dostarczany sterownik. Minimalne wymagania techniczne dotyczące serwera oraz środowiska SCADA przedstawiono w punkcie 1 szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia.

Zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia dostawca zapewni dostawę, montaż, instalację, uruchomienie i instruktaż oraz sprawdzenie poprawności działania w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.

II. Ideowy schemat stanowiska: