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WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 
„Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym na terenie Gminy Gnojno poprzez termomodernizację trzech budynków oświatowych” 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ NR 4

Zamawiający Gmina Gnojno działając na podstawie art. 284 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2022, poz. 1710), udziela wyjaśnień na następujące pytania, zadane do wyżej wymienionego postępowania:

Pytanie nr 1.
Pytanie dotyczące wszystkich trzech części Zadania, czy Zamawiający zapłaci za zwiększenie mocy przyłączeniowej zasilania w energię elektryczną obiektów?
Odpowiedź na pytanie nr 1. 
Zamawiający wyjaśnia, że o ile wyniknie potrzeba zwiększenia mocy przyłączeniowej zasilania w energię elektryczną obiektów, wszelkie związane z tym koszty, w ramach wszystkich trzech części Zadania, leżą po stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 2.
Skąd u Zamawiającego kryterium punktacji dla magazynów energii. Generalnie magazyny energii montuje się w pomieszczeniach ciepłych. Wnioskuję o zmianę zapisów, producenci zalecają tylko montaż wewnętrzy prosimy Zamawiającego o nie sugerowanie się tym współczynnikiem pracy przy ocenie formalnej oferty
Odpowiedź na pytanie nr 2. 
Zamawiający wyjaśnia, że kryterium dotyczące dolnej granicy temperatury pracy magazynu energii zostało wprowadzone w celu oceny parametrów technicznych oraz odporności eksploatacyjnej oferowanych urządzeń. Kryterium odnosi się do deklarowanego przez producenta zakresu temperatur, w którym magazyn energii może prawidłowo pracować zarówno w trybie ładowania, jak i rozładowania.
Zgodnie z przyjętym kryterium punktowym Zamawiający dopuszcza magazyny energii, których deklarowana dolna granica temperatury pracy wynosi  -15°C. Wartość ta stanowi minimalny wymagany parametr, natomiast urządzenia przystosowane do pracy w niższych temperaturach są odpowiednio premiowane punktowo.
Na obecnym etapie nie jest przesądzone, czy magazyny energii będą montowane wewnątrz budynków, czy na zewnątrz. Jednocześnie montaż urządzeń wewnątrz pomieszczeń nie wyklucza możliwości występowania obniżonych temperatur, w szczególności w pomieszczeniach technicznych, gospodarczych lub okresowo nieogrzewanych.
Przedmiotowe kryterium ma charakter jakościowy i ma na celu premiowanie rozwiązań zapewniających większą elastyczność w zakresie lokalizacji i warunków eksploatacji. Ocena będzie dokonywana na podstawie dokumentacji technicznej producenta oraz wszystkie szczegółowe rozwiązania przedstawione będą na etapie projektowania do akceptacji zamawiającego oraz użytkownika 
W związku z powyższym Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę przedmiotowego kryterium i podtrzymuje zapisy SWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 3.
Informacja ujęta odnośnie monitorowania podglądu produkcji każdego panelu fotowoltaicznego osobno spełnia tylko jeden producent falowników Solar Edge magazyn energii z nim kompatybilny nie spełni warunków temperaturowych prac. Zastosowanie tego kryterium wymusza na wykonawcach wybór jednego konkretnego producenta. Wnioskuję o zmianę zapisu. Żaden wiodący producent nie gwarantuje bezpiecznego ładowania standardowego litowo-jonowego (Li-Ion) ani litowo-żelazowo-fosforanowego (LiFePO4) magazynu energii w temperaturze -30°C, pomimo że zakres -30°C jest powszechnie akceptowany dla przechowywania oraz rozładowywania. Wynika to bezpośrednio z praw chemii i fizyki ogniw litowych. Próba wtłoczenia prądu (ładowania) w tak niskiej temperaturze powoduje nieodwracalne zjawisko osadzania się metalicznego litu na anodzie grafitu (tzw. lithium plating), co trwale niszczy pojemność i grozi zwarciem wewnętrznym oraz pożarem. Jak producenci zapisują to w kartach katalogowych? Większość popularnych marek (np. SolaX, Huawei, BYD, Sigenergy) podaje w ogólnych tabelach zakres temperatur pracy np. od -30°C do +53°C lub od -20°C do +55°C. Jednak szczegółowa karta techniczna lub warunki gwarancji zawsze rozróżniają dwa procesy: Rozładowanie (Discharge): Dopuszczalne od -30°C do +50°C. Magazyn może oddawać prąd, choć jego pojemność i wydajność spadną nawet o 30-40%. Ładowanie (Charge): Blokowane przez system BMS przy temperaturze poniżej 0°C lub poniżej +5° . Wyjątek: Magazyny z wbudowanym systemem grzewczym Jeśli magazyn energii ma fizycznie pracować w warunkach, gdzie temperatura otoczenia spada do -30°C (np. montaż na zewnątrz budynku lub w nieogrzewanym garażu),tylko dla urządzeń posiadających aktywne podgrzewanie ogniw. W tym segmencie wyróżniają się: Sigenergy (SigenStor): Posiada wbudowany system podgrzewania ogniw, który pozwala na pracę w temperaturach zewnętrznych od -20°C do +55°C. Huawei (Luna2000 S1): Nowe generacje posiadają wbudowane maty grzewcze uruchamiane automatycznie z energii sieciowej lub fotowoltaiki przed rozpoczęciem procesu właściwego ładowania. Jak działa algorytm na mrozie? Gdy temperatura spada np. do -15°C, system BMS nie dopuszcza prądu do ogniw. Najpierw kieruje energię z paneli PV lub sieci do wewnętrznych grzałek, aby podnieść temperaturę wewnątrz obudowy do bezpiecznego poziomu (zwykle powyżej +5°C) i dopiero wtedy uruchamia ładowanie. W temperaturze otoczenia -30°C zużycie energii na samo ogrzanie magazynu będzie jednak ogromne.
Odpowiedź na pytanie nr 3. 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wskazanego kryterium.
Zamawiający wyjaśnia, że ocenie podlega deklarowany przez producenta zakres temperatur pracy kompletnego magazynu energii, zgodnie z dokumentacją techniczną oferowanego urządzenia.
Zgodnie z przyjętym kryterium punktowym Zamawiający dopuszcza magazyny energii, których deklarowana dolna granica temperatury pracy wynosi co najmniej -15°C. Wartość -15°C stanowi zatem minimalny wymagany parametr, natomiast rozwiązania umożliwiające pracę w niższych temperaturach są odpowiednio premiowane punktowo zgodnie z zasadami określonymi w SWZ.
Zamawiający ma świadomość, że dopuszczalne zakresy temperatur dla ładowania i rozładowania magazynu energii mogą się różnić. Ocena przedmiotowego parametru będzie dokonywana zgodnie z zasadami określonymi w SWZ oraz na podstawie dokumentacji technicznej producenta oferowanego urządzenia.
Jeżeli oferowany magazyn energii posiada rozwiązania techniczne umożliwiające jego prawidłową pracę w obniżonych temperaturach, w tym system zarządzania temperaturą lub podgrzewania, parametr taki może zostać uwzględniony w ocenie, o ile możliwość pracy w danej temperaturze wynika jednoznacznie z dokumentacji technicznej producenta.
Celem zastosowania przedmiotowego kryterium temperaturowego jest premiowanie rozwiązań zapewniających szerszy zakres warunków eksploatacyjnych. Na obecnym etapie nie jest przesądzone, czy magazyny energii będą montowane wewnątrz budynków, czy na zewnątrz. Jednocześnie również montaż wewnątrz pomieszczeń nie wyklucza występowania obniżonych temperatur, w szczególności w pomieszczeniach technicznych, gospodarczych lub okresowo nieogrzewanych.
W związku z powyższym Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ dotyczące dolnej granicy temperatury pracy magazynu energii.
Jednocześnie Zamawiający, mając na uwadze zgłoszone uwagi, rezygnuje z wymagania monitorowania mocy oraz produkcji każdego modułu fotowoltaicznego osobno. Tym samym odpowiedni zapis PFU w tym zakresie ulega zmianie i nie będzie wymagane zapewnienie monitoringu na poziomie pojedynczego modułu fotowoltaicznego.
Zamawiający podkreśla jednocześnie, że zgodnie z pozostałymi zapisami PFU, w miejscach, w których może dochodzić do zacienienia modułów fotowoltaicznych, nadal należy przewidzieć rozwiązania zapewniające właściwą optymalizację pracy instalacji, zgodnie z wymaganiami PFU.
Wszystkie szczegółowe rozwiązania przedstawione maja być na etapie projektowania do akceptacji zamawiającego oraz użytkownika.  

Niniejszy dokument stanowi integralną część dokumentacji przetargowej!!!!
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