Załącznik 1.22

NAS do backupu logów i konfiguracji OT

| L.p. | Parametr | Wymaganie minimalne |
| --- | --- | --- |
| 1 | Przedmiot zamówienia | Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzenia typu NAS przeznaczonego do przechowywania, zabezpieczania i udostępniania kopii logów, kopii konfiguracji oraz danych pomocniczych związanych z eksploatacją infrastruktury OT Zamawiającego. Urządzenie będzie wykorzystywane jako centralne lokalne repozytorium dla środowiska OT, w szczególności na potrzeby przechowywania kopii konfiguracji urządzeń sieciowych, urządzenia NGFW, przełącznika zarządzalnego na potrzeby oczyszczalni, sond sprzętowych, stacji przesiadkowej, serwera HA na potrzeby systemu bezpieczeństwa OT oraz innych elementów infrastruktury automatyki i infrastruktury technicznej wskazanych przez Zamawiającego. Urządzenie musi umożliwiać przechowywanie logów, eksportów zdarzeń, plików konfiguracyjnych, kopii zapasowych konfiguracji, archiwów diagnostycznych oraz innych danych technicznych związanych z utrzymaniem i odtworzeniem konfiguracji infrastruktury OT, zgodnie z projektem wdrożenia NAS dla OT. W ramach dostawy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć urządzenie kompletne, fabrycznie nowe, wyposażone w wymagane dyski twarde oraz akcesoria niezbędne do uruchomienia i późniejszej konfiguracji zgodnie z dokumentacją producenta oraz wymaganiami OPZ. Niniejszy załącznik określa wymagania dla dostawy urządzenia NAS wraz z dyskami, niezbędnymi elementami sprzętowymi, programowymi, licencjami, jeżeli są wymagane do działania oferowanego rozwiązania, oraz akcesoriami. Szczegółowe czynności instalacyjne, konfiguracyjne i uruchomieniowe dotyczące NAS są objęte odrębną częścią OPZ dotyczącą wdrożenia NAS dla OT, o ile SWZ nie stanowi inaczej. |
| 2 | Przeznaczenie funkcjonalne | Urządzenie musi być przeznaczone do realizacji funkcji repozytorium danych technicznych infrastruktury OT, w szczególności repozytorium kopii konfiguracji, logów, eksportów zdarzeń, danych diagnostycznych oraz plików niezbędnych do odtworzenia konfiguracji urządzeń i systemów OT Zamawiającego. Rozwiązanie musi umożliwiać wykorzystanie jako przestrzeń do przechowywania: a) kopii konfiguracji urządzenia NGFW, b) kopii konfiguracji przełącznika zarządzalnego na potrzeby oczyszczalni, c) kopii konfiguracji sond sprzętowych, jeżeli ich funkcjonalność przewiduje eksport konfiguracji, d) kopii konfiguracji stacji przesiadkowej, jeżeli jej funkcjonalność przewiduje eksport konfiguracji, e) kopii konfiguracji serwera HA na potrzeby systemu bezpieczeństwa OT, f) logów i zdarzeń eksportowanych z urządzeń sieciowych oraz systemów OT, g) danych diagnostycznych, raportów, eksportów technicznych i archiwów związanych z utrzymaniem infrastruktury OT, h) dokumentacji technicznej i powdrożeniowej dotyczącej konfiguracji elementów OT, jeżeli Zamawiający przewidzi taki sposób wykorzystania urządzenia. Szczegółowy sposób wykorzystania urządzenia NAS, w tym struktura udziałów, katalogów, uprawnień, retencji danych oraz sposób przekazywania logów i kopii konfiguracji, zostanie określony w projekcie wdrożenia przygotowanym w ramach usługi wdrożenia NAS dla OT i zaakceptowanym przez Zamawiającego. |
| 3 | Typ urządzenia | Urządzenie klasy NAS przeznaczone do pracy ciągłej 24/7. |
| 4 | Obudowa | Obudowa musi umożliwiać bezpieczną instalację urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, w szczególności w lokalizacji infrastruktury OT. Zamawiający dopuszcza urządzenie w obudowie rack 19” albo w obudowie typu tower. W przypadku dostawy urządzenia w obudowie tower Zamawiający dopuszcza ustawienie urządzenia na półce w szafie rack lub w innym bezpiecznym miejscu wskazanym przez Zamawiającego, z zapewnieniem stabilnego ustawienia, prawidłowej wentylacji, dostępu serwisowego oraz możliwości podłączenia zasilania i sieci. |
| 5 | Procesor | Urządzenie musi być wyposażone w procesor 64-bitowy przeznaczony do pracy w urządzeniach klasy NAS. Procesor musi zapewniać obsługę wszystkich funkcjonalności wymaganych w niniejszym OPZ, przy zachowaniu stabilnej pracy urządzenia w środowisku produkcyjnym. |
| 6 | Pamięć RAM | Minimum 4 GB pamięci RAM typu DDR4 lub równoważnej, zgodnej z architekturą oferowanego urządzenia. Oferowana konfiguracja pamięci operacyjnej musi zapewniać prawidłową pracę usług udostępniania danych, mechanizmów RAID, snapshotów, obsługi protokołów sieciowych oraz innych funkcjonalności wymaganych w niniejszym opisie. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia z większą ilością pamięci RAM. |
| 7 | Liczba zatok dyskowych | Minimum 4 zatoki na dyski danych. |
| 8 | Obsługiwane typy dysków | NAS musi wspierać nośniki danych przeznaczone do pracy ciągłej 24/7 w systemach pamięci masowej, w szczególności dyski HDD klasy NAS lub enterprise, dyski SSD albo inne nośniki wspierane przez producenta oferowanego urządzenia. Zamawiający dopuszcza zastosowanie dysków SATA HDD, SATA SSD, SAS HDD, SAS SSD albo innych nośników zgodnych z oferowaną platformą, pod warunkiem że oferowana konfiguracja zapewnia spełnienie wszystkich wymagań funkcjonalnych, wydajnościowych, pojemnościowych i niezawodnościowych określonych w OPZ. Oferowane nośniki muszą być kompatybilne z urządzeniem, przeznaczone do pracy w środowisku wielodyskowym oraz przewidziane do pracy ciągłej 24/7. |
| 9 | Hot-swap | Możliwość wymiany dysków w trakcie pracy urządzenia (hot-swap). |
| 10 | Interfejsy rozszerzeń | Urządzenie musi posiadać interfejsy rozszerzeń i komunikacji zgodne z oferowanym modelem, obejmujące co najmniej: a) 2 porty USB 3.2 Gen. 1 lub równoważne, b) 1 port eSATA lub równoważny port rozszerzeń przewidziany przez producenta, |
| 11 | Interfejsy sieciowe | Urządzenie musi być wyposażone w co najmniej 2 porty sieciowe RJ45 Ethernet. Interfejsy sieciowe NAS muszą umożliwiać współpracę z elementami infrastruktury OT objętymi niniejszym zamówieniem, w szczególności z urządzeniem NGFW, przełącznikiem zarządzalnym na potrzeby oczyszczalni, serwerem HA na potrzeby systemu bezpieczeństwa OT, sondami sprzętowymi, stacją przesiadkową oraz innymi urządzeniami lub systemami wskazanymi przez Zamawiającego, w zakresie niezbędnym do przekazywania logów, kopiowania konfiguracji, wykonywania backupów konfiguracji oraz bezpiecznego udostępniania zasobów NAS. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przewody sieciowe wymagane do podstawowego podłączenia urządzenia NAS, jeżeli nie są one dostarczane fabrycznie przez producenta. NAS musi umożliwiać pracę w wydzielonym segmencie sieci OT lub w innym segmencie wskazanym w projekcie wdrożenia, z zachowaniem zasad separacji ruchu administracyjnego, ruchu backupu konfiguracji oraz ruchu przekazywania logów. |
| 12 | Wydajność | Oferowana konfiguracja NAS musi zapewniać wydajność odpowiednią do pracy jako repozytorium backupu logów, kopii konfiguracji oraz danych diagnostycznych infrastruktury OT. Wykonawca zobowiązany jest dobrać procesor, pamięć RAM, nośniki danych, konfigurację RAID lub rozwiązanie równoważne oraz interfejsy sieciowe w sposób zapewniający stabilną pracę urządzenia przy równoczesnym zapisie logów, przechowywaniu kopii konfiguracji, udostępnianiu zasobów plikowych oraz wykonywaniu operacji administracyjnych. Wydajność urządzenia musi być wystarczająca do obsługi zadań związanych z przechowywaniem logów i konfiguracji OT, w szczególności danych pochodzących z urządzenia NGFW, przełącznika zarządzalnego, sond sprzętowych, stacji przesiadkowej, serwera HA oraz innych elementów infrastruktury OT wskazanych przez Zamawiającego. |
| 13 | Wyposażenie | Wraz z urządzeniem muszą zostać dostarczone przewody zasilające oraz inne standardowe elementy wymagane przez producenta do uruchomienia urządzenia. Jeżeli do osiągnięcia deklarowanych funkcjonalności wymagane są dodatkowe moduły, adaptery, nośniki lub elementy montażowe, muszą one zostać dostarczone. |
| 14 | System operacyjny | Wbudowany system operacyjny umożliwiający zarządzanie urządzeniem poprzez interfejs graficzny oraz zdalny dostęp administracyjny. Urządzenie musi umożliwiać zdalne zarządzanie z wykorzystaniem mechanizmów uwierzytelniania oraz szyfrowania połączeń administracyjnych, co najmniej przez interfejs WWW zabezpieczony protokołem HTTPS. System operacyjny urządzenia musi umożliwiać zarządzanie kontami użytkowników i administratorów, nadawanie uprawnień dostępu do zasobów, rejestrowanie podstawowych działań administracyjnych oraz stosowanie bezpiecznych mechanizmów uwierzytelniania. Urządzenie musi umożliwiać monitorowanie stanu pracy oraz przekazywanie informacji o zdarzeniach, ostrzeżeniach lub alertach do zewnętrznych systemów monitorowania lub systemów bezpieczeństwa, w szczególności z wykorzystaniem SNMP, syslog, powiadomień e-mail, webhook/API albo mechanizmów równoważnych dostępnych w oferowanym rozwiązaniu. Zakres rejestrowanych zdarzeń powinien obejmować co najmniej zdarzenia administracyjne, błędy dysków, zmiany stanu wolumenów lub pul dyskowych, problemy z zasilaniem, problemy z interfejsami sieciowymi, zdarzenia uwierzytelniania oraz zdarzenia istotne dla bezpieczeństwa i ciągłości działania. |
| 15 | Kompatybilność wdrożeniowa | Wraz z urządzeniem muszą zostać dostarczone wszystkie elementy sprzętowe, programowe, licencje oraz akcesoria montażowe wymagane do uruchomienia, konfiguracji i eksploatacji urządzenia, bez konieczności dokupowania dodatkowych elementów przez Zamawiającego. W przypadku gdy do współpracy z urządzeniem NGFW, przełącznikiem zarządzalnym, sondami sprzętowymi, stacją przesiadkową, serwerem HA, systemami automatyki albo wymaganymi protokołami dostępowymi niezbędne są dodatkowe licencje, moduły, adaptery, rozszerzenia lub funkcje programowe po stronie urządzenia NAS, muszą one zostać dostarczone w ramach zamówienia. |
| 16 | Współpraca z serwerem | Urządzenie musi umożliwiać współpracę z elementami infrastruktury OT objętymi niniejszym zamówieniem, w szczególności z urządzeniem NGFW, przełącznikiem zarządzalnym na potrzeby oczyszczalni, sondami sprzętowymi, stacją przesiadkową, serwerem HA na potrzeby systemu bezpieczeństwa OT oraz innymi elementami infrastruktury technicznej wskazanymi przez Zamawiającego. Współpraca ta obejmuje w szczególności możliwość wykorzystania NAS jako repozytorium: a) kopii konfiguracji urządzenia NGFW, b) kopii konfiguracji przełącznika zarządzalnego, c) kopii konfiguracji sond sprzętowych, jeżeli ich funkcjonalność przewiduje eksport konfiguracji, d) kopii konfiguracji stacji przesiadkowej, jeżeli jej funkcjonalność przewiduje eksport konfiguracji, e) kopii konfiguracji serwera HA oraz komponentów systemu bezpieczeństwa OT, f) logów, zdarzeń, plików diagnostycznych i eksportów technicznych pochodzących z urządzeń i systemów OT, g) dokumentacji technicznej, raportów powdrożeniowych i procedur odtworzeniowych dotyczących infrastruktury OT, jeżeli Zamawiający przewidzi taki sposób wykorzystania. Urządzenie musi umożliwiać udostępnianie zasobów z wykorzystaniem standardowych protokołów plikowych lub mechanizmów dostępowych wspieranych przez oferowany model, zgodnie z projektem wdrożenia NAS dla OT oraz wymaganiami bezpieczeństwa Zamawiającego. NAS nie musi pełnić funkcji serwera aplikacyjnego ani środowiska uruchomieniowego dla systemów automatyki. Jego podstawowym przeznaczeniem jest przechowywanie, zabezpieczanie i udostępnianie danych związanych z backupem logów i konfiguracji OT. |
| 17 | Dyski | Urządzenie musi zostać dostarczone z dołączonymi dyskami twardymi 4 × 8 TB. Wszystkie wymagane dyski muszą zostać dostarczone wraz z urządzeniem, być kompatybilne z oferowanym modelem NAS oraz gotowe do montażu i konfiguracji produkcyjnej. |
| 18 | Zasilanie | Urządzenie musi być zasilane z wykorzystaniem zasilacza zgodnego z architekturą oferowanego modelu, dostarczonego wraz z urządzeniem. Zamawiający dopuszcza zasilanie zewnętrznym zasilaczem lub zasilaczem wewnętrznym, zgodnie z rozwiązaniem producenta. Urządzenie musi umożliwiać współpracę z UPS dostarczanym na potrzeby serwera HA i NAS, w zakresie bezpiecznego podtrzymania zasilania, prawidłowego zamknięcia systemu lub ograniczenia ryzyka utraty danych, jeżeli taka funkcjonalność jest wspierana przez oferowane urządzenie NAS i przewidziana w projekcie wdrożenia. |
| 19 | Gwarancja | Urządzenie musi być objęte gwarancją producenta lub gwarancją Wykonawcy zapewniającą równoważny zakres obsługi serwisowej przez okres 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru. Gwarancja musi obejmować urządzenie, dostarczone dyski, zasilacze, moduły rozszerzeń, elementy montażowe oraz oprogramowanie systemowe/firmware urządzenia w zakresie niezbędnym do prawidłowej i bezpiecznej eksploatacji. Uszkodzone nośniki danych nie podlegają zwrotowi Wykonawcy ani producentowi i pozostają u Zamawiającego. |