Załącznik 1.26

UPS na potrzeby serwera HA i NAS (1 szt.)

| L.p. | Parametr | Wymaganie minimalne |
| --- | --- | --- |
| 1 | Przedmiot zamówienia | Przedmiotem zamówienia jest dostawa zasilacza awaryjnego UPS przeznaczonego do zabezpieczenia infrastruktury IT/OT, w szczególności serwera HA oraz urządzenia NAS, zapewniającego podtrzymanie zasilania, ochronę przed zakłóceniami oraz bezpieczne zamknięcie systemów. |
| 2 | Topologia | UPS w technologii line-interactive, zapewniający stabilizację napięcia oraz ochronę przed zakłóceniami sieciowymi. |
| 3 | Moc pozorna | Minimum 2000 VA |
| 4 | Moc czynna | Minimum 1800 W |
| 5 | Kształt napięcia wyjściowego | Pełna sinusoida, odpowiednia dla zasilania urządzeń serwerowych i sieciowych |
| 6 | Zakres napięcia wejściowego | UPS musi umożliwiać pracę bez przechodzenia na zasilanie bateryjne w zakresie napięcia wejściowego nie węższym niż 160–276 V. |
| 7 | Napięcie wyjściowe | 230 V AC |
| 8 | Czas przełączania | Maksymalnie 6 ms |
| 9 | Gniazda wyjściowe | Minimum 8 gniazd typu IEC, umożliwiające podłączenie urządzeń infrastruktury. |
| 10 | Interfejsy komunikacyjne | UPS musi być wyposażony w co najmniej jeden interfejs komunikacyjny USB lub RS-232, umożliwiający komunikację z systemem zarządzania oraz współpracę z oprogramowaniem do monitoringu i bezpiecznego zamykania systemów. |
| 11 | Dodatkowe interfejsy | Obsługa komunikacji sieciowej RJ-45 (urządzenie musi posiadać kartę sieciową) |
| 12 | Funkcje zarządzania | Rozwiązanie musi umożliwiać monitorowanie stanu pracy UPS, w tym co najmniej odczyt parametrów zasilania, poziomu obciążenia, stanu baterii oraz inicjowanie bezpiecznego zamknięcia współpracujących systemów. |
| 13 | Sygnalizacja pracy | Wyświetlacz LCD lub inny system prezentacji parametrów pracy oraz sygnalizacja akustyczna lub optyczna |
| 14 | Czas podtrzymania | UPS musi zapewniać czas podtrzymania zasilania nie krótszy niż 15 minut przy obciążeniu odpowiadającym znamionowej pracy serwera HA i urządzenia NAS przewidzianych do współpracy z UPS, umożliwiający bezpieczne zamknięcie systemów. |
| 15 | Obudowa | Przystosowana do montażu w szafie rack 19” |
| 16 | Akcesoria | W zestawie muszą znajdować się wszystkie akcesoria niezbędne do montażu, podłączenia i uruchomienia UPS, w tym odpowiednie przewody zasilające, przewody komunikacyjne, elementy montażowe do szafy rack 19”, instrukcja użytkownika oraz dokumentacja producenta. |
| 17 | Oprogramowanie | Oprogramowanie, umożliwiające monitorowanie pracy UPS oraz konfigurację i realizację bezpiecznego zamykania systemów, musi być dostarczone w zestawie lub udostępnione bez dodatkowych opłat. |
| 18 | Gwarancja | 24 miesiące gwarancji, liczone od dnia podpisania protokołu odbioru, obejmującej usuwanie wad urządzenia oraz wymianę uszkodzonych elementów. |