| Załącznik C do SWZ |  |
| --- | --- |
| Dostawa windy w budynku biurowym Urzędu Miasta Bolesławiec ZI-II.271.27.2026.DW |  |
| Opis Przedmiotu Zamówienia/Opis Ofertowanego Przedmiotu Zamówienia. |  |
| 1. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA URZĄDZENIA |  |
| Minimalne wymagania | Parametry oferowane przez Wykonawcę (Wypełnia Wykonawca) |
| TYP DŹWIGU: -osobowy -elektryczny -przystosowany do transportu osób z niepełnosprawnościami |  |
| UDŹWIG: - min. 1000 kg / 13 osób |  |
| NAPĘD: -elektryczny -liniowy – liny stalowe -bezreduktorowy -sterowany częstotliwościowo falownikiem |  |
| STEROWANIE: -mikroprocesorowe -zbiorcze góra / dół -ogólnodostępne -niekodowane – nie dopuszcza się rozwiązań ograniczających konkurencję w zakresie serwisu dźwigu -menu w języku polskim umożliwiające sprawdzenie parametrów za pomocą wyświetlacza tekstowego lub graficznego |  |
| FUNKCJE DODATKOWE: -zjazd pożarowy na przystanek ewakuacyjny z automatycznym otwarciem drzwi -dojazd awaryjny do najbliższego przystanku z automatycznym otwarciem drzwi w przypadku zaniku napięcia -zdalna diagnostyka i kontrola pracy dźwigu za pomocą systemu w chmurze -kamera w kabinie kompatybilna z monitoringiem ochrony budynku biurowego |  |
| PRĘDKOŚĆ PODNOSZENIA: - min. 1,0 m/s |  |
| WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA: - ok. 29,88 m |  |
| ILOŚĆ ROZRUCHÓW: - min. 120/h |  |
| ILOŚĆ PRZYSTANKÓW: 10 |  |
| MOC NAPĘDU: - min. 4,0 Kw - silnik zabezpieczony termicznie i przed zmianą faz, - wciągarka z kołem ciernym hartowanym min. 240 mm |  |
| ZASILANIE: 400V / 50Hz |  |
| LOKALIZACJA WYCIĄGARKI: - w górnej części szybu |  |
| TYP KABINY: - nieprzelotowa – 1 dojście |  |
| WYMIARY KABINY: - min.120 x 1700x2000 mm ( szerokość x głębokość x wysokość) |  |
| TYP DRZWI: - automatyczne, teleskopowe, dwu-panelowe - odporność ogniowa min. EI60 - wykonane ze stali nierdzewnej |  |
| WYMIARY DRZWI: -min. 900 x 2000 mm |  |
| DŹWIG DOSTOSOWANY DO OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI ZGODNIE Z NORMĄ PN - EN 81-70 95 LUB RÓWNOWAŻNĄ |  |
| NORMY ODNIESIENIA: PN- EN 81-20, PN- EN 81-50 |  |
| WYSTRÓJ KABINY: - front, drzwi ściany, tylna ściana wykonana ze stali nierdzewnej szczotkowanej - sufit: stal nierdzewna szczotkowana - podłoga: wykładzina trudnościeralna - poręcz: stal nierdzewna - lustro: od poręczy do sufitu - oświetlenie Led - automatyczny wentylator -listwa przypodłogowa: stal nierdzewna |  |
| KASETY: - wykończenie stal nierdzewna, podświetlone - alfabet Braille'a - informacja o ruchu kabiny i jej pozycji - pietrowskazywacze na wszystkich piętrach |  |
| PANEL DYSPOZYCJI W KABINIE: - panel na wysokość windy wykonany ze stali nierdzewnej - wyświetlacz - informacja głosowa o ruchu kabiny i jej położeniu - łączność głosowa - przyciski piętrowe i funkcyjne, podświetlone - alfabet Braille'a - przycisk zamykania drzwi - komunikaty głosowe w kabinie - przycisk zamykania drzwi - połączenie kabina - służby ratownicze |  |

…............................................

elektroniczne podpisy osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy