Załącznik Nr 1 – 	Opis przedmiotu zamówienia

Oferowany przez Wykonawcę asortyment musi być fabrycznie nowy, nieużywany i wolny od wad oraz musi spełniać minimalne parametry techniczne i jakościowe określone poniżej.

Zamawiający informuje, że gdy w opisie przedmiotu zamówienia użyto znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, to Zamawiający każdorazowo akceptuje asortyment równoważny, to znaczy posiadający równoważne główne funkcjonalności i parametry pozwalające na realizację celów jakim służy w stopniu nie gorszym.

W przypadku gdy w SWZ, opisie przedmiotu zamówienia lub innych dokumentach postępowania pojawią się odniesienia do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych lub systemów referencji technicznych, należy przez to rozumieć także rozwiązania równoważne spełniające wymagania określone przez Zamawiającego, zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Jeżeli wymagane jest złożenie certyfikatów wydanych przez określoną jednostkę oceniającą zgodność, zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność.

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia przedmiotu zamówienia na swój koszt i ryzyko do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sanoku, ul. Kościuszki 36, 38-500 Sanok.

Minimalne parametry techniczno-jakościowe przedmiotu zamówienia zostały określone szczegółowo poniżej:

#### Zasilacz awaryjny 15kva 1 szt

| L.p. | Nazwa komponentu | Wymagane parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 2. | Technologia | online, VFI-SS-111 |
| 3. | Moc wyjściowa | 15kVA/15kW; PF=1 |
| 4. | Moc bierna pojemnościowa (bez zewnętrznych układów kompensujących, realizowane za pomocą układu prostownika) | 0 var |
| 5. | Napięcie wejściowe | 173 ÷ 485 V AC ± 2 % |
| 6. | Napięcie wyjściowe (wartość skuteczna) | 3x400 V AC |
| 7. | Częstotliwość napięcia wejściowego (oraz tolerancja) | 45 ÷ 55 Hz ± 1 Hz |
| 8. | Częstotliwość napięcia wyjściowego praca sieciowa / rezerwowa | Synchroniczne / 50Hz ± 0,1 Hz |
| 9. | Współczynnik szczytu CF | 5:1 |
| 10. | Parametry styków przekaźników wyjść programowalnych | 1A / 250 V AC / w standardzie NO i NC dla każdego wyjścia |
| 11. | Zniekształcenia prądu wejściowego THDi (bez zewnętrznych układów filtrujących, realizowane za pomocą układu prostownika) | < 3% |
| 12. | Zniekształcenia napięcia wyjściowego THDu | < 2% dla Pmax (liniowe) < 5% (nieliniowe wg PN EN 62040-3 |
| 13. | Współczynnik tg φ (bez zewnętrznych układów kompensujących, realizowane za pomocą układu prostownika) | < 0,4 |
| 14. | Czas podtrzymania dla obciążenia 15 kW | Minimum 8 minut (w oparciu o minimum 64szt akumulatorów 12V/7,2 Ah zamontowanych wewnątrz UPS) |
| 15. | Przeciążalność | 130% - 10min / 160% - 1min / 300% 100ms |
| 16. | EPO | Wymagane – standard NC |
| 17. | Bypass zewnętrzny | Wymagany (odpowiedni do oferowanego zasilacza, w obudowie naściennej) |
| 18. | Sygnalizacja | akustyczno-diodowa, wyświetlacz LCD, menu w języku polskim i angielskim (do wyboru przez użytkownika) |
| 19. | Język oprogramowania i menu | polski i angielski do wyboru z poziomu interfejsu użytkownika |
| 20. | Wymagane certyfikaty | ISO 9001:2015 dla producenta sprzętu obejmujący proces projektowania, produkcji i serwisu; (załączyć dokument) |
| 21. | Komunikacja z urządzeniem | RS232, USB, MODBUS RTU, bezpotencjałowe wyjścia programowalne (min. 4), wejścia sterujące (min 4), SNMP - dopuszczalna jako opcjonalna karta |
| 22. | Wymiary UPS (wys x szer x gł) | Nie więcej niż 899 x 440 x 861 mm |
| 23. | Podłączenie zasilania | Umiejscowione z tyłu UPS’a, w dolnej części obudowy |
| 24. | Oprogramowanie do monitorowania pracy zasilacza UPS | Tego samego producenta co UPS, bezpłatne bez ograniczeń funkcjonalności oraz ilości podłączonych stanowisk komputerowych w sieci; pod Windows 10, Windows 11, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Linux - możliwość pobierania ze strony producenta i dokonywania aktualizacji przez użytkownika bez dodatkowych kosztów |
| 25. | Dodatkowe wymagania | UPS musi pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży, wyprodukowane na terenie Unii Europejskiej, nowe, nieużywane, wyprodukowane nie później niż na 2 miesiące przed dostawą |
| 26. | Serwis producenta | wymagany, zlokalizowany na terenie Polski, autoryzacja serwisowa lub oświadczenie producenta - załączyć do oferty |
| 27. | Inne wymagania gwarancyjne | w przypadku niemożności naprawy urządzenia w trakcie trwania gwarancji na miejscu u klienta podstawiony zostanie bezpłatnie UPS o minimum tych samych, a na pewno nie gorszych parametrach na czas naprawy (podmiana i dostawa na koszt dostawcy lub autoryzowanego serwisu producenta UPS) – oświadczenie producenta |
| 28. | Gwarancja | Minimum 24 miesiące elektronika, 12 miesięcy akumulatory, serwis on-site |
| 29. | Dokumentacja | Instrukcja w języku polskim |
| 30. | Szkolenie | Przeszkolenie pracownika z zakresu obsługi urządzenia w dniu instalacji. Przedstawienie wykazu obowiązków pracownika w zakresie konserwacji oraz monitoringu urządzenia oraz postępowania na wypadek awarii. Realizowane przez serwis producenta. |
| 31. | Instalacja | Podłączenie urządzenia do przygotowanej infrastruktury. Usługa realizowana przez serwis producenta |

#### Zasilacz awaryjny 3000 W 3szt

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
|  | Moc wyjściowa (pozorna / czynna) | minimum 3000 VA |
|  |  | minimum 3000 W |
|  | DANE OGÓLNE I ŚRODOWISKOWE |  |
|  | Topologia | VI (line interactive) |
|  | Typ obudowy | Rack / Tower |
|  | Chłodzenie | Wymuszone, wewnętrzne wentylatory |
|  | WEJŚCIE |  |
|  | Napięcie znamionowe (wartość skuteczna) | 230 V AC |
|  | Zakres napięcia wejściowego (wartości skuteczne) i tolerancja | 178 ÷ 281 V AC ± 2 % |
|  | Częstotliwość znamionowa napięcia wejściowego | 50 Hz |
|  | Zakres częstotliwości i tolerancja | 45 ÷ 55 Hz ± 1 Hz |
|  | Progi przełączania: sieć – UPS | 178 ÷ 281 V AC ± 2 % |
|  | WYJŚCIE |  |
|  | Napięcie znamionowe (wartość skuteczna) | 230 V AC |
|  | Zakres napięcia wyjściowego (wartości skuteczne) i tolerancja – praca sieciowa | 195 ÷ 253 V AC ± 2 % |
|  | Zakres napięcia wyjściowego (wartości skuteczne) i tolerancja – praca rezerwowa | 230 V AC ± 5 % |
|  | Automatyczna regulacja napięcia (AVR) | ± 10 % |
|  | Kształt napięcia wyjściowego (przy pracy rezerwowej / sieciowej) | Sinusoidalny / Tak jak na wejściu |
|  | Częstotliwość znamionowa napięcia wyjściowego | 50 Hz |
|  | Filtracja napięcia wyjściowego | Filtr przeciwzakłóceniowy RFI/EMI, tłumik warystorowy |
|  | Progi przełączania: UPS – sieć | 183 ÷ 276 V AC ± 2 % |
|  | Czas przełączenia na pracę rezerwową | < 3 ms |
|  | Czas powrotu na pracę sieciową | 0 ms |
|  | Przeciążalność | > 105% - 15 s (wyłączenie UPS) |
|  | AKUMULATORY I CZASY PODTRZYMANIA |  |
|  | Akumulatory wewnętrzne | minimum 12 V / 7 Ah VRLA |
|  | możliwość podpięcia modułów bateryjnych | wymagane minimum 1szt |
|  | Wymagany minimalny czas podtrzymania zasilania czy obciążeniu 100 %/ 80 % / 50 % Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie dodatkowego modułu bateryjnego. | 7 minut dla obciążenia 100% / 10 minut dla obciążenia 80%/ 20 minut dla obciążenia 50% |
|  | Maksymalny czas ładowania baterii wewnętrznych UPS do 90% pojemności baterii - po uprzednim rozładowaniu obciążeniem równym 80% Pmax (do wyłączenia się zasilacza). | do 4 h |
|  | PARAMETRY MECHANICZNE |  |
|  | Wymiary – TOWER (wys. X szer. X gł.) | nie większe niż 440 x 132 x 630 mm (zasilacz) |
|  | Masa zasilacza | nie większa niż 43 kg |
|  | Masa MODUŁU BATERYJNEGO | nie większa niż 24,8 kg |
|  | ZABEZPIECZENIA |  |
|  | Zabezpieczenie wejściowe | Przeciwzwarciowe – Bezpiecznik automatyczny |
|  |  | 16 A / 250 V AC |
|  |  | Przeciwprzepięciowe |
|  | Zabezpieczenie wyjściowe | Elektroniczne – przeciwzwarciowe i przeciążeniowe |
|  | Zabezpieczenia wejścia DC (akumulatory wewnętrzne) | Zabezpieczenie nadprądowe |
|  | Zabezpieczenia DC (zewnętrzny moduł bateryjny) | Zabezpieczenie nadprądowe |
|  | WYPOSAŻENIE I FUNKCJE DODATKOWE |  |
|  | Przyłącza wyjściowe (liczba i typ gniazd) | minimum 9 gniazd z podtrzymaniem bateryjnym (w tym minimum 2 gniazda w standardzie PL z bolcem uziemiającym) |
|  | Sygnalizacja | Akustyczno – optyczna; graficzny wyświetlacz LCD |  |
|  | Interfejsy komunikacyjne | USB HID, SNMP/HTTP |  |
|  | Filtr teleinformatyczny (linii danych) – RJ45 | LAN 1 Gbit/s |  |
|  | Oprogramowanie monitorująco-zarządzające | Oprogramowanie zarządzające tego samego producenta co UPS, bezpłatne bez ograniczeń funkcjonalności oraz ilości podłączonych stanowisk komputerowych; pod Windows 10, Windows 11, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Linux - możliwość pobierania ze strony producenta i dokonywania aktualizacji przez użytkownika bez dodatkowych kosztów (potwierdzone oświadczeniem producenta oprogramowania) |  |
|  |  | możliwość zdalnego włączenia / wyłączenia UPSa (poprzez SNMP) |  |
|  |  | mozliwość zdalnego wyłączenia zarzadzalnej sekcji gniazd |  |
|  |  | możliwość edycji nazw urządzeń na liście monitorowanych UPSów |  |
|  |  | wymagane wsparcie producenta (telefoniczne oraz mailowe) w języku polskim odnośnie konfiguracji i rozwiązywania problemów. |  |
|  |  | wsparcie dla systemów Linux, Windows oraz wirtualizacji Hyper-V, Vmware, XenServer |  |
|  |  | Oświadczenie producenta o posiadaniu pełnych praw do licencji oprogramowania do monitorowania pracy UPS. |  |
|  | Możliwość ustawienie minimalnego stopnia naładowania akumulatorów, przy którym zasilacz uruchomi się po rozładowaniu akumulatorów i powrocie napięcia sieciowego | wymagane |  |
|  | Możliwość aktualizacji oprogramowania firmware przez użytkownika | wymagane |  |
|  | Gwarancja | min 36 miesięcy na elektronikę i 24 miesiące na akumulatory; |  |
|  | Serwis | autoryzowany serwis producenta zlokalizowany w Polsce. |  |
|  |  | serwis realizowany w systemie door to door |  |
|  |  | ISO 9001:2015 dla producenta sprzętu obejmujący proces projektowania, produkcji i serwisowania - należy dołączyć do oferty dokument potwierdzający spełnienie wymagań |  |
|  |  | karta katalogowa oferowanego sprzętu |  |