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Dostawa zasilaczy awaryjnych dla Powiatu Sanockiego w ramach projektu pn.: „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Powiecie Sanockim” dofinasowanego z Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa dotyczącej realizacji konkursu grantowego w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23,



Załącznik Nr 1 – 	Opis przedmiotu zamówienia
Oferowany przez Wykonawcę asortyment musi być fabrycznie nowy, nieużywany i wolny od wad oraz musi spełniać minimalne parametry techniczne i jakościowe określone poniżej.
Zamawiający informuje, że gdy w opisie przedmiotu zamówienia użyto znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, to Zamawiający każdorazowo akceptuje asortyment równoważny, to znaczy posiadający równoważne główne funkcjonalności i parametry pozwalające na realizację celów jakim służy w stopniu nie gorszym.
W przypadku gdy w SWZ, opisie przedmiotu zamówienia lub innych dokumentach postępowania pojawią się odniesienia do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych lub systemów referencji technicznych, należy przez to rozumieć także rozwiązania równoważne spełniające wymagania określone przez Zamawiającego, zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Jeżeli wymagane jest złożenie certyfikatów wydanych przez określoną jednostkę oceniającą zgodność, zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność.
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia przedmiotu zamówienia na swój koszt i ryzyko do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sanoku, ul. Kościuszki 36, 38-500 Sanok.
Minimalne parametry techniczno-jakościowe przedmiotu zamówienia zostały określone szczegółowo poniżej:
Zasilacz awaryjny 15kva 1 szt 
	L.p.
	Nazwa komponentu
	Wymagane parametry 
techniczne

	2.
	Technologia
	online, VFI-SS-111

	3.
	Moc wyjściowa
	15kVA/15kW; PF=1

	4.
	Moc bierna pojemnościowa (bez zewnętrznych układów kompensujących, realizowane za pomocą układu prostownika)
	0 var

	5.
	Napięcie wejściowe
	173 ÷ 485 V AC ± 2 %

	6.
	Napięcie wyjściowe (wartość skuteczna)
	3x400 V AC

	7.
	Częstotliwość napięcia wejściowego (oraz tolerancja)
	45 ÷ 55 Hz ± 1 Hz

	8.
	Częstotliwość napięcia wyjściowego praca sieciowa / rezerwowa
	Synchroniczne / 50Hz ± 0,1 Hz

	9.
	Współczynnik szczytu CF
	5:1

	10.
	Parametry styków przekaźników wyjść programowalnych
	1A / 250 V AC / w standardzie NO i NC dla każdego wyjścia

	11.
	Zniekształcenia prądu wejściowego THDi (bez zewnętrznych układów filtrujących, realizowane za pomocą układu prostownika)
	< 3%

	12.
	Zniekształcenia napięcia wyjściowego THDu
	< 2% dla Pmax (liniowe)  
< 5% (nieliniowe wg PN EN 62040-3

	13.
	Współczynnik tg φ (bez zewnętrznych układów kompensujących, realizowane za pomocą układu prostownika)
	< 0,4

	14.
	Czas podtrzymania dla obciążenia 15 kW
	Minimum 8 minut (w oparciu o minimum 64szt akumulatorów 12V/7,2 Ah zamontowanych wewnątrz UPS)

	15.
	Przeciążalność
	130% - 10min / 160% - 1min / 300% 100ms

	16.
	EPO
	Wymagane – standard NC

	17.
	Bypass zewnętrzny
	Wymagany (odpowiedni do oferowanego zasilacza, w obudowie naściennej)

	18.
	Sygnalizacja
	akustyczno-diodowa, wyświetlacz LCD, menu w języku polskim i angielskim (do wyboru przez użytkownika)

	19.
	Język oprogramowania i menu
	polski i angielski do wyboru z poziomu interfejsu użytkownika

	20.
	Wymagane certyfikaty
	ISO 9001:2015 dla producenta sprzętu obejmujący proces projektowania, produkcji i serwisu; (załączyć dokument)

	21.
	Komunikacja z urządzeniem
	RS232, USB, MODBUS RTU, bezpotencjałowe wyjścia programowalne (min. 4), wejścia sterujące (min 4), SNMP - dopuszczalna jako opcjonalna karta

	22.
	Wymiary UPS (wys x szer x gł)
	Nie więcej niż 899 x 440 x 861 mm

	23.
	Podłączenie zasilania
	Umiejscowione z tyłu UPS’a, w dolnej części obudowy

	24.
	Oprogramowanie do monitorowania pracy zasilacza UPS
	Tego samego producenta co UPS, bezpłatne bez ograniczeń funkcjonalności oraz ilości podłączonych stanowisk komputerowych w sieci; pod Windows 10, Windows 11, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Linux - możliwość pobierania ze strony producenta  i dokonywania aktualizacji przez użytkownika bez dodatkowych kosztów

	25.
	Dodatkowe wymagania
	UPS musi pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży, wyprodukowane na terenie Unii Europejskiej, nowe, nieużywane, wyprodukowane nie później niż na 2 miesiące przed dostawą

	26.
	Serwis producenta
	wymagany, zlokalizowany na terenie Polski, autoryzacja serwisowa lub oświadczenie producenta - załączyć do oferty

	27.
	Inne wymagania gwarancyjne
	w przypadku niemożności naprawy urządzenia w trakcie trwania gwarancji na miejscu u klienta podstawiony zostanie bezpłatnie UPS o minimum tych samych, a na pewno nie gorszych parametrach na czas naprawy (podmiana i dostawa na koszt dostawcy lub autoryzowanego serwisu producenta UPS) – oświadczenie producenta

	28.
	Gwarancja
	Minimum 24 miesiące elektronika, 12 miesięcy akumulatory, serwis on-site

	29.
	Dokumentacja
	Instrukcja w języku polskim

	30.
	Szkolenie
	Przeszkolenie pracownika z zakresu obsługi urządzenia w dniu instalacji. Przedstawienie wykazu obowiązków pracownika w zakresie konserwacji oraz monitoringu urządzenia oraz postępowania na wypadek awarii.
Realizowane przez serwis producenta.

	31.
	Instalacja
	Podłączenie urządzenia do przygotowanej infrastruktury. Usługa realizowana przez serwis producenta



Zasilacz awaryjny 3000 W 3szt

	Lp.
	Nazwa komponentu
	Wymagane parametry 
techniczne

	
	Moc wyjściowa (pozorna / czynna)
	minimum 3000 VA

	
	
	minimum 3000 W

	
	DANE OGÓLNE I ŚRODOWISKOWE
	 

	
	Topologia
	VI (line interactive)

	
	Typ obudowy
	Rack / Tower

	
	Chłodzenie
	Wymuszone, wewnętrzne wentylatory

	
	WEJŚCIE
	 

	
	Napięcie znamionowe (wartość skuteczna)
	230 V AC

	
	Zakres napięcia wejściowego (wartości skuteczne) i tolerancja
	178 ÷ 281 V AC ± 2 %

	
	Częstotliwość znamionowa napięcia wejściowego
	50 Hz

	
	Zakres częstotliwości i tolerancja
	45 ÷ 55 Hz ± 1 Hz

	
	Progi przełączania: sieć – UPS
	178 ÷ 281 V AC ± 2 %

	
	WYJŚCIE
	 

	
	Napięcie znamionowe (wartość skuteczna)
	230 V AC

	
	Zakres napięcia wyjściowego (wartości skuteczne) i tolerancja – praca sieciowa
	195 ÷ 253 V AC ± 2 %

	
	Zakres napięcia wyjściowego (wartości skuteczne) i tolerancja – praca rezerwowa
	230 V AC ± 5 %

	
	Automatyczna regulacja napięcia (AVR)
	± 10 %

	
	Kształt napięcia wyjściowego (przy pracy rezerwowej / sieciowej)
	Sinusoidalny / Tak jak na wejściu

	
	Częstotliwość znamionowa napięcia wyjściowego
	50 Hz

	
	Filtracja napięcia wyjściowego
	Filtr przeciwzakłóceniowy RFI/EMI, tłumik warystorowy

	
	Progi przełączania: UPS – sieć
	183 ÷ 276 V AC ± 2 %

	
	Czas przełączenia na pracę rezerwową
	< 3 ms

	
	Czas powrotu na pracę sieciową
	0 ms

	
	Przeciążalność
	> 105% - 15 s (wyłączenie UPS)

	
	AKUMULATORY  I  CZASY PODTRZYMANIA
	 

	
	Akumulatory wewnętrzne
	minimum 12 V / 7 Ah VRLA

	
	możliwość podpięcia modułów bateryjnych
	wymagane minimum 1szt

	
	Wymagany minimalny czas podtrzymania zasilania czy obciążeniu 100 %/ 80 % / 50 %             Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie dodatkowego modułu bateryjnego. 
	 7 minut dla obciążenia 100% / 10 minut dla obciążenia 80%/ 20 minut dla obciążenia 50%

	
	Maksymalny czas ładowania baterii wewnętrznych UPS do 90% pojemności baterii -  po uprzednim rozładowaniu obciążeniem równym 80% Pmax (do wyłączenia się zasilacza).
	do 4 h

	
	PARAMETRY MECHANICZNE
	 

	
	Wymiary – TOWER (wys. X szer. X gł.)
	nie większe niż 440 x 132 x 630 mm (zasilacz)

	
	Masa zasilacza
	nie większa niż 43 kg

	
	Masa MODUŁU BATERYJNEGO 
	nie większa niż 24,8 kg

	
	ZABEZPIECZENIA
	 

	
	Zabezpieczenie wejściowe
	Przeciwzwarciowe – Bezpiecznik automatyczny

	
	
	16 A / 250 V AC

	
	
	Przeciwprzepięciowe

	
	Zabezpieczenie wyjściowe
	Elektroniczne – przeciwzwarciowe i przeciążeniowe

	
	Zabezpieczenia wejścia DC (akumulatory wewnętrzne)
	Zabezpieczenie nadprądowe

	
	Zabezpieczenia DC (zewnętrzny moduł bateryjny)
	Zabezpieczenie nadprądowe

	
	WYPOSAŻENIE I FUNKCJE DODATKOWE
	 

	
	Przyłącza wyjściowe (liczba i typ gniazd)
	minimum 9 gniazd z podtrzymaniem bateryjnym (w tym minimum 2 gniazda w standardzie PL z bolcem uziemiającym)

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	Sygnalizacja
	Akustyczno – optyczna; graficzny wyświetlacz LCD
	

	
	Interfejsy komunikacyjne 
	USB HID, SNMP/HTTP
	

	
	Filtr teleinformatyczny (linii danych) – RJ45
	LAN 1 Gbit/s 
	

	
	Oprogramowanie monitorująco-zarządzające 
	Oprogramowanie zarządzające tego samego producenta co UPS, bezpłatne bez ograniczeń funkcjonalności oraz ilości podłączonych stanowisk komputerowych; pod Windows 10, Windows 11, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Linux - możliwość pobierania ze strony producenta i dokonywania aktualizacji przez użytkownika bez dodatkowych kosztów (potwierdzone oświadczeniem producenta oprogramowania) 
	

	
	
	możliwość zdalnego włączenia / wyłączenia UPSa (poprzez SNMP)
	

	
	
	mozliwość zdalnego wyłączenia zarzadzalnej sekcji gniazd
	

	
	
	możliwość edycji nazw urządzeń na liście monitorowanych UPSów
	

	
	
	wymagane wsparcie producenta (telefoniczne oraz mailowe) w języku polskim odnośnie konfiguracji i rozwiązywania problemów. 
	

	
	
	wsparcie dla systemów Linux, Windows oraz wirtualizacji Hyper-V, Vmware, XenServer
	

	
	
	Oświadczenie producenta o posiadaniu pełnych praw do licencji oprogramowania do monitorowania pracy UPS. 
	

	
	Możliwość ustawienie minimalnego stopnia naładowania akumulatorów, przy którym zasilacz uruchomi się po rozładowaniu akumulatorów i powrocie napięcia sieciowego
	wymagane
	

	
	Możliwość aktualizacji oprogramowania firmware przez użytkownika
	wymagane
	

	
	Gwarancja
	min 36 miesięcy na elektronikę i 24 miesiące na akumulatory; 
	

	
	Serwis
	autoryzowany serwis producenta zlokalizowany w Polsce. 
	

	
	
	serwis realizowany w systemie door to door
	

	
	 
	ISO 9001:2015 dla producenta sprzętu obejmujący proces projektowania, produkcji i serwisowania - należy dołączyć do oferty dokument potwierdzający spełnienie wymagań 
	

	
	 
	karta katalogowa oferowanego sprzętu
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