## Przedmiar
Nr | Podstawa Obiekt | Opis | Obliczenia | Zmienna | Część | Ilość | Jm
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Kosztorys | Modernizacja głównego budynku magazynu przy ul. Półłanki 78 w Krakowie dla potrzeb realizacji zadań związanych z ochrona ludności i obroną cywilną na działkach nr 319/4, 319/6 obr. 106 Podgórze |  |  |  | 1
1 | Rozdział | Roboty budowlane |  |  |  | 1
1.1 | Element | Izolacja pionowe przeciwwodnej ścian fundamentowych |  |  |  | 1
1 | KNR 231/815/7 | Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych, płyty betonowe 50x50x7·cm na podsypce cementowo-piaskowej |  |  |  | 359.04 | m2
|  |  | (61,51+11,27+3,9+13,08)*2*2 |  |  | 359.04
2 | KNR 231/802/7 | Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubość podbudowy 15·cm |  |  |  | 359.04 | m2
|  |  | 359.04 |  |  | 359.04
3 | KNR 401/102/2 | Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości dna do 1,5·m w gruncie suchym lub wilgotnym, głębokość do 1,5·m, grunt kategorii III |  |  |  | 291.72 | m3
|  |  | (61,51+11,27+3,9+13,08)*2*1,3*(2+0,5)/2 |  |  | 291.72
4 | KNR 401/107/1 | Odeskowanie wykopów wąskoprzestrzennych o szerokości do 1,5·m, głębokość do 3·m |  |  |  | 233.38 | m2
|  |  | (61,51+11,27+3,9+13,08)*2*1,3 |  |  | 233.38
5 | KNR 1901/639/6 | Oczyszczenie powierzchni murów przy użyciu szczotek stalowych, miejsca trudnodostępne, powierzchnia ponad 5,0·m2 |  |  |  | 233.38 | m2
|  |  | 233.38 |  |  | 233.38
6 | KNR 401/722/1 (2) | Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych, cementowo-wapiennych, ściany, loggie, balkony, kategoria II - rapowanie scian |  |  |  | 233.38 | m2
|  |  | 233.38 |  |  | 233.38
7 | KNR 29/636/1 | Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia, gruntowanie , ręcznie |  |  |  | 233.38 | m2
|  |  | 233.38 |  |  | 233.38
8 | KNR 29/641/4 | Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych , uszczelnienie masą powierzchni poddanych działaniu wody działającej pod ciśnieniem |  |  |  | 233.38 | m2
|  |  | 233.38 |  |  | 233.38
9 | KNNRW 3/207/1 | Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z folii kubełkowej, bez gruntowania powierzchni |  |  |  | 233.38 | m2
|  |  | 233.38 |  |  | 233.38
10 | KNR 29/643/2 (1) | Docieplenie ścian piwnic płytami polistyrenowymi, całopowierzchniowo |  |  |  | 233.38 | m2
|  |  | 233.38 |  |  | 233.38
11 | KNR 401/105/2 | Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3·m i ubiciem warstwami co 15·cm, grunt kategorii III |  |  |  | 291.72 | m3
|  |  | 291.72 |  |  | 291.72
12 | KNR 231/103/2 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie, grunt kategorii III-IV |  |  |  | 359.04 | m2
|  |  | 359.04 |  |  | 359.04
13 | KNR 911/202/1 | Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem, geowłóknina układana sposobem ręcznym |  |  |  | 359.04 | m2
|  |  | 359.04 |  |  | 359.04
14 | KNR 231/104/1 | Warstwy odsączające, w korycie i na poszerzeniach, zagęszczenie ręczne, grubość warstwy po zagęszczeniu·10·cm |  |  |  | 359.04 | m2
|  | tereny utwardzone | 359.04 |  |  | 359.04
15 | KNR 231/114/5 | Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15·cm |  |  |  | 359.04 | m2
|  |  | 359.04 |  |  | 359.04
16 | KNR 231/114/7 | Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8·cm |  |  |  | 359.04 | m2
|  |  | 359.04 |  |  | 359.04
17 | KNR 231/105/7 | Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 3·cm |  |  |  | 359.04 | m2
|  |  | 359.04 |  |  | 359.04
18 | KNR 231/302/5 | Nawierzchnie z kostki kamiennej na podsypce cementowo-piaskowej, kostka nieregularna o wysokości 10·cm |  |  |  | 176 | m2
|  | opaska wokół budynku: - kostka 88 mb - opaska żwirowa 94 mb | 88*2 |  |  | 176
19 | KNR 231/202/1 | Nawierzchnie żwirowe, warstwa jezdni dolna, rozścielane ręcznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 10·cm |  |  |  | 188 | m2
|  | opaska wokół budynku: - kostka 88 mb - opaska żwirowa 94 mb | 94*2 |  |  | 188
1.2 | Element | Roboty przy wznoszeniu rusztowań |  |  |  | 1
20 | NNRNKB 202/1624/2 | Rusztowania ramowe zewnętrzne , wysokość 10-15·m |  |  |  | 1517.15 | m2
|  |  | ((61,51+13,08)*2-10,18)*(8,2+0,68) |  |  | 1234.32
|  |  | ((11,27+3,9)*2+10,18)*(6,3+0,68) |  |  | 282.83
21 | ORGB 202/1625/1 | Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych |  |  |  | 1517.15 | m2
|  |  | 1517.15 |  |  | 1517.15
22 | ORGB 202/1613/2 (1) | Instalacje odgromowe - wykonanie nowego uziomu sztucznego, rusztowanie zewnętrzne przyścienne, wysokość 10-15·m, (bednarka ocynkowana) |  |  |  | 1517.15 | m2
|  |  | 1517.15 |  |  | 1517.15
23 |  | Koszt pracy rusztowania |  |  |  | 1517.15 | m2
|  |  | 1517.15 |  |  | 1517.15
1.3 | Element | Elewacje roboty blacharskie |  |  |  | 1
24 | KNR 1901/832/1 | Wykonanie spadków zaprawą cementową |  |  |  | 173.47 | m2
|  |  | 173.47 |  |  | 173.47
25 | KNR 401/535/8 | Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku |  |  |  | 173.47 | m2
|  | gzyms okapowy | (61,51+11,27+3,9+13,08)*2*0,6 |  |  | 107.71
|  | parapety | (41+65)*1*0,6+1,8*(1+1)*0,6 |  |  | 65.76
26 | NNRNKB 202/541/2 | Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25·cm |  |  |  | 173.47 | m2
|  |  | 173.47 |  |  | 173.47
27 | KNRW 402/218/7 (1) | Wymiana rury deszczowej, z osadnikiem i syfonem, rura deszczowa - wymiana sztebdrów przy rurach spustowych |  |  |  | 11 | kpl
28 | KNR 1901/582/2 | Wykonanie i zawieszenie rynien z blachy tytanowo - cynkowej, rynny półokrągłe o średnicy Fi·15 |  |  |  | 179.52 | m
|  |  | (61,51+11,27+3,9+13,08)*2 |  |  | 179.52
29 | KNR 1901/583/2 | Wykonanie i zawieszenie rur spustowych z blachy tytanowo - cynkowej, rury okrągłe, średnica Fi·15 |  |  |  | 97.68 | m
|  |  | 11.00*(8,2+0,68) |  |  | 97.68
30 | KNR 401/535/4 | Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku |  |  |  | 179.52 | m
|  |  | 179.52 |  |  | 179.52
31 | KNR 401/535/6 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku |  |  |  | 60.54 | m
1.4 | Element | Ocieplenie elewacji |  |  |  | 1
32 | KNR 401/212/1 | Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości do 15·cm |  |  |  | 8.98 | m3
|  | podmurówka w strefie cokołu na elewacji | (61,51+11,27+3,9+13,08)*2*0,5*0,1 |  |  | 8.98
33 | KNR 401/108/11 | Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1·km |  |  |  | 8.98 | m3
|  |  | 8.98 |  |  | 8.98
34 | KNR 401/108/12 | Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1·km. Odległość odwozu i miejsce składowani - 10 km Miejski Zakład Składowania Odpadów ul. Grenadierów 21, 41-216 Sosnowiec |  |  |  | 8.98 | m3
|  |  | 8.98 |  |  | 8.98
35 |  | Opłata za składowanie gruzu |  |  |  | 8.98 | m3
|  |  | 8.98 |  |  | 8.98
36 | # KNR BC 3/616/1 analogia | Docieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej przy użyciu gotowych zapraw klejowych wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z gotowej masy tynku , docieplenie powierzchni ścian |  |  |  | 1517.15 | m2
|  | komin sceniczny | 1517.15 |  |  | 1517.15
1.5 | Element | Docieplenie więźby dachowej wraz z obudowa słupów |  |  |  | 1
37 | KNR 202/613/6 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, wełna mineralna |  |  |  | 781.55 | m2
|  |  | 9,4*2*(5,16+0,16*2+7,69+16,87)+13,55*8*2 |  |  | 781.55
38 | KNNR 2/604/2 | Izolacja z folii polietylenowej, przymocowanej do konstrukcji drewnianej |  |  |  | 781.55 | m2
|  |  | 781.55 |  |  | 781.55
1.6 | Element | Ściany wewnętrzne |  |  |  | 1
39 | KNR 24/2014/5 | Ściany działowe z płyt gipsowo-włóknowych na konstrukcji stalowej wypełnione wełną mineralną, pokryte wielowarstwowo - EI60 |  |  |  | 77.55 | m2
|  |  | (7,69+0,16*2+6,09)*2*2,75 |  |  | 77.55
40 | KNR 401/304/1 (2) | Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, cegłami |  |  |  | 2.96 | m3
|  | parter | (2,8+1,5)*2,75*0,25 |  |  | 2.96
1.7 | Element | Podłogi i warstwy posadzkowe |  |  |  | 1
41 | KNR 1901/410/10 | legary dystansowe poprzeczne |  |  |  | 2.5 | m3
|  | S3 - płyta OSB | (9,3*16,1)/0,6*0,1*0,1 |  |  | 2.5
42 | KNR 401/411/6 | PROJEKTOWANE ZAMKNIĘCIE STROPU Z PŁYT OSB |  |  |  | 149.73 | m2
|  | S3 - płyta OSB | 9,3*16,1 |  |  | 149.73
43 | KNR 1901/621/2 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma na sucho z filców |  |  |  | 149.73 | m2
|  | S3 - płyta OSB | 149.73 |  |  | 149.73
44 | KNR 1901/610/1 | Izolacje przeciwwilgociowe z folii PCV szerokiej, pozioma na sucho |  |  |  | 469.66 | m2
|  | S2 - WYLEWKA Z KERAMZYTOBETONU ZBROJONA SIATKĄ ϕ6, OCZKO 10 x 10 cm gr.10cm | (5,16+0,16*2+7,69+16,87)*10,65 |  |  | 319.93
|  | S3 - płyta OSB | 9,3*16,1 |  |  | 149.73
45 | KNR 1901/610/1 | Izolacje przeciwwilgociowe z folii PCV szerokiej, pozioma na sucho - FOLIA WYSOCEPAROPRZEPUSZCZALNA |  |  |  | 149.73 | m2
|  | S3 - płyta OSB | 149.73 |  |  | 149.73
46 | KNR 1901/913/2 (2) | Podkłady, betonowe na stropie, beton z keramzytu |  |  |  | 31.99 | m3
|  | S2 - WYLEWKA Z KERAMZYTOBETONU ZBROJONA SIATKĄ ϕ6, OCZKO 10 x 10 cm gr.10cm | (5,16+0,16*2+7,69+16,87)*10,65*0,1 |  |  | 31.99
47 | KNR 1901/904/7 | Posadzki cementowe z cokolikami, dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową |  |  |  | 319.93 | m2
|  | S2 - WYLEWKA Z KERAMZYTOBETONU ZBROJONA SIATKĄ ϕ6, OCZKO 10 x 10 cm gr.10cm | (5,16+0,16*2+7,69+16,87)*10,65 |  |  | 319.93
1.8 | Element | POSADZKI Z ŻYWICY EPOKSYDOWEJ |  |  |  | 1
48 | DC 19/708/7 | Gruntowanie podłoża betonowego preparatem gruntującym |  |  |  | 851.8 | m2
|  | 0.2 | 99,49 |  |  | 99.49
|  | 0.10 | 73,28 |  |  | 73.28
|  | 0.12 | 66,05 |  |  | 66.05
|  | 1.1 | 115,91 |  |  | 115.91
|  | 1.3 | 65,01 |  |  | 65.01
|  | 1.4 | 128,06 |  |  | 128.06
|  | 1.6 | 116,97 |  |  | 116.97
|  | 1.7 | 187,03 |  |  | 187.03
49 | NNRNKB 202/1130/2 (2) | Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5·mm, powierzchnia ponad 8·m2, zaprawa |  |  |  | 851.8 | m2
|  |  | 851.80 |  |  | 851.8
50 | DC 19/708/9 | Wykonanie posadzki samopoziomującej z elastycznej żywicy poliuretanowej wraz z cokolikami |  |  |  | 851.8 | m2
|  |  | 851.80 |  |  | 851.8
51 | DC 19/708/10 | Wykonywanie powłoki posadzkowej z elastycznej żywicy odpornej na promieniowanie UV |  |  |  | 851.8 | m2
|  |  | 851.80 |  |  | 851.8
1.9 | Element | Roboty rozbiórkowe |  |  |  | 1
52 | KNR 401/349/2 | Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej |  |  |  | 8.08 | m3
|  | drzwi D3 - poddasze | 1*2,02*0,41 |  |  | 0.83
|  | parter | (6,65+3,7)*0,25*2,8 |  |  | 7.25
53 | KNR 401/108/11 | Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1·km |  |  |  | 8.08 | m3
|  |  | 8.08 |  |  | 8.08
54 | KNR 401/108/12 | Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1·km. |  |  |  | 8.08 | m3
|  |  | 8.08 |  |  | 8.08
55 |  | Opłata za składowanie gruzu na wysypisku |  |  |  | 8.08 | m3
|  |  | 8.08 |  |  | 8.08
1.10 | Element | Nadproża, belki stalowe |  |  |  | 1
56 | KNR 401/313/2 | Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, z wykuciem bruzd dla belek |  |  |  | 0.14 | m3
|  | drzwi D3 - poddasze | 3*1,5*0,2*0,15 |  |  | 0.14
57 | KNR 1901/203/1 | Układanie betonu w elementach konstrukcyjnych, ułożenie betonu na gruncie - w podłożach, podłogach, elementach betonowych, objętość do 0,5·m3 - poduszki betonowe |  |  |  | 0.01 | m3
|  | drzwi D3 - poddasze | 3*0,2*0,2*0,1 |  |  | 0.01
58 | KNR 401/313/4 | Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do I NP 180·mm |  |  |  | 4.5 | m
|  | drzwi D3 - poddasze | 3*1,5 |  |  | 4.5
59 | KNR 1901/321/5 | Szpałdowanie i zabezpieczenia belek |  |  |  | 4.5 | m
|  |  | 4.50 |  |  | 4.5
60 | KNR 401/108/11 | Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1·km |  |  |  | 0.14 | m3
|  |  | 0.14 |  |  | 0.14
61 | KNR 401/108/12 | Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1·km. Odległość odwozu i miejsce składowani - 10 km Miejski Zakład Składowania Odpadów ul. Grenadierów 21, 41-216 Sosnowiec |  |  |  | 0.14 | m3
|  |  | 0.14 |  |  | 0.14
62 |  | Opłata za składowanie gruzu na wysypisku. Materiał z rozbiórki stanowiący własność innych jednostek wymaga spasania protokołu likwidacji oraz wywiezienia na miejsce wskazane przez właściciela majątku. |  |  |  | 0.14 | m3
|  |  | 0.14 |  |  | 0.14
1.11 | Element | Roboty wykończeniowe - powierzchnie ścian i sufitów |  |  |  | 1
63 | KNR 401/716/2 (1) | Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, ściany płaskie, pomieszczenie ponad 5·m2 |  |  |  | 23.65 | m2
|  | parter | (2,8+1,5)*2,75*2 |  |  | 23.65
64 | KNR 401/713/1 (1) | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach |  |  |  | 50.26 | m2
|  | szyb windy | (2+2,75)*(8,2+0,68) |  |  | 42.18
|  |  | 8.08 |  |  | 8.08
65 | KNR 401/713/2 (1) | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na stropach, biegach, spocznikach |  |  |  | 4.12 | m2
|  | szyb windy | 4,12 |  |  | 4.12
66 | DC 19/602/1 (1) | Gruntowanie powierzchni ścian przed malowaniem preparatem gruntującym |  |  |  | 54.38 | m2
|  |  | 50.26+4.12 |  |  | 54.38
67 | KNR 202/1505/1 | Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne |  |  |  | 54.38 | m2
|  |  | 54.38 |  |  | 54.38
68 | KNR 202/1505/3 | Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne |  |  |  | 155.1 | m2
|  | cianki wentylatorni | 77.55*2 |  |  | 155.1
1.12 | Element | Dostawa i montaż stolarki |  |  |  | 1
69 | KNR 202/1204/5 | Drzwi stalowe, przeciwpożarowe, ponad 2·m2, 2-stronne - EI30 |  |  |  | 10.41 | m2
|  | D4 | 1,3*2,1 |  |  | 2.73
|  | D3 | 1*2,05 |  |  | 2.05
|  | DD3 -0 parter | 1,8*2,1 |  |  | 3.78
|  | DD1 -0 parter | 0,9*2,05 |  |  | 1.85
70 | KNR 401/354/4 | Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2·m2. DEMONTAŻ ISTNIEJĄCEJ STOLARKI POD MONTAŻ CZERPNI POWIETRZA |  |  |  | 2 | szt
71 | KNR 401/354/12 | Wykucie z muru, podokienników betonowych z lastryko |  |  |  | 109.6 | m
|  |  | (41+65)*1+1,8*(1+1) |  |  | 109.6
72 | KNR 401/321/1 | Dostawa i obsadzenie w ścianach z cegieł, podokienników drewnianych lub stalowych do 1,5 |  |  |  | 108 | szt
|  |  | 41+65+1+1 |  |  | 108
73 | KNR 401/108/11 | Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1·km |  |  |  | 2.39 | m3
|  |  | 2.00*1*2*0,05 |  |  | 0.2
|  |  | 109.60*0,5*0,04 |  |  | 2.19
74 | KNR 401/108/12 | Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1·km. Odległość odwozu i miejsce składowani - 10 km Miejski Zakład Składowania Odpadów ul. Grenadierów 21, 41-216 Sosnowiec |  |  |  | 2.39 | m3
|  |  | 2.39 |  |  | 2.39
75 |  | Opłata za składowanie gruzu |  |  |  | 2.39 | m3
|  |  | 2.39 |  |  | 2.39
1.13 | Element | Wymiana windy, demontaż, dostawa i montaż dźwigu wraz z odbiorem UDT |  |  |  | 1
76 | # Kalkulacja własna | Wymiana windy, demontaż, dostawa i montaż dźwigu wraz z odbiorem UDT |  |  |  | 1 | kpl
2 | Rozdział | Instalacje sanitarne |  |  |  | 1
2.1 | Element | INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ |  |  |  | 1
77 | # Kalkulacja indywidualna | Dostawa i montaż - Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna z pełną automatyką i okablowaniem. |  |  |  | 1 | kpL
|  | N1W1 - STREFA MAGAZYNOWA | 1 |  |  | 1
78 | # Kalkulacja indywidualna | Dostawa i montaż - Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna z pełną automatyką i okablowaniem. |  |  |  | 1 | kpL
|  | N2W2 - STREFA MAGAZYNOWA | 1 |  |  | 1
79 | KNR 217/201/1 | Wentylator naścienny do montażu natynkowego z wylotem do tyłu w wersji 2-biegowej |  |  |  | 5 | szt
|  | Wt0.19 Wt0.21 Wt1.13 Wt1.19 Wt1.22 | 5 |  |  | 5
80 | KNR 217/138/3 (1) | Kratki wentylacyjne do przewodów stalowych i aluminiowych, o obwodach do 1400·mm |  |  |  | 87 | szt
|  | Kr32/32 - Stalowa kratka wentylacyjna do kanałów prostokątnych nawiewno-wywiewna z podwójnym rzędem kierownic. Pierwszy rząd kierownic poziomy. Kierownice ustawiane indywidualnie. Wyposażona w przepustnicę regulacyjną przeciwbieżną ze stali ocynkowanej z ręcznym mechanizmem regulacyjnym 325x325 | 2 |  |  | 2
|  | Kr62/12 - Kratka j.w. lecz wymiary/powierzchnia efektywna/kolor 625x125 | 10 |  |  | 10
|  | Kr62/10p - Stalowa kratka wentylacyjna do kanałów okrągłych nawiewno-wywiewna z podwójnym rzędem kierownic. Pierwszy rząd kierownic poziomy. Kierownice ustawiane indywidualnie. Wyposażona w przepustnicę regulacyjną przeciwbieżną ze stali ocynkowanej z ręcznym mechanizmem regulacyjnym 625x100 | 75 |  |  | 75
81 | KNR 217/140/1 | Zawór wentylacyjny fi 100 - 200 |  |  |  | 34 | szt
|  | Zn10 Zawór wentylacyjny nawiewny 100 | 1 |  |  | 1
|  | Zn12 Zawór wentylacyjny nawiewny 125 | 14 |  |  | 14
|  | Zn16 Zawór wentylacyjny nawiewny 160 | 5 |  |  | 5
|  | Zn20 Zawór wentylacyjny nawiewny 200 | 1 |  |  | 1
|  | Zw10 Zawór wentylacyjny wywiewny 100 | 4 |  |  | 4
|  | Zw12 Zawór wentylacyjny wywiewny 125 | 4 |  |  | 4
|  | Zw16 Zawór wentylacyjny wywiewny 160 | 4 |  |  | 4
|  | Zw20 Zawór wentylacyjny wywiewny 200 | 1 |  |  | 1
82 | DC 15/307/6 | Klapa przeciwpożarowa okrągła Klapa ppoż. okrągła o odporności ogniowej conajmniej równej odporności przegrody pożarowej w której będzie zamontowana np. EIS 60, EIS120, EIS240 itp., - napięcie zasilania: 24V DC - sterowanie: przerwa wyposażona w: - wskaźnik krańcowy początek i koniec - siłownik elektryczny ze sprężyną powrotną umożliwiający otwarcie klapy 24V DC Odporność ogniową klapy uzgodnić na budowie przed jej zamówieniem |  |  |  | 2 | szt
|  | 2Kp1 | 1 |  |  | 1
|  | 2Kp2 | 1 |  |  | 1
83 | DC 15/307/10 | Klapa ppoż. prostokątna o odporności ogniowej conajmniej równej odporności przegrody pożarowej w której będzie zamontowana np. EIS 60, EIS120, EIS240 itp. - napięcie zasilania: 24V DC - sterowanie: przerwa wyposażona w: - przyłącza kołnierzowe, - wskaźnik krańcowy początek i koniec - siłownik elektryczny ze sprężyną powrotną umożliwiający otwarcie klapy 24V DC Odporność ogniową klapy uzgodnić na budowie przed jej zamówieniem |  |  |  | 4 | szt
|  | 1Kp1 | 1 |  |  | 1
|  | 1Kp4 | 1 |  |  | 1
|  | 1Kp2 | 1 |  |  | 1
|  | 1Kp3 | 1 |  |  | 1
84 | KNR 217/131/2 | Przepustnica jednopłaszczyznowa okrągła z zewnętrznym ręcznym mechanizmem regulacyjnym |  |  |  | 53 | szt
|  | Pr10 | 3 |  |  | 3
|  | Pr12 | 9 |  |  | 9
|  | Pr16 | 8 |  |  | 8
|  | Pr20 | 17 |  |  | 17
|  | Pr25 | 10 |  |  | 10
|  | Pr31 | 6 |  |  | 6
85 | KNR 217/131/2 | Przepustnica wielopłaszczyznowa prostokątna z zewnętrznym ręcznym mechanizmem regulacyjnym |  |  |  | 9 | szt
|  | Pr30/20 | 4 |  |  | 4
|  | Pr30/50 | 1 |  |  | 1
|  | Pr100/40 | 4 |  |  | 4
86 | KNR 217/155/7 | Tłumiki akustyczne rurowe proste i opływowe, o średnicy do 800·mm. Tłumik kanałowy prostokątny, skuteczność tłumienia w poszczególnych pasmach: 125Hz - 11 250Hz - 25 500Hz - 44 1kHz - 50 2kHz - 50 4kHz - 45 8kHz - 30 Szumy własne dk - 44dB(A) Przepływ powietrza V - 12000m3/h Strata ciśnienia ΔP - 39Pa |  |  |  | 13 | szt
|  | T120/80/200 | 2 |  |  | 2
|  | T120/80/100 | 1 |  |  | 1
|  | T150/60/100 | 1 |  |  | 1
|  | T30/30/200 | 2 |  |  | 2
|  | To10/100 | 2 |  |  | 2
|  | To12/100 | 5 |  |  | 5
87 | KNR 217/146/2 (1) | Czerpnia ścienna prostokątna ze stali ocynkowanej ze stałymi piórami pod kątem 45° zabezpieczona siatką stalową przeciw ptakom, do montażu w ścianie zamiast istniejącego okna |  |  |  | 2 | szt
|  | Cs200/40 | 2 |  |  | 2
88 | KNR 217/143/2 (3) | Wyrzutnia ścienna prostokątna ze stali ocynkowanej ze stałymi piórami pod kątem 45° zabezpieczona siatką stalową przeciw ptakom, do montażu w ścianie zamiast istniejącego okna |  |  |  | 2 | szt
|  | Ws200/40 | 2 |  |  | 2
89 | KNR 217/114/3 (1) | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, ocynkowane. Kanały i kształtki OKRĄGŁE SPIRO Z BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ w klasie instalacji N i klasie szczelności B wg PN-EN-12237:2005 (-750Pa/+1000Pa) o średnicy do: Ø100 Ø200 Ø315 kanały okrągłe wewnątrz budynku |  |  |  | 370 | m2
|  | Ø100 | 10 |  |  | 10
|  | Ø200 | 165 |  |  | 165
|  | Ø315 | 195 |  |  | 195
90 | KNR 217/101/5 (1) | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, ocynkowane. Kanały i kształtki PROSTOKĄTNE Z BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ w klasie instalacji N i klasie szczelności B2 wg PN-EN-1507 (-500Pa/+1000Pa) o obwodzie do: 1000 1400 1800 4400 8000 kanały prostokątne wewnątrz budynku |  |  |  | 800 | m2
|  | 1000 | 75 |  |  | 75
|  | 1400 | 115 |  |  | 115
|  | 1800 | 125 |  |  | 125
|  | 4400 | 445 |  |  | 445
|  | 8000 | 40 |  |  | 40
91 | KNRW 216/311/1 (1) | Izolacja termiczna o grubości 80 mm niepalną matą z wełny mineralnej laminowanej folią aluminiową Parametry: - gęstość 37kg/m3 - λ=0,039W/mK (temp.10st.C) - klasa reakcji na ogień A1 dla kanałów powietrza nawiewanego i wywiewanego prowadzonych wewnątrz budynku (na poddaszu) |  |  |  | 530 | m2
92 | KNRW 216/311/1 (1) | Izolacja termiczna o grubości 50 mm niepalną matą z wełny mineralnej laminowanej folią aluminiową Parametry: - gęstość 37kg/m3 - λ=0,039W/mK (temp.10st.C) - klasa reakcji na ogień A1 dla kanałów powietrza świeżego i wyrzutowego prowadzonych wewnątrz budynku (na poddaszu) |  |  |  | 270 | m2
93 | KNRW 216/311/1 (1) | Izolacja termiczna o grubości 30 mm niepalną matą z wełny mineralnej laminowanej folią aluminiową Parametry: - gęstość 37kg/m3 - λ=0,039W/mK (temp.10st.C) - klasa reakcji na ogień A1 dla kanałów powietrza nawiewanego i wywiewanego prowadzonych wewnątrz budynku (poza poddaszem) |  |  |  | 490 | m2
94 | KNRW 216/311/1 (1) | Izolacja ppoż. do kanałów wentylacyjnych: - o odporności ogniowej conajmniej równej odporności przegrody pożarowej odniesienia np. EI 120 (ve ho i↔o)S itp. dla przegrody o odporności ogniowej EIS120, - grubość izolacji 60mm |  |  |  | 10 | m2
95 | # KNRW 216/311/1 (1) analogia | Płyty ppoż.do wykonania kanałów wentylacyjnych oraz do obkładania kanałów wentylacyjnych. - odporność ogniochronna płyt 60min. |  |  |  | 10 | m2
96 | # Kalkulacja własna | Malowanie / Lakierowanie natryskowe elementów systemów wentylacyjnych m.in. akcesoriów wentylacyjnych, kanałów i kształtek wentylacyjnych wraz z izolacją, zawiesi itd. na kolor zgodnie z wytycznymi architektury |  |  |  | 1 | kpl
97 | # Kalkulacja własna | Komplet wszystkich niezbędnych systemowych elementów montażowych tj. profile, akcesoria, konsole, wsporniki, zawiesia, podpory itp. dla urządzeń, akcesoriów wentylacyjnych, kanałów itp. prowadzonych wewnątrz i na zewnątrz budynku wg technologii montażu |  |  |  | 1 | kpl
98 | # Kalkulacja indywidualna | Wykonanie przebić przez stropy żelbetowe z wykończeniem oraz zabezpieczenie przejścia kanałów wentylacyjnych przez dach |  |  |  | 1 | KPL
99 | # Kalkulacja własna | Czyszczaki do kanałów okrągłych blaszanych 300x100 200<=d<=315mm d - średnica przewodu [mm] Montować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” |  |  |  | 60 | kpl
100 | # Kalkulacja własna | Czyszczaki do kanałów prostokątnych blaszanych 300x100 s<=200mm 400x200 200<s<=500mm 500x400 s>500mm s - wymiar boku przewodu [mm] Montować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” |  |  |  | 35 | kpl
|  | 300x100 s<=200mm | 10 |  |  | 10
|  | 400x200 200<s<=500mm | 15 |  |  | 15
|  | 500x400 s>500mm | 10 |  |  | 10
101 | # Kalkulacja własna | Zdejmowalne zaślepki lub trójniki z zaślepkami do czyszczenia kanałów z blachy stalowej o średnicy d<200mm. Montować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” |  |  |  | 60 | kpl
102 | # Kalkulacja indywidualna | Demontaż istniejących instalacji wentylacyjnych m.in. starych wentylatorów z przekładnią pasową, kanałów wentylacyjnych murowanych/otynkowanych, kanałów wentylacyjnych blaszanych, istniejących kratek w ścianach/stropach itp. |  |  |  | 1 | kpl
103 | # Kalkulacja własna | Wykonywanie zaślepień istniejących, nieużywanych szachtów grawitacyjnych w pomieszczeniach wyposażonych w wentylację mechaniczną |  |  |  | 1 | kpl
104 | # Kalkulacja własna | Uszczelnianie istniejących szachtów grawitacyjnych |  |  |  | 1 | kpl
105 | # Kalkulacja własna | Czyszczenie istniejących szachtów grawitacyjnych |  |  |  | 1 | kpl
106 | # Kalkulacja indywidualna | Znakowanie instalacji z wykorzystaniem tabliczek stalowych znamionowych, oznaczeń kierunku przepływu, średnic zaworów, nastaw |  |  |  | 1 | kpL
107 | # Kalkulacja indywidualna | Prace polegające na regulacji instalacji, wykonaniu nastaw elementów regulacyjnych, wykonaniu prac kontrolnych przed oddaniem instalacji do użytkowania |  |  |  | 1 | kpl
108 |  | Typ i wyposażenie tablicy zasilająco-sterującej wentylacji zgodnie z projektem wentylacji. Zasilanie i sterowanie urządzeń z szafki zasilająco-sterującej oraz automatyka wentylacji, jak również sama szafa |  |  |  | 1 | kpl
|  | zasilania urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych Zasilania do urządzeń wentylacji, klimatyzacji i nagrzewnic elektrycznych wykonać ściśle wg DTR-ki danego urządzenia. Przed wykonaniem zasilań sprawdzić parametry elektryczne fizycznie zakupionych urządzeń i sposób ich podłączenia (w projekcie przewidziano podłączenie szafy zasilająco-sterujących dostarczonych przez producenta urządzeń). Automatyka i sterowanie po stronie dostawcy danego systemu wentylacyjnego i klimatyzacyjnego. Wentylatory naścienne w pom. biurowych na parterze i piętrze wg wytycznych proj. wentylacji działają na stałe. Wszelkie sterowniki, regulatory i wyłączniki serwisowe winna wydać projektant wentylacji. Osobne zasilanie elektryczne dla jedn. zewnętrznej VRF i osobne dla jednostek wewnętrznych systemu VRF, jak również AHU-KIT. Sterowanie i regulacja zasilanie dla klap pożarowych na wentylacji Zasilania elektrycznego w tablicy RW dla potrzeb zasilania elektrycznego klap pożarowych na wentylacji (klapy pożarowe sterowane przerwą prądową, wyposażone w siłowniki 24V DC). Sterowanie i monitoring klap z systemu SSP wraz z ew. zasilaczami buforowymi oraz wyłączenie urządzeń wentylacji i klimatyzacji wg PT SSP. Kanały wentylacyjne oraz obudowy proj. urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych winny być uziemione (po stronie wykonawcy wentylacji) | 1 |  |  | 1
2.2 | Element | ELEMENTY INSTALACJI KLIMATYZACYJNEJ I CHŁODNICZEJ |  |  |  | 1
109 | # Kalkulacja indywidualna | Dostawa i montaż - Jednostka zewnętrzna i jednostki wewnętrzne wg opisu PT wraz z automatyką wraz z konstrukcją wsporczą. Jednostka zewnętrzna - nominalna moc chłodnicza nie mniejsza niż 14,0kW - nominalna moc grzewcza nie mniejsza niż 16,0kW - wymiary nie większy niż 996x980x370mm (wysokość x szerokość x długość) - waga netto nie większa niż 94kg - współczynnik EER nie mniejszy niż 4,12W/W - współczynnik COP nie mniejszy niż 4,71W/W - ciśnienie akustyczne w trybie cichym nie większe niż 45dB(A) - maksymalny pobór mocy nie większy niż 3,4kW - zakres pracy dla chłodzenia: od -10st.C do 52st.C - zakres pracy dla ogrzewania: od -20st.C do 18st.C - zasilanie trójfazowe 400V 50Hz - ekologiczny czynnik R32 |  |  |  | 1 | KPL
|  | SYSTEM KLIMATYZACYJNY 1VRF - BIURA | 1 |  |  | 1
110 | # Kalkulacja indywidualna | Dostawa i montaż - Jednostka wewnętrzna i jednostki wewnętrzne wg opisu PT wraz z automatyką wraz z konstrukcją wsporczą.Jednostka wewnętrzna naścienna, wyposażona w pompkę skroplin (wg potrzeb): - nominalna wydajność chłodnicza nie mniejsza niż 1,5kW - nominalna wydajność grzewcza nie mniejsza niż 1,7kW - pobór mocy w trybie grzania/chłodzenia nie większy niż 15W - poziom ciśnienia akustyczne na niskim biegu nie większe niż 28dB(A) - przepływ powietrza na niskim biegu nie mniejszy niż 5,5m3/min - przepływ powietrza na wysokim biegu nie mniejszy niż 6,8m3/min - wymiar jednostki nie większy niż 295x890x244 (wysokość x szerokość x długość) - możliwość podłączenia orurowania z trzech stron (od tyłu, od lewej i od prawej) w celu ułatwienia montażu - zasilanie jednofazowe 230V 50Hz - automatyczna zmiana rozkładu nawiewu powietrza w zależności od trybu pracy - masa netto nie większa niż 12kg - system oczyszczania powietrza wykorzystująca rodniki hydroksylowe |  |  |  | 1 | KPL
|  | SYSTEM KLIMATYZACYJNY 1VRF - BIURA 1VRF… (S 1,5) | 1 |  |  | 1
111 | # Kalkulacja indywidualna | Jednostka wewnętrzna naścienna, wyposażona w pompkę skroplin (wg potrzeb): - nominalna wydajność chłodnicza nie mniejsza niż 2,2kW - nominalna wydajność grzewcza nie mniejsza niż 2,5kW - pobór mocy w trybie grzania/chłodzenia nie większy niż 19W - poziom ciśnienia akustyczne na niskim biegu nie większe niż 29dB(A) - przepływ powietrza na niskim biegu nie mniejszy niż 7,0m3/min - przepływ powietrza na wysokim biegu nie mniejszy niż 9,0m3/min - wymiar jednostki nie większy niż 295x890x244 (wysokość x szerokość x długość) - możliwość podłączenia orurowania z trzech stron (od tyłu, od lewej i od prawej) w celu ułatwienia montażu - zasilanie jednofazowe 230V 50Hz - automatyczna zmiana rozkładu nawiewu powietrza w zależności od trybu pracy - masa netto nie większa niż 12kg - system oczyszczania powietrza wykorzystująca rodniki hydroksylowe |  |  |  | 5 | KPL
|  | SYSTEM KLIMATYZACYJNY 1VRF - BIURA 1VRF…(S 2,2) | 5 |  |  | 5
112 | KNR 724/153/6 | dostawa i montaż - Agregat chłodniczy do jednostki wewnętrznej chłodnicy centrali N1W1 - nominalna moc chłodnicza nie mniejsza niż 33,5kW - nominalna moc grzewcza nie mniejsza niż 37,5kW - wymiary nie większy niż 1660 x 880 x 765 mm (wysokość x szerokość x długość) - waga netto nie większa niż 206kg - współczynnik EER nie mniejszy niż 3,0W/W - współczynnik SEER nie mniejszy niż 7,37 - współczynnik COP nie mniejszy niż 4,0W/W - współczynnik SCOP nie mniejszy niż 4,33 - ciśnienie akustyczne w trybie cichym nie większe niż 50dB(A) - maksymalny pobór mocy nie większy niż 11,1 kW - zakres pracy dla chłodzenia: od -10st.C do 52st.C - zakres pracy dla ogrzewania: od -25st.C do 24st.C - zasilanie 400V 50Hz - ekologiczny czynnik R32 |  |  |  | 3 | szt
SYSTEM CHŁODZENIA 1Ags - DLA CENTRALI WENTYLACYJNEJ N1W1
|  | 1Ags1 1Ags2 1Ags3 | 3 |  |  | 3
113 | # Kalkulacja indywidualna | Jednostka wewnętrzna systemu chłodzenia freonowego R32 dla centrali N1W1 Parametry pracy: - zmienna temperatura odparowania czynnika chłodniczego - wydajność chłodnicza: 100,0kW - wydajność grzewcza: 112,0kW Parametry wymiarowe: - średnica Ø,ciecz x Ø,gaz: 15,88x34,98mm Parametry elektryczne: - zasilanie 1x230V, 50Hz |  |  |  | 1 | KPL
|  | AHU-KIT | 1 |  |  | 1
114 | # Kalkulacja własna | Elektryczny zawór rozprężny ≤96kW (pakiet) dla jednostki wewnętrznej systemu chłodzenia freonowego R32 |  |  |  | 1 | kpl
|  | AHU-ZR | 1 |  |  | 1
115 | # Kalkulacja indywidualna | Trójniki chłodnicze, kształtki wg doboru producenta |  |  |  | 8 | szT
|  | Trójniki miedziane, systemowe Y dla rur o mocy chłodniczej ≤22,4kW po jej dystrybucji | 6 |  |  | 6
|  | Trójniki miedziane, systemowe Y dla rur o mocy chłodniczej 22,4kW<68,0kW≤ po jej dystrybucji, wersja zewnętrzna | 1 |  |  | 1
|  | Trójniki miedziane, systemowe Y dla rur o mocy chłodniczej 68,0kW<135,0kW≤ po jej dystrybucji, wersja zewnętrzna | 1 |  |  | 1
116 | KNRW 215/306/1 | Rurociągi miedziane (czynnik R32) wraz z izolacją (otulina jednowarstwowa), wytrzymujące ciśnienie próbne 40 barów - 6,4 - 1/4" (9mm) |  |  |  | 16 | m
117 | KNRW 215/306/1 | Rurociągi miedziane (czynnik R32) wraz z izolacją (otulina jednowarstwowa), wytrzymujące ciśnienie próbne 40 barów - 9,5 - 3/8" (9mm) |  |  |  | 35 | m
118 | KNRW 215/306/3 | Rurociągi miedziane (czynnik R32) wraz z izolacją (otulina jednowarstwowa), wytrzymujące ciśnienie próbne 40 barów - 12,7 - 1/2" (9mm) |  |  |  | 30 | m
119 | KNRW 215/306/3 | Rurociągi miedziane (czynnik R32) wraz z izolacją (otulina jednowarstwowa), wytrzymujące ciśnienie próbne 40 barów - 15,9 - 5/8" (9mm) |  |  |  | 66 | m
120 | KNRW 215/306/5 | Rurociągi miedziane (czynnik R32) wraz z izolacją (otulina jednowarstwowa), wytrzymujące ciśnienie próbne 40 barów - 22,2 (13mm) |  |  |  | 4 | m
121 | KNRW 215/306/4 | Rurociągi miedziane (czynnik R32) wraz z izolacją (otulina jednowarstwowa), wytrzymujące ciśnienie próbne 40 barów - 28,6 (13mm) |  |  |  | 3 | m
122 | KNRW 215/306/4 | Rurociągi miedziane (czynnik R32) wraz z izolacją (otulina jednowarstwowa), wytrzymujące ciśnienie próbne 40 barów - 34,9 (13mm) |  |  |  | 48 | m
123 | KNR 724/515/2 | Napełnienie urządzeń i instalacji obiegu.Czynnik chłodniczy R32 - dodatkowa ilość - 8,4kg |  |  |  | 1 | kpl
124 | # Kalkulacja własna | Malowanie / Lakierowanie natryskowe elementów systemów wentylacyjnych m.in. akcesoriów wentylacyjnych, kanałów i kształtek wentylacyjnych wraz z izolacją, zawiesi itd. na kolor zgodnie z wytycznymi architektury |  |  |  | 1 | kpl
125 | # Kalkulacja indywidualna | Wykonanie przebić przez ściany i stropy wraz z wykończeniem |  |  |  | 1 | KPL
126 |  | Dostawa i montaż - Przewodowy sterownik zdalny przeznaczony do obsługi jednostek wewnętrznych. Podstawowe funkcje sterownika: - zmiana trybu pracy, - wł. / wył., - ustawienie temperatury, - objętościowy przepływ powietrza, - kierunek przepływu powietrza, - programator tygodniowy, - cicha praca, - ikona informująca o stanie filtra, - oszczędność energii, - informacje o usterkach systemu, - centralny wyświetlacz sterowania - blokada zmiany trybu pracy - automatyczny powrót do temperatury - ograniczenie zakresu nastaw temperatury - przypominanie o wyłączeniu - funkcja nieobecności |  |  |  | 7 | kpl
127 | # Kalkulacja własna | Uchwyty do rur, obejmy, haki, dyble, itp. akcesoria do mocowania rurociągów wg technologii montażu Komplet wszystkich niezbędnych systemowych elementów montażowych tj. profile, akcesoria, konsole, wsporniki, zawiesia, podpory, uchwyty do rur, obejmy, haki, dyble itp. dla urządzeń, akcesoriów rurowych, rur itp. prowadzonych wewnątrz i na zewnątrz budynku wg technologii montażu |  |  |  | 0
128 | # Kalkulacja indywidualna | Przejścia p.poż. rur miedzianych z uszczelnieniem masą ogniochronną pęczniejącą wg opisu w Projekcie. Opaska uszczelniająca przejścia rurociągów przez przegrody poziome i pionowe o odporności ogniowej |  |  |  | 1 | kpl
129 |  | Kanały (koryta) na rurociągi freonowe prowadzone na zewnątrz budynku zabezpieczone obudową z blachy stalowej ocynkowanej |  |  |  | 1 | kpl
130 |  | Kanały (koryta) na rurociągi freonowe prowadzone wewnątrz budynku z blachy stalowej ocynkowane |  |  |  | 1 | kpl
131 | KNR 724/514/2 | Próba szczelności urządzeń i instalacji |  |  |  | 1 | kpl
132 | # Kalkulacja indywidualna | Uruchomienie urządzeń klimatyzacyjnych oraz rozruch |  |  |  | 1 | kpl
2.3 | Element | Instalacja centralnego ogrzewania i ciepła wentylacyjnego |  |  |  | 1
133 | KNRW 215/402/1 | Rura ze stali węglowej 15 x 1,2 wraz z kształtkami |  |  |  | 434 | m
134 | KNRW 215/402/2 | Rura ze stali węglowej 18 x 1,2 wraz z kształtkami |  |  |  | 124 | m
135 | KNRW 215/402/3 | Rura ze stali węglowej 22 x 1,5 wraz z kształtkami |  |  |  | 93 | m
136 | KNRW 215/402/3 | Rura ze stali węglowej 28 x 1,5 wraz z kształtkami |  |  |  | 131 | m
137 | KNRW 215/402/4 | Rura ze stali węglowej 35 x 1,5 wraz z kształtkami |  |  |  | 46 | m
138 | KNRW 215/402/5 | Rura ze stali węglowej 42 x 1,5 wraz z kształtkami |  |  |  | 49 | m
139 | KNRW 215/402/6 | Rura ze stali węglowej 54 x 1,5 wraz z kształtkami |  |  |  | 91 | m
140 | KNRW 215/402/7 | Rura ze stali węglowej 66,7 x 1 ,5 wraz z kształtkami |  |  |  | 5 | m
141 | KNRW 215/411/1 (2) | Zawór Fi·15·mm |  |  |  | 74 | szt
|  | Zawór odcinający skośny, GW - 15 | 8 |  |  | 8
|  | Zawór powrotny bez nast., prosty - 15 | 66 |  |  | 66
142 | KNRW 215/411/2 (1) | Zawór Fi·20·mm |  |  |  | 4 | szt
|  | Zawór odcinający skośny, GW - 20 | 4 |  |  | 4
143 | KNRW 215/411/3 (1) | Zawór Fi·25·mm |  |  |  | 6 | szt
|  | Zawór odcinający skośny, GW - 25 | 4 |  |  | 4
|  | Zasuwa odcinająca, GW - 25 | 2 |  |  | 2
144 | KNRW 215/411/4 (1) | Zawór Fi·32·mm |  |  |  | 2 | szt
|  | Zawór odcinający skośny, GW - 32 | 2 |  |  | 2
145 | KNRW 215/411/4 (2) | Zawór Fi·40·mm |  |  |  | 4 | szt
|  | Zasuwa odcinająca, GW - 40 | 4 |  |  | 4
146 | KNRW 215/411/5 (1) | Zawór Fi·50·mm |  |  |  | 4 | szt
|  | Zawór odcinający skośny, GW - 50 | 2 |  |  | 2
|  | Zasuwa odcinająca, GW - 50 | 2 |  |  | 2
147 | KNRW 215/411/6 (1) | Zawór Fi·65·mm |  |  |  | 2 | szt
|  | Zasuwa odcinająca, koł.- 65 | 2 |  |  | 2
148 | KNR 707/101/1 | Zestaw pompowy pompowo-mieszający składający się z pompy |  |  |  | 2 | kpl
|  | Pompa: , H=26,3 kPa, V=0,1 dm³/s | 1 |  |  | 1
|  | Pompa: , H=32,0 kPa, V=0,8 dm³/s | 1 |  |  | 1
149 | KNRW 215/132/3 (2) | Filtr siatkowy |  |  |  | 2 | szt
|  | Filtr skośny 577 | 2 |  |  | 2
150 | KNRW 215/132/3 (2) | Zawór regulacyjny z nastawą wstępną |  |  |  | 212 | szt
zawory regulacyjne i równoważące
|  | Zawór automatyczny ASV-PV 5-25kPa GW obr. - 20 | 1 |  |  | 1
|  | Zawór automatyczny ASV-PV 5-25kPa GW obr. - 40 | 3 |  |  | 3
|  | Zawór automatyczny współpracujący nast. ASV-BD - 15 | 1 |  |  | 1
|  | Zawór automatyczny współpracujący nast. ASV-BD - 20 | 1 |  |  | 1
|  | Zawór automatyczny współpracujący nast. ASV-BD - 25 | 2 |  |  | 2
|  | Zawór automatyczny współpracujący nast. ASV-BD - 32 | 1 |  |  | 1
|  | Zawór ręczny Leno MSV-BD GW - 15 | 1 |  |  | 1
|  | Zawór ręczny Leno MSV-BD GW - 32 | 2 |  |  | 2
|  | Zawór trójdrogowy VF3 (kołn.) - 15 | 1 |  |  | 1
|  | Zawór trójdrogowy VF3 (kołn.) - 20 | 1 |  |  | 1
|  | Zawór term. z nastawą prosty seria 422 - 15mmm | 66 |  |  | 66
|  | Zawór powrotny bez nast., prosty - 15mm | 66 |  |  | 66
|  | Głowica cieczowa s.200 | 66 |  |  | 66
151 | KNRW 215/410/4 (2) | Szafki z rozdzielaczami do instalacji c.o., Liczba wyjść: 4, Śr. wlotu: 65, Śr.wylotu: 38 |  |  |  | 2 | szt
|  |  | 2 |  |  | 2
152 | KNRW 215/418/6 | Grzejniki stalowe, Grzejniki płytowe Compact |  |  |  | 48 | szt
|  | KMP 11/500 | 1 |  |  | 1
|  | KMP 11/600 | 6 |  |  | 6
|  | KMP 11/600 | 1 |  |  | 1
|  | KMP 11/600 | 1 |  |  | 1
|  | KMP 22/300 | 3 |  |  | 3
|  | KMP 22/400 | 1 |  |  | 1
|  | KMP 22/600 | 2 |  |  | 2
|  | KMP 22/600 | 1 |  |  | 1
|  | KMP 22/600 | 4 |  |  | 4
|  | KMP 22/600 | 3 |  |  | 3
|  | KMP 22/600 | 3 |  |  | 3
|  | KMP 22/600 | 1 |  |  | 1
|  | KMP 22/600 | 1 |  |  | 1
|  | KMP 22/600 | 2 |  |  | 2
|  | KMP 22/600 | 2 |  |  | 2
|  | KMP 22/600 | 1 |  |  | 1
|  | KMP 22/900 | 1 |  |  | 1
|  | KMP 33/400 | 2 |  |  | 2
|  | KMP 33/500 | 2 |  |  | 2
|  | KMP 33/600 | 1 |  |  | 1
|  | KMP 33/600 | 1 |  |  | 1
|  | KMP 33/600 | 1 |  |  | 1
|  | KMP 33/600 | 2 |  |  | 2
|  | KMP 33/900 | 3 |  |  | 3
|  | KMP 33/900 | 2 |  |  | 2
153 | KNRW 215/425/2 | Grzejniki łazienkowe, stalowe, wysokość do 1200·mm |  |  |  | 2 | szt
|  | MAU12 | 2 |  |  | 2
154 | KNRW 215/420/8 | Grzejniki z rur stalowych - Grzejniki GŻ z rur stalowych ożebr. Rura ożeb. Dn76 |  |  |  | 15 | szt
|  | RO-2 | 9 |  |  | 9
|  | RO-2 | 4 |  |  | 4
|  | RO-2 | 2 |  |  | 2
155 | # KNRW 215/432/1 analogia | Zespoły ogrzewczo-wentylacyjne - dostawa i mnotaż |  |  |  | 2 | szt
|  | Odbiornik: Nagrzewnica Cent. 1 Φwym,H=61990 W, Δp= 9,19 kPa | 1 |  |  | 1
|  | Odbiornik: Nagrzewnica Cent. 2 Φwym,H=5870 W, Δp=6,52 kPa | 1 |  |  | 1
156 | # Kalkulacja indywidualna | Izolacja – otulina z pianki poliuretanowej |  |  |  | 533 | mb
|  | K- FLEX K-ROCK ALU λ(100°C)=0,046 W/mK Śred. wewn. = 15 mm. Grubość = 40 mm | 70 |  |  | 70
|  | K- FLEX K-ROCK ALU λ(100°C)=0,046 W/mK Śred. wewn. = 18 mm. Grubość = 40 mm | 83 |  |  | 83
|  | K- FLEX K-ROCK ALU λ(100°C)=0,046 W/mK Śred. wewn. = 22 mm. Grubość = 40 mm | 58 |  |  | 58
|  | K- FLEX K-ROCK ALU λ(100°C)=0,046 W/mK Śred. wewn. = 28 mm. Grubość = 50 mm | 131 |  |  | 131
|  | K- FLEX K-ROCK ALU λ(100°C)=0,046 W/mK Śred. wewn. = 34 mm. Grubość = 50 mm | 46 |  |  | 46
|  | K- FLEX K-ROCK ALU λ(100°C)=0,046 W/mK Śred. wewn. = 42 mm. Grubość = 70 mm | 49 |  |  | 49
|  | K- FLEX K-ROCK ALU λ(100°C)=0,046 W/mK Śred. wewn. = 54 mm. Grubość = 100 mm | 91 |  |  | 91
|  | K- FLEX K-ROCK ALU λ(100°C)=0,046 W/mK Śred. wewn. = 70 mm. Grubość = 120 mm | 5 |  |  | 5
157 | # Kalkulacja indywidualna | Wykonanie przebić przez ściany i stropy wraz z wykończeniem |  |  |  | 1 | KPL
158 | KNRW 215/128/2 | Płukanie instalacji wodociągowej, w budynkach niemieszkalnych |  |  |  | 973 | m
|  |  | 434.00+124.00+93.00+131.00+46.00+49.00+91.00+5.00 |  |  | 973
159 | KNR 215/110/1 | Próba szczelności instalacji z rur stalowych |  |  |  | 973 | m
|  |  | 973.00 |  |  | 973
3 | Rozdział | Instalacja elektryczna |  |  |  | 1
3.1 | Element | Zasilanie ze stacji trafo |  |  |  | 1
160 | KNR 201/701/12 (3) | Ręczne kopanie rowów dla kabli, szerokość dna do 1.0 m, kategoria gruntu IV, głębokość rowu do 1.0 m |  |  |  | 36 | m
161 | KNR 510/303/3 | Układanie rur ochronnych w wykopie, typu DVR160 |  |  |  | 56 | m
162 | KNR 510/113/3 | Układanie kabli wielożyłowych w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, do 3,0 kg/m - YKY4x120; dU=0,58% |  |  |  | 56 | m
163 | KNR 510/301/2 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokości do 0.6 m |  |  |  | 36 | m
|  |  | 36.00 |  |  | 36
164 | KNR 510/301/3 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, dodatek za każde 0.2 m powyżej 0.6 m szerokości rowu |  |  |  | 36 | m
|  |  | 36.00 |  |  | 36
165 | KNR 201/704/12 (3) | Ręczne zasypywanie rowów do kabli, szerokość dna wykopu do 1.0 m, kategoria gruntu IV, głębokość rowu do 0.8 m |  |  |  | 36 | m
|  |  | 36.00 |  |  | 36
166 | KNR 510/601/4 | Obróbka na sucho kabli do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kable energetyczne 1-żyłowe z Al, do 400 mm2 |  |  |  | 2 | szt
167 | KNR 508/812/7 | Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce, przekrój żył do 240 mm2 |  |  |  | 2 | szt
3.2 | Element | Przeciwpożarowy wyłącznik prądu |  |  |  | 1
168 | KNRW 508/407/4 (2) | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach, rozłącznik lub wyłącznik przeciwpożarowy. Dostawa i montaż na zewnętrznej elewacji budynku, w miejscu wprowadzenia projektowanego zasilania do budynku w obudowie termoutwardzalnej o min. IP44 – certyfikowany przeciwpożarowy wyłącznik prądu PWP o prądzie znamionowym 250A np. prod. CERBEX lub podobny. Dla wprowadzenia kabla zasilającego od przeciwpożarowego wyłącznika prądu PWP do istn. rozdzielni głównej RG oraz dla odejść z tablicy TPOZ – w ścianie zewnętrznej budynku należy wykonać przepusty kablowe. Sterowanie elementem wykonawczym za pomocą przyciskU wyłączającEGO. Przycisk wyłączający będzie połączony z elementem wykonawczym przy pomocy przewodu niepalnego typu NHXH 5×1,5 (sterowanie z kontrolą stanu pracy). Natomiast kontrola stanu pracy PWP (urządzenie sygnalizacyjne) połączona będzie przewodem niepalnym NHXH 2×1,5. W/w urządzenia będą zlokalizowane na parterze przy głównym wejściu do budynku magazynu (cz. biurowa) i przy elemencie wykonawczym na zewn. elewacji budynku (łącznie 2 kpl.) oraz oznakowane wg Polskiej Normy. Pomiędzy wyłącznikiem pożarowym a przyciskiem przewody o wytrzymałości ogniowej 90 min typu NHXH, które montować do stropu lub ściany na metalowych uchwytach (certyfikowanych) o wytrzymałości ogniowej 90 min np. Hilti (mocowania uchwytów co 30 cm). Połączenia sterownicze wykonać zgodnie z DTR-ką dostarczanym przez producenta PWP |  |  |  | 1 | kpl
169 | # KNRW 510/909/3 analogia | Dostawa i montaż modułowy kombinowany ogranicznik przepięć typu 1 + 2 + 3 – z modułami wymiennymi np. Dehn ventil lub podobny wraz z ewentualnym dobezpieczeniem i tablicę dla odbiorów pożarowych (w osobnych obudowach termoutwardzalnych). |  |  |  | 1 | kpl
3.3 | Element | Rozbudowa ist. rozdzielnicy RG |  |  |  | 1
170 | KNR 403/303/4 | Demontaż istn. wyłącznika głównego z cewką wybijakową 250A. Ze względu na zaprojektowanie nowego certyfikowanego przeciwpożarowego wyłącznika prądu PWP należy zdemontować sterowanie wyzwalaczem tego wyłącznika. Dostosowanie istn. rozdz. RG (szyny/połączenia wewnętrzne, przekładniki aparatury sterującej, etc.) do zwiększonego obciążenia tj. do min. 250A. W istn. rozdz. RG jest zapas wolnego miejsca, które należy wykorzystać na montaż nowoprojektowanej aparatury łączeniowej dla nowoprojektowanych obwodów elektrycznych. Dotyczy to podłączenia następujących urządzeń: - agregat zewnętrzny 1VRF (parter), - agregaty zewnętrzne 1AgsX (parter), - centrala wentylacyjna wraz z nagrzewnicami elektrycznymi (szafa zasilająco-sterująca centr. went. N1W1 – poddasze), - proj. rozdzielnica elektryczna w wentylatorni na poddaszu ozn. RW, - ośw. nad wejściami i bramami wjazdowymi do budynku na parterze. Ze względu na bliskość stacji trafo – w rozdzielni RG projektuje się aparaty o zdolności zwarciowej 10kA. Szczegóły przedstawiono na odpowiednim schemacie. W razie konieczności należy rozbudować istn. rozdzielnię RG tak, aby była możliwość zamontowania projektowanej aparatury łączeniowej dla nowych obwodów elektrycznych. |  |  |  | 1 | kpl
3.4 | Element | Tablice rozdzielcze |  |  |  | 1
171 | KNR 508/401/6 | Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów, kucie ręczne pod śruby kotwowe w betonie - do 4 otworów |  |  |  | 41 | szt
172 | KNR 514/101/3 | Dostawa i montaż przyścienny rozdzielnic, szaf, pulpitów, tablic przekaźnikowych i nastawczych, masa do 100 kg - Na zewn. elewacji budynku w miejscu wprowadzenia proj. zasilania do przedmiotowego budynku magazynowego – przewidziano zamontowanie w obudowie termoutwardzalnej o min. IP44 – skrzynki elektrycznej TPOZ (zasilanej sprzed PWP). Z tablicy tej będzie możliwość zasilania urządzeń, których działanie jest niezbędne podczas pożaru (poza zakresem niniejszego opracowania). W niniejszym opracowaniu przewiduje się jedynie zasilenie przewodem niepalnym istn. centrali SSP zlokalizowanej obok istn. tablicy RN-1 na parterze cz. biurowej |  |  |  | 1 | szt
173 | KNR 514/101/3 | Dostawa i montaż przyścienny rozdzielnic, szaf, pulpitów, tablic przekaźnikowych i nastawczych, masa do 100 kg - Dla projektowanej wentylatorni na poddaszu przedmiotowego budynku przewiduje się zamontowanie rozdzielni elektrycznej hermetycznej w 2 klasie ochronności z drzwiami z uszczelką gumową, IP65, IK09 o 54 modułach (ozn. RW – wysokość montażu h=1,8m – górna krawędź skrzynki). Z rozdzielni tej zostanie zasilone oprawy oświetlenia podstawowego, dedykowane oprawy z modułem awaryjnym i podświetlane znaki ewakuacyjne, gniazda robocze hermetyczne 230V/16A, szafa zasilająco-sterująca centrali wentylacyjnej N2W2 oraz inne urządzenia wg wytycznych proj. wentylacji i klimatyzacji. W rozdzielni tej przewidziano rezerwę miejsca dla ewentualnej perspektywicznej jej rozbudowy. W tablicy oprócz rozłącznika izolacyjnego pełniącego funkcję wyłącznika głównego rozdz. RW i lampek kontroli fazy projektuje się modułowego ogranicznika przepięć 4-biegunowy typu 2 ze wskaźnikiem uszkodzenia np. Dehn guard FM lub podobnego. Osprzęt elektryczny dobrać wg odpowiedniego schematu |  |  |  | 1 | szt
174 | KNR 403/303/4 | W przedmiotowym budynku magazynowym dla celów biurowych na parterze i na piętrze zamontowane są istn. tablice elektryczne odpowiednio RN-1 i RN-2. Dla projektowanych jednostek wewnętrznych klimatyzacji i wentylatorów naściennych w części biurowej na parterze i piętrze przedmiotowego budynku projektuje się dołożenie w nich wyłączników nadmiarowych podłączonych pod zbiorczy wyłącznik różnicowoprądowy. Należy sprawdzić zadziałanie istn. aparatury łączeniowej i w razie konieczności wymienić na nowe (w tym wyłączników różnicowoprądowych). |  |  |  | 1 | szt
3.5 | Element | Ułożenie kabli zasilających |  |  |  | 1
175 | KNR 403/1001/5 | Ręczne kucie bruzd dla przewodów wtynkowych w podłożu ceglanym |  |  |  | 570.2 | m
|  |  | 570.20 |  |  | 570.2
176 | KNR 403/1006/6 | Ręczne przebijanie otworów długości do 1 cegły w ścianach lub stropach z cegły dla rur o średnicy do 25mm |  |  |  | 20 | otworów
|  | przyjeto | 20 |  |  | 20
177 | KNR 403/1007/12 | Ręczne przebijanie otworów długości do 30cm w ścianach lub stropach z betonu dla rur o średnicy do 40mm |  |  |  | 40 | otworów
|  | przyjeto | 40 |  |  | 40
178 | KNR 508/210/2 | Przewody kabelkowe miedziane (aluminiowe) w izolacji polwinitowej o przekroju do 12mm2 (20mm2 dla Al) układane pod tynkiem w podłożu nie betonowym w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd - YDY 3x2,5 |  |  |  | 355 | m
179 | KNR 508/209/6 (1) | Przewody płaskie układane w tynku na innym podłożu niż beton, przekrój żył do 24·mm2 |  |  |  | 570.2 | m
|  | na parterze obok istn. tablicy elektrycznej RN-1 zamontowana jest istn. centrala systemu SSP, która winna zostać zasilona sprzed PWP przewodem niepalnym (z proj. tablicy TPOZ). | 5 |  |  | 5
|  | przewody bezhalogenowe N2XH ułożone w korytkach lub w peszlach giętkich bezhalogenowych na uchwytach. W pomieszczeniach wilgotnych stosować osprzęt szczelny, a dodatkowo na poddaszu osprzęt dostosowany do drewnianych konstrukcji | (61,51+11,27+3,9+13,08)*2*3+(8,2+0,68)*3 |  |  | 565.2
180 | KNR 403/1001/5 | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych ręcznie, podłoże: cegła |  |  |  | 570.2 | m
|  |  | 570.20 |  |  | 570.2
181 | KNR 403/1012/1 | Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm |  |  |  | 570.2 | m
|  |  | 570.20 |  |  | 570.2
182 | KNR 508/705/7 | Przykręcanie korytek, do gotowych otworów, - KORYTKO KABLOWE GRUBOŚCI 1mm O SZER. 200mm. Projektowane metalowe korytka należy objąć połączeniami wyrównawczymi budynkowymi. Aby zachować ciągłość ochrony należy między skręcanymi elementami korytka zastosować mostki np. z przewodu ochronnego 6mm2 |  |  |  | 179.52 | m
|  | KORYTKO KABLOWE GRUBOŚCI 1mm O SZER. 200mm | (61,51+11,27+3,9+13,08)*2 |  |  | 179.52
3.6 | Element | Montaż osprzętu |  |  |  | 1
183 | KNR 508/301/23 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej, wykonanie ślepych otworów ręcznie, cegła |  |  |  | 8 | szt
|  |  | 5.00 |  |  | 5
|  |  | 3.00 |  |  | 3
184 | KNR 508/308/3 | Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków bryzgoszczelnych z podłączeniem, łącznik bakelitowy przykręcany, krzyżowy dwubiegunowy |  |  |  | 5 | szt
|  | ŁĄCZNIK SCHODOWY | 5 |  |  | 5
185 | KNR 508/309/10 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych z podłączeniem, przewód do 10.0 mm2 wodoszczelne, przykręcane |  |  |  | 3 | szt
|  | dla potrzeb remontowo/technicznych w pom. wentylatorni i na dojściu do niego (strych). Projektuje się gniazda wtykowe pojedyncze 230V/16A z bolcem ochronnym – szczelne (z klapką). - GNIAZDO 230V/16A | 3 |  |  | 3
186 | KNR 508/304/3 | Montaż na gotowym podłożu odgałęźników bryzgoszczelnych bakelitowych z podłączeniem przewodów do 2.5 mm2, odgałęźniki mocowane bezśrubowo, 4 wyloty, przewody w powłoce polwinitowej |  |  |  | 8 | szt
|  |  | 8.00 |  |  | 8
3.7 | Element | Montaż opraw wraz ze źródłami |  |  |  | 1
187 | KNR 508/502/9 | Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane, mocowanie w betonie na 2 kołkach kotwiących |  |  |  | 41 | kpl
|  |  | 14.00+19.00+6.00+2.00 |  |  | 41
188 | KNR 508/514/3 | Dostaw i montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych zwykłych z podłączeniem, oprawa przykręcana, końcowa |  |  |  | 14 | szt
|  | - naświetlacz LED z wbudowanym czujnikiem ruchu i zmierzchu, IP65, 20W, barwa ciepła. Nad wejściami i wjazdami do budynku magazynowego – w miejscach wskazanych przez Inwestora – oprawy naścienne IP65 przystosowane do montażu na zewnątrz budynku (odpornych na niskie temperatury w ziemie i wysokie w lecie), z wbudowanym czujnikiem ruchu i zmierzchu. Dla zasilanie przedmiotowych opraw trzy nowe obwody elektryczne wraz z zabezpieczeniami montowanymi w istn. rozdzielni RG | 14 |  |  | 14
189 | KNR 508/514/3 | Dostaw i montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych zwykłych z podłączeniem, oprawa przykręcana, końcowa |  |  |  | 19 | szt
|  | Na poddaszu w pom. wentylatorni i na dojściu do niej oprawy LED 4000K, IP66, IK10 zwieszane lub w montażu natynkowym o max. mocy 27W. Oprawy winny być dobrane, aby spełniać zapisy aktualnej normy PN-EN 12464-1 m.in. w zakresie natężenia i równomierność oświetlenia. Podejścia do opraw wykonać przewodem 1,5mm², natomiast magistralę oświetleniową (ze względu na spadki napięcia) projektuje się wykonać przewodem 2,5mm² (w korytku). Sterowanie oświetleniem poprzez łączniki świetlne szczelne - OPRAWA LED 4000K, MONTAŻ NATYNKOWY, PODSTAWA I KLOSZ PC IK10, 98x1175mm, KLOSZ OPTYCZNY, IP66, MOC NIE WIĘKSZA NIŻ 27W, | 19 |  |  | 19
190 | KNR 508/514/3 | Dostaw i montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych zwykłych z podłączeniem, oprawa przykręcana, końcowa |  |  |  | 6 | szt
|  | - prostokątna oprawa awaryjna LED, źródło światła 2,5W, 150 lm, optyka otwarta, IP65, zakres temp. 0 do +40 st. C, temp. barwowa 5700K, montaż natynk/podtynk | 6 |  |  | 6
191 | KNR 508/514/3 | Dostaw i montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych zwykłych z podłączeniem, oprawa przykręcana, końcowa |  |  |  | 2 | szt
|  | - prostokątna oprawa kierunkowa LED, jednostronna, źródło światła 1W, IP65, zakres temp. 0 do +40 st. C, montaż natynk/podtynk, widocznośc 25m | 2 |  |  | 2
3.8 | Element | LISTWA UZIEMIAJĄCA dostawa i mntaz z instalacją |  |  |  | 1
192 | KNR 508/403/3 | Mocowanie aparatów na gotowym podłożu z częściowym rozebraniem i złożeniem, bez podłączenia, aparat do 5.0 kg, ilość otworów mocujących do 2 - szyna połączeń wyrównawczych- LISTWA UZIEMIAJĄCA dostawa i mntaz z instalacją |  |  |  | 1 | szt
3.9 | Element | Pomiary powykonawcze |  |  |  | 1
193 | KNR 403/1202/1 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 1-fazowego |  |  |  | 12 | pomiar
194 | KNR 403/1202/2 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 3-fazowego |  |  |  | 2 | pomiar
195 | KNR 403/1205/5 | Badanie skuteczności zerowania |  |  |  | 8 | pomiar