|  |  |  |  | EGZ. NR 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PROJEKT TECHNICZNY |  |  |  |  |
| NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO: |  |  |  |  |
| REMONT i PRZEBUDOWA PAŁACU W ŁOSIOWIE W RAMACH INWESTYCJI PN: „PRZEBUDOWA CENTRUM EDUKACYJNO SZKOLENIOWEGO NA RZECZ ROLNICTWA OPOLSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO W ŁOSIOWIE” INSTALACJE SANITARNE |  |  |  |  |
| ADRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO: |  |  |  |  |
| Ul. Główna 1; 49-330 Łosiów, woj. opolskie, pow. brzeski, gm. Lewin Brzeski-obszar wiejski dz. nr ew. 795; obręb 0126 Łosiów; ID działki 160104_5.0126.795 |  |  |  |  |
| KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: |  |  |  |  |
| IX, XIV, XVI |  |  |  |  |
| INWESTOR: |  |  |  |  |
| Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie ul. Główna 1 49-330 Łosiów |  |  |  |  |

| ZESPÓŁ PROJEKTOWY: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PROJ. WIODĄCY | mgr. inż. Marcin Bis upr. bud. do proj. bez ograniczeń w spec. sanitarnej nr LUB/0086/PWBS/16 |  | SPR. | mgr. inż. Piotr Stasieczek upr. bud. do proj. bez ograniczeń w spec. sanitarnej nr LUB/0112/PWBS/21 |
| OPRACOWAŁ | inż. Bartosz Maciejewski |  |  |  |
| Lublin, październik 2022 r. |  |  |  |  |

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

CZĘŚĆ OPISOWA

1. Przedmiot i zakres zamierzenia budowlanego	3

2. Podstawa opracowania	3

3. Opis stanu istniejącego	4

3.1 Źródła zasilania	4

4. Instalacja centralnego ogrzewania	5

5. Instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji	6

6. Kanalizacja sanitarna	8

7. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa	8

8. Instalacja wentylacji higrosterowanej	8

9. Instalacja gazowa	9

10. Zabezpieczenie p.poż instalacji	9

11. Uwagi końcowe	10

12. Dokumenty formalno-prawne	12

Oświadczenie projektanta	12

Oświadczenie sprawdzającego	16

13. Opracowanie graficzne	20

CZĘŚĆ GRAFICZNA

Rys. IS.CO.01 – instalacja C.O. – rzut piwnicy 					1:100 Rys. IS.CO.02 – instalacja C.O. i wentylacja – rzut parteru 					1:100

Rys. IS.CO.03 – instalacja C.O. i wentylacja – rzut I piętra					1:100

Rys. IS.CO.04 – instalacja C.O. i wentylacja – rzut II piętra					1:100

Rys. IS.CO.05 – instalacja C.O. – rozwinięcie pionów					     -

Rys. IS.WK.01 – instalacja WOD-KAN – rzut piwnicy 					1:100 Rys. IS.WK.02 – instalacja WOD-KAN – rzut parteru 					1:100

Rys. IS.WK.03 – instalacja WOD-KAN – rzut I piętra					1:100

Rys. IS.WK.04 – instalacja WOD-KAN – rzut II piętra					1:100

Rys. IS.WK.05 – instalacja WOD-KAN – rozwinięcie pionów					     -

Rys. IS.G.01 – instalacja GAZU – rzut piwnicy					1:200

1. Przedmiot i zakres zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest, remont i przebudowa budynku pałacu w zakresie instalacji sanitarnych. W ramach zadania inwestycyjnego, projektowane jest przeprowadzenie robót budowlanych remontowych i modernizacyjnych w skrzydle wschodnim przy zachowaniu dotychczasowej funkcji, a także dostosowanie do przepisów przeciwpożarowych całego budynku.

Na etapie projektowym zakłada się w skrzydle wschodnim wymianę instalacji: wod-kan i ogrzewania. Natomiast w piwnicy skrzydła zachodniego budynku projektuje się wymianę instalacji wod-kan. W związku z postanowieniem PSP zaprojektowano hydranty wewnętrzne w całym budynku.

2. Podstawa opracowania

Materiały wyjściowe do opracowania:

- wizja lokalna;

- inwentaryzacja na potrzeby projektu;

- uzgodnienia z Inwestorem;

- umowa z Inwestorem;

- protokół kontroli sanitarnej pałacu znak F/PK/BŻ/01/03 z dnia 04.07.2018 r., w którym w pałacu nie stwierdzono nieprawidłowości,

- protokół kontroli sanitarnej pałacu znak: HK.9020.4.6.2021.MK z dnia 24.09.2021 r., w którym w pałacu nie stwierdzono nieprawidłowości,

- zalecenia pokontrolne Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 23.05.2022 r. pismo znak: ZN.5180.11.2.2022.ISH;

- zalecenia konserwatorskie dla planowanej inwestycji Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 22.06.2022 r. pismo znak: ZN.5183.119.2022.ISH uzupełnione pismem z dnia 25.07.2022 r. znak: ZN.5183.119.2022.IHS

- Program prac konserwatorskich i badania stratygraficzne opracowane przez Pracownię Konserwacji Zabytków ARTNOWA; zgodnie z uzyskanym pozwoleniem na przeprowadzenie badań (pozwolenie nr 781/N/2022 pismo znak ZN.5160.34.2022.IHS)

- Ekspertyza techniczna w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego wykonana przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych Wiktora Albiniaka i rzeczoznawcę budowlanego – specjalność: konstrukcyjno-budowlana Mariana Olszyńskiego,

- Ekspertyza stanu technicznego budynku opracowana przez mgr inż. Tomasza Iżyckiego;

- Postanowienie Komendanta Państwowej Straży Pożarnej z dnia 29.09.2022 pismo znak: WZ.52840.58.2022

- Postanowienie Komendanta Państwowej Straży Pożarnej z dnia 29.09.2022 pismo znak: WZ.52840.66.2022

- Postanowienie Komendanta Państwowej Straży Pożarnej z dnia 29.09.2022 pismo znak: WZ.52840.67.2022

- Informacja dotycząca parametrów badań hydrantów zewnętrznych znajdujących się w sąsiedztwie pałacu z dnia 23.08.2022 pismo znak DT- 02/08/2022

- Opinia nr 119/22 z wyniku przeprowadzonych oględzin urządzeń kominowych sporządzona przez mistrza kominiarskiego Grzegorza Walczakowskiego z dnia 21.09.2022 r - inwentaryzacja przewodów kominowych

Przepisy prawa i inne dokumenty

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ze zmianami;

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ze zmianami;

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 ze zm.)

- Rozporządzenie w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie Dz.U. 2017 poz. 2166

- Uchwała Nr XXI/195/2004 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 grudnia 2004 r.

# 3. Opis stanu istniejącego

Pałac w Łosiowie będący obiektem opracowania jest obiektem wpisanym do rejestru zabytków woj. Opolskiego pod nr 227/2014 decyzją z dnia 20.10.2014 r. Korpus i skrzydła dwukondygnacyjne z nieużytkowym poddaszem, podpiwniczony zbudowany z cegły, otynkowany.

Budynek wyposażony jest w instalacje: ogrzewania grzejnikowego ze źródłem ciepła – kotłem gazowym o mocy znamionowej 225 kW, instalację wody zimnej oraz instalację wody ciepłej z elektrycznych podgrzewaczy przepływowych/objętościowych, instalację kanalizacji sanitarnej. Instalacja wody wykonana z różnego rodzaju i typu rur, instalacja ogrzewania wykonana z rur stalowych (izolacja miejscami niekompletna), zaś kanalizacji z rur PVC i żeliwnych. Na podstawie wizji lokalnej stwierdzono zły stan techniczny instalacji za wyjątkiem kotłowni gazowej, której remont wykonano na początku XXI w.

# 3.1 Źródła zasilania

Instalacja wodociągowa

Budynek istniejący posiada przyłącze wodociągowe. Wodociąg będzie dostarczał wodę na potrzeby bytowe i ppoż.

Kanalizacja sanitarna

Projektuje się instalację kanalizacji sanitarnej bytowej odprowadzającej ścieki z przyborów sanitarnych (w tym studnia schładzająca w kotłowni). Ścieki bytowo-gospodarcze będą odprowadzane instalacją do sieci kanalizacji sanitarnej poprzez istniejące przyłącze.

Energia cieplna

Źródłem ciepła dla potrzeb centralnego ogrzewania dla budynku jest istniejąca indywidualna kotłownia gazowa – w wydzielonym pomieszczeniu piwnic. W ramach projektu przebudowy dodaje się funkcję na potrzeby podgrzewu c.w.u..

Gaz

Do budynku istniejącego doprowadzona jest instalacja gazowa. Na budynku jest istniejąca szafka z punktem pomiarowym. Projektuje się zmianę lokalizacji zaworu elektromagnetycznego typu MAG.

# 4. Instalacja centralnego ogrzewania

Na potrzeby ogrzewania pomieszczeń, c.w.u. pozostawiono bez zmiany kocioł gazowy  z otwarta komorą spalania o mocy grzewczej (85/60°C) nominalnej 225,0 kW.

Istniejące naczynie wzbiorcze instalacji CO oraz zabezpieczenie kotła gazowego – bez zmian.

Obliczeniowe straty ciepła budynku – 224,0 kW.

Temperatury obliczeniowe dla budynku:

Temperatura obliczeniowa zewnętrzna: -20°C

Temperatura obliczeniowa wewnętrzna dla:

- temperatury pom. mieszkalnych: +20°C,

- pomieszczeń socjalnych, WC, korytarzy: +20°C,

- łazienek: +24°C,

- pom. techniczne +16°C,

- piwnice +5°C.

Parametry instalacji c.t. woda – 85/60 °C

Łącznie moc potrzebna dla zaspokojenia strat ciepła na ogrzewanie wyniesie: 224 kW.

Obliczeniowe max moc c.o. potrzebna na ogrzanie ciepłej wody użytkowej: 60,0 kW.

Działanie w priorytecie względem ogrzewania. W lecie należy zamknąć obiegi grzewcze.

W budynku zaprojektowano instalację grzewcze wodne dwururowe zamknięte. Jako elementy grzejne zaprojektowano ogrzewanie grzejnikowe. W oranżerii projektuje się grzejniki członowe żeliwne, w pozostałych pomieszczeniach projektuje się grzejniki stalowe płytowe o podłączeniu bocznym lub dolnym (w pom. mokrych z ryzykiem zachlapania typu łazienki, WC, pom. porządkowe – w wersji ocynkowanej). Płyty w grzejnikach płytowych mają być połączone szeregowo tzn. płyta frontowa nagrzewa się pierwsza, a kolejne później. W łazienkach dodatkowo projektuje się grzejniki drabinkowe. W pom. sali bankietowej projektuje się klimakonwektory wentylatorowe.

Grzejniki i klimakonwektory będą umieszczone w osłonach ażurowych w związku z tym są odpowiednio przewymiarowane. Wnęki w ścianach zewnętrznych należy podkleić od strony tylnej matami/ekranami zgrzejnikowymi aluminiowo piankowymi gr. 3mm.

Rozprowadzenie instalacji pod stropem w piwnicy. Piony zlokalizowano w bruzdach.

Rury stalowe cienkościenne o poł. zaciskanych posiadające świadectwo badania jakości. Istniejący rozdzielacz do wymiany – zgodnie z częścią rysunkową przyłącza 2 x DN50 oraz 1 x D32. Na etapie projektu założono wymianę istn. pompy obiegowej oraz dodanie pompy obiegowej obiegu podgrzewacza (zasobnika c.w.u.). Parametry pompy obiegowej obliczeniowo: Q=9,0 m³/h, h=9,0 m sł. w. ; parametry pompy obiegu podgrzewacza Q=2,0 m³/h, h=3, 0m sł.w.

Izolacja

Rurociągi instalacji należy zaizolować termicznie otulinami nie rozprzestrzeniające ognia o grubościach zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75) wraz ze zmianami z 6 listopada 2008 r.

Wymagana grubość izolacji:

a)	średnica wewnętrzna do 22mm – 20mm,

b)	średnica wewnętrzna od 22mm do 35mm – 30mm,

c)	średnica wewnętrzna od 35 do 100mm – równa średnicy wewnętrznej rury,

d)	przewody i armatura przechodzące przez ściany lub stropy, skrzyżowania przewodów - ½ wymagań wg poz. a-c,

e)	przewody ogrzewań centralnych ułożone w komponentach budowlanych między ogrzewanymi pomieszczeniami różnych użytkowników - ½ wymagań wg poz. a-c.

W przypadku gdy materiał izolacyjny charakteryzuje się inną wartością współczynnika przewodzenia ciepła niż λ=0,035W/mK, to minimalną grubość izolacji właściwej należy odpowiednio skorygować.

Przewody prowadzone w listwach przypodłogowych i w ścianach  izolować otulinami z PE gr. 6mm. Przewody pod stropem piwnic izolować otulinami z wełny mineralnej w otoczce z folii aluminiowej.

# 5. Instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji

Budynek zasilany w wodę bytowa i hydrantową z sieci wodociągowej. Ciśnienie w sieci wodociągowej wynosi ok 3,4 bar.

W pomieszczeniu technicznym -1.5 zlokalizowany jest istn. zestaw wodomierzowy (wg cz. rysunkowej).

Istn. przyłącze wyposażone będzie w nowoprojektowany zestaw wodomierzowy, w skład którego będzie wchodzić:

•	wodomierz jednostrumieniowy JS dn40, 16m3/h,

•	zawór antyskażeniowy EA DN50,

•	zawory odcinające,

na instalacji bytowej za odejściem na instalację hydrantową :

•	filtr siatkowy,

•	zawór pierwszeństwa ciśnieniowy,

•	zawór antyskażeniowy BA DN40,

•	zawory odcinające.

Na odgałęzieniu na hydranty:

•	zawór antyskażeniowy EA DN50

Zestaw hydroforowy oraz zasobnik c.wu. posadowić na postumencie. 	Rozprowadzenie wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej rurociągami poziomymi pod stropem w piwnicy z PP PN10 (PP stabi dla wody ciepłej i cyrkulacji) z połączeniami zgrzewanymi. (szczegóły wg cz. rysunkowej).

Doprowadzenie wody zimnej i ciepłej – w warstwach przegród pionowych/ścian, w izolacji PE gr. 6 mm. Pod stropem grubość izolacji wg WT.

Projektowany zasobnik c.w.u. wyposażony w wężownicę o pow. min. 6m². Na instalacji wody zaprojektowano naczynie wzbiorcze o poj. 60 dm³ , zawór bezpieczeństwa ½ cala.

Projektuje się pompę cyrkulacji c.w.u.: Q=0,3 m³/h, h=2,5 m sł. w.

Instalacja cyrkulacji ciepłej wody

Instalacja cyrkulacji – pompowa. Przyjęte rozwiązanie jest zgodne z obowiązującymi przepisami (Dz. U. nr 75/2002 §120 p.1) – zapewniony jest stały obieg wody na odcinkach przewodów o objętości wewnątrz przewodu powyżej 3 dm3 prowadzących do punktów czerpalnych.

Izolacja

Wszystkie przewody rozprowadzające w przestrzeni stropu podwieszanego i ścian należy zaizolować cieplnie izolacją PE o współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,035W/mK zgodnie z Dz.U. z 2013 r poz. 926 i wymaganiami producenta izolacji oraz oznakować zgodnie z wymogami PN-70/N-02170.

Minimalne grubości warstwy izolacji właściwej dla przewodów wody ciepłej i cyrkulacyjnej:

•	piony i poziomy: woda zimna - izolacja gr. 13mm

•	przewody wody zimnej i ciepłej prowadzone w posadzce/ścianach - 6mm.

W przypadku, gdy materiał izolacyjny charakteryzuje się inną wartością współczynnika przewodzenia ciepła niż λ=0,035W/mK, to minimalną grubość izolacji właściwej należy odpowiednio skorygować, a zastosowanie innych równoważnych materiałów izolacyjnych należy uzgodnić z projektantem.

Izolacje powinny spełniać wymagania klasy palności nie niższej niż B nie rozprzestrzeniające ognia (NRO).

# 6. Kanalizacja sanitarna

Ścieki sanitarne z budynku będą odprowadzane do sieci kanalizacji sanitarnej istn. przyłączami.

Piony prowadzić w szachtach instalacyjnych, a podejścia do przyborów w bruzdach ściennych. Piony należy wyposażyć w wywiewki i rewizje. Wykonać odpowietrzenia projektowanych pionów. Wykonać wymianę istniejących poziomów pod stropem i w posadzce. Wewnętrzną instalację kanalizacyjną sanitarną nad posadzką, projektuje się z rur kanalizacyjnych kielichowych szarych z PVC-U. Kanalizacja w kotłowni bez zmian. Wykonać rzępię bet. o wym. 0,6x0,6x0,6m w pom. zespołu podnoszącego ciśnienie wody/ pom. wodomierza.

# 7. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa

W budynku zaprojektowano wewnętrzną instalację hydrantową. Na budynku należy zasilić  hydranty HP25. Rozprowadzenie instalacji hydrantowej wg części rysunkowej.

Hydranty zawieszane z miejscem na gaśnicę pod zwijadłem z wężem półsztywnym L=30m. Kolor hydrantu – wg branży architektonicznej.

Ciśnienie wody w sieci gwarantowane przez dostawce wynosi ok. 34,0m H2O i jest wymagane zastosowanie zestawu hydroforowego podnoszącego  ciśnienie na potrzeby ppoż i bytowe o wys. Podnoszenia min. 25m, wydajność min. 2,0 [dm3/s]. Zapotrzebowanie wody dla 1 hydrantu HP25 wynosi: 1,0 l/s.

Zapotrzebowanie wody zimnej na cele ppoż.:

przyjmuje się czynny 2 hydranty HP25: qs = 2 x 1,0 =2,0 [dm3/s]= 7,2 [m3/h]

Wymagane ciśnienie wody na zaworze hydrantowym 20 [mH2O].

Instalację p.poż. wykonać z rur stalowych ocynkowanych. Na odejściu zaprojektowano zawór zwrotny antyskażeniowy np. typu EA z możliwością dozoru, przed i za zawory odcinające. Za wodomierzem na cele bytowe i ppoż projektuje się zawór EA (dodatkowo drugi zawór EA na odgałęzieniu do cz. hydrantowej). Na instalacji wody bytowej zaprojektowano zawór pierwszeństwa ciśnieniowy i zawór BA.

# 8. Instalacja wentylacji higrosterowanej

Ilość powietrza, jaką ze względów higienicznych należy odprowadzić i jednocześnie doprowadzić z lokali mieszkalnych określona jest w PN-83/B-03430/Az3 „Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania”. Zgodnie z pkt. 2.1.2 normy:

- kuchnia z oknem zewnętrznym wyposażona w kuchenkę elektryczną wymaga

- 50 m3/h powietrza wentylującego,

- łazienka (z ustępem lub bez) – 50 m3/h,

- wc – 30 m3/h.

Nawiew świeżego powietrza do pomieszczeń przewiduje się przez nieszczelności oraz otwierane okna (zgodnie z br. Architektoniczną)

Instalację wentylacji wywiewnej należy wykonać z przewodów z blachy stalowej ocynkowanej o przekroju kołowym typu Spiro, z kształtkami z fabrycznie zamontowanymi uszczelkami EPDM. Na poszczególnych kondygnacjach przewidziano trójniki z odejściem fi125 do podłączenia kratek wentylacyjnych higrosterowanej. Kratki higro wyposażone są w czujnik wilgotności, który otwiera lub zamyka przepustnicę umieszczoną w kratce w funkcji poziomu wilgotności względnej wentylowanych pomieszczeń.

W szachtach pionów wentylacji, w poziomie każdego stropu wykonać poziome przepony.

Jako wentylatory wyciągowe zastosowano jednostki kanałowe/ dachowe wyposażone w automatykę sterującą. Wentylatory montowane będą na dachu budynku na czapach kominowych oraz na poddaszu jako kanałowe w obudowie p.poż. W celu umożliwienia czynności serwisowych urządzeń należy zapewnić dostęp do wentylatorów i klap (rewizje).

W celu zabezpieczenia przed przenoszeniem dźwięków przewodami wentylacji, wszystkie piony wentylacyjne należy zaizolować akustycznie matami lamelowymi gr. 20 mm z wełny mineralnej w płaszczu z folii aluminiowej. Wentylatory po stronie ssawnej winny być wyposażone w półelastyczne, kanałowe tłumiki szumów oraz zamontowane na podstawach tłumiących.

Projektowane układy wentylacji mechanicznej wyciągowej z pomieszczeń w budynku pracować będą 24h na dobę.

Sterowanie ilością przepływającego powietrza odbywać się będzie na podstawie pomiaru poziomu wilgotności powietrza w wentylowanych pomieszczeniach. Realizowane to będzie za pomocą czujników wilgotności zamontowanych w kratce wywiewnej.

Przy przejściu kanałów wentylacyjnych przez elementy oddzielenia pożarowego stosować klapy odcinające do wentylacji bytowej EIS 120.

# 9. Instalacja gazowa

Do budynku istniejącego doprowadzona jest instalacja gazowa z przyłącza do punktu pomiarowego na ścianie. Główny przewód gazowy DN50, na którym jest zamontowany jest przed kotłownia w pom. piwnic istn. zawór MAG. Kotłownia wyposażona jest w aktywny system bezpieczeństwa – pozostaje bez zmian. Projektuje się demontaż istniejącego zaworu MAG z piwnic i nowy zawór MAG-3 DN50 w nowoprojektowanej szafce (pod istniejącą szafką pomiarową na ścianie zewnętrznej budynku).

Instalacja gazowa doprowadzające gaz do kuchenek gazowych pozostaje bez zmian w zakresie lokali, ale należy zdemontować gazomierze. Przewidziano likwidację kuchni gazowych na rzecz elektrycznych (ale z możliwością powrotu do wykorzystania kuchenek gazowych).

Należy wyregulować palnik gazowy kotła – I próg 60kW tj. 8,4m3N/h (na minimum), II próg na 225kW (tj. 27m3N/h gazu). Możliwa jest zmiana progu I na wyższą wartość 17m3N/h dla kresu zimy.

# 10. Zabezpieczenie p.poż instalacji

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć klasę odporności ogniowej (EI) wymaganą dla tych elementów.

Dopuszcza się nieinstalowanie przepustów, o których mowa w ust. 1, dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i grzewczych, wprowadzanych przez ściany i stropy do pomieszczeń higieniczno - sanitarnych.

Przepusty instalacyjne o średnicy większej niż 0,04 m w ścianach i stropach pomieszczenia zamkniętego, dla których wymagana klasa odporności ogniowej jest nie niższa niż EI60 lub REI60, a niebędących elementami oddzielenia przeciwpożarowego, powinny mieć klasę odporności ogniowej (EI) ścian i stropów tego pomieszczenia.

Na granicy stref pożarowych są zastosowane klapy odcinające ppoż. lub zastosowano obudowy ppoż..

Czynności konserwacyjne urządzeń ppoż

Zgodnie z Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów Dz.U.2010.109.719

§ 3 ochr. p. poż. Próby i badania urządzeń przeciwpożarowych:

1. Urządzenia przeciwpożarowe w obiekcie powinny być wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, a warunkiem dopuszczenia do ich użytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urządzenia prób i badań, potwierdzających prawidłowość ich działania.

2. Urządzenia przeciwpożarowe oraz gaśnice przenośne i przewoźne, zwane dalej "gaśnicami", powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym, zgodnie z zasadami i w sposób określony w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, w dokumentacji techniczno-ruchowej oraz w instrukcjach obsługi, opracowanych przez ich producentów.

3. Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne powinny być przeprowadzane w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

4. Węże stanowiące wyposażenie hydrantów wewnętrznych powinny być raz na 5 lat poddawane próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze, zgodnie z Polską Normą dotyczącą konserwacji hydrantów wewnętrznych.

# 11. Uwagi końcowe

─ Wszystkie materiały i elementy budowlane dopuszczone do stosowania na budowie winny posiadać stosowne polskie certyfikaty, atesty i świadectwa dopuszczenia ITB, PZH oraz innych wymaganych instytucji.

─ Należy stosować jedynie materiały i urządzenia posiadające aktualne atesty, certyfikaty i dopuszczenia do używania w budownictwie. Wymagają one zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru, a ewentualne zamiany należy konsultować z Biurem Projektów.

─ Roboty budowlano-montażowe wykonywać zgodnie z obowiązującymi polskimi normami, przepisami BHP, p.poż., zasadami wiedzy technicznej oraz „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych” Cobrti-Instal. Roboty instalacyjne powinny wykonywać osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, umiejętności i uprawnienia niezbędne do prawidłowego wykonania robót budowlanych.

─ Wykonawca jest całkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilości materiałów i urządzeń zgodnie z dokumentacją na etapie sporządzania oferty. W razie wystąpienia niezgodności opisu technicznego z dokumentacją rysunkową Wykonawca powinien zwrócić się pisemnie do biura projektów celem wyjaśnienia rozbieżności. Zasada powyższa obowiązuje przy wyjaśnianiu wszelkich wątpliwości związanych z niniejszą dokumentacją.

─ Dokumentację Projektową należy rozpatrywać wraz z częścią graficzną, która stanowi integralną część niniejszego opracowania. Rysunki i część opisowa w dokumentacji wzajemnie się uzupełniają. Wszystkie elementy w części opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach, a nie ujęte w opisie winny być traktowane jakby były ujęte w obu.

─ Przed przystąpieniem do realizacji wszystkie wymiary sprawdzić w naturze.

─ Wszystkie rysunki należy rozpatrywać łącznie z projektami architektury,

konstrukcji, instalacji elektrycznych i innych branż.

─ Przebicia ścian i stropów należy rozpatrywać łącznie z projektami konstrukcji, architektury i innych branż.

─ Całość prac skoordynować z Wykonawcami innych branż na budowie, w szczególności z Wykonawcą technologii.

─ Projekt należy zrealizować zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. W przypadku rozbieżności wymiarowych i technologicznych między projektami branżowymi skonsultować się z generalnym projektantem.

─ Użytkownika obiektu należy przeszkolić z zakresu użytkowania instalacji, przeprowadzania czynności konserwacyjnych i serwisowych oraz procedury działania w przypadku występowania stanów typowych oraz awaryjnych.

- Dokumenty formalno-prawne

## Oświadczenie projektanta

Lublin, dn. 28.10.2022 r.

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351 z późn.zm.) oświadczam, że dokumentacja projektowa pn.:

REMONT i PRZEBUDOWA PAŁACU W ŁOSIOWIE W RAMACH INWESTYCJI PN: „PRZEBUDOWA CENTRUM EDUKACYJNO SZKOLENIOWEGO NA RZECZ ROLNICTWA OPOLSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO W ŁOSIOWIE”

Ul. Główna 1; 49-330 Łosiów,

(adres zamierzenia budowlanego)

dz. nr ew. 795

Identyfikator działek: 160104_5.0126.795
 (dane ewidencyjne działki)

28.10.2022 r.

(data sporządzenia projektu)

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie

ul. Główna 1 49-330 Łosiów

(inwestor – nazwa)

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr. inż. Marcin Bis
nr uprawnień: LUB/0086/PWBS/16

## Oświadczenie sprawdzającego

Lublin, dn. 28.10.2022 r.

OŚWIADCZENIE SPRAWDZAJĄCEGO

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351 z późn.zm.) oświadczam, że dokumentacja projektowa pn.:

REMONT i PRZEBUDOWA PAŁACU W ŁOSIOWIE W RAMACH INWESTYCJI PN: „PRZEBUDOWA CENTRUM EDUKACYJNO SZKOLENIOWEGO NA RZECZ ROLNICTWA OPOLSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO W ŁOSIOWIE”

Ul. Główna 1; 49-330 Łosiów,

(adres zamierzenia budowlanego)

dz. nr ew. 795

Identyfikator działek: 160104_5.0126.795
 (dane ewidencyjne działki)

28.10.2022 r.

(data sporządzenia projektu)

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie

ul. Główna 1 49-330 Łosiów

(inwestor – nazwa)

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr. inż. Piotr Stasieczek
nr uprawnień: LUB/0112/PWBS/21

# Opracowanie graficzne

CZĘŚĆ GRAFICZNA